KGS AA331(그 밖의 배관용밸브 제조의 시설․기술․검사 기준) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개 정 사 유

1.4 용어의 정의

1.4.1 ~ 1.4.7 (생 략)

1.4.8 (신  설)

1.4 용어의 정의

1.4.1 ~ 1.4.7 (현행과 동일)

1.4.8 “상용압력”이란 내압시험압력 및 기밀시험압력의 기준이 되는 압력으로서 사용 상태에서 각 부분에 작용하는 최고사용압력을 말한다.

ㅇ 내압·기밀시험을 명확히 하기 위한 용어의 정의 신설

1.6 경과조치

1.6.1  (생 략)

1.6.1.2 (신 설)

1.6 경과조치

1.6.1  (현행과 같음)

1.6.2 이 기준은 2012년 3월 1일부터 시행한다.

다만, 4.3.2.2.1 (2)에 따른 제품확인검사는 2012년7월1부터 시행한다.

ㅇ 제조업체의 검사 준비기간 등을 감안하여 경과조치를 별도 정함.

3.2 재료

3.2.2 볼밸브의 볼의 표면은 KS D 0212(공업용크롬도금)에 따라 5㎛ 이상으로 도금한 것으로 한다, 다만, KS D3706(스테인리스강봉)의 내식성 재료를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

3.2 재료

3.2.2 볼밸브의 볼 및 밸브대(스템)의 ------------------- 따른 도금두께  5㎛ 이상 또는 KS D8344(무전해 니켈-인 도금)에 따른 인 함유량 10%이상인 ----------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ ENP(무전해니켈도금)을 실시 근거 마련

- 대형밸브의 경우 공업용크롬도금을 하면 위치마다  도금의 두께가 달라서 볼의 진원도가 문제가 발생

- 세계적으로 크롬도금은 중금속의 위험성 등으로 ENP(무전해니켈도금)으로 실시하는 추세임

3.3두께

3.3.1 (신설)

3.3 두께

3.3.1 볼밸브의 볼중심부 두께는 몸통두께 이상으로 한다

ㅇ 밸브의 두께기준 강화

- CORED CAVITY 및 HOLLOW BALL의 경우 볼의 두께가 몸통두께보다 얇아서 볼의 변형에 의해 기밀이 누설되는 경우가 있음.

3.8.1.1. 내압성능

밸브를 열고 상용압력의 1.5배의 압력이나 3 MPa 중 높은압력 이상으로 수압을 가하였을 때 이상이 없고, 밸브의 내부에 물을 채운 후 밸브를 닫고, 상용압력의 1.1배의 수압을 가하였을 때 이상이 없는 것으로 하고, 금속시트의 경우 누출량은 표 3.8.1.1에 따른다

3.8.1.1 내압성능

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------이상이 없는 것으로 한다.

ㅇ 고압시트누출성능 시험을 외국의 기준과 같이 별도로 분리

3.8.1.2 기밀성능

밸브의 시트는 0.6 MPa의 공기나 질소로 1분 이상 가압하였을 때 누출이 없는 것으로 한다.

3.8.1.2 기밀성능

(삭 제)

3.8.1.2.1 (신 설)

3.8.1.2.1 고압시트 누출성능

밸브의 내부에 물을 채운 후 밸브를 닫고, 상용압력의 1.1배의 수압을 가하였을 때 이상이 없는 것으로 하고, 금속시트의 경우 누출량은 표 3.8.1.2.1에 따른다.

표3.8.1.2.1 금속시트에 대한 누출량

호칭지름	수압검사시 누출량(mL/분)	기압검사시 누출량(mL/분)
50 A 이하	0	0
65A~150A	0.75	1.5
200A~300A	1.25	2.5
350A 이상	1.75	3.5

ㅇ 기밀성능 세분화

- 기밀시험을 고압시트누출성능과 저압시트누출성능으로 구분

* 밸브의 몸통내압시험과 고압시트시험은 검사 방법이 다르므로 내압성능에서 외국의 경우처럼 분리하는 것이 타당

3.8.1.4 저압시트 누출시험 (번호이동)

밸브의 시트가 비금속인 경우에는 0.4 ~ 0.7 ㎫ 이하의 공기나 질소로 1분이상 가압하였을 때 누출이 없는 것으로 하고, 금속인 경우에는 표 3.8.1.1의 기준 이하인 것으로 한다.

3.8.1.2.2 저압시트 누출성능

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 표3.8.1.2.1 ---------------------------------

ㅇ문구정리

3.8.1.5 초저온밸브 기밀시험 (번호이동)

(내용 생략)

표 3.8.1.5  상용압력에 따른 기밀시험 압력

호칭압력		단계별 승압량(MPa)	단계별 유지시간
PN	Class
10	150	0.35	5분
16	300	0.75	5분
40	600	1.0	5분
63	800이상	2.0	5분

3.8.1.2.3 초저온밸브 기밀성능

(현행과 동일)

표 3.8.1.5  호칭압력에 따른 기밀시험 압력

호칭압력		단계별 승압량(MPa)	단계별 유지시간
PN	Class
10	150	0.35	5분
16	300	0.75	5분
40	600	1.0	5분
63	800이상	2.0	5분

ㅇ문구정리

3.9 표시

3.9.1 제품표시

3.9.1.1 몸통에 표시할 사항

(1)~(4) (내용 생략)

(5) 신설

3.9 표시

3.9.1 제품표시

3.9.1.1 몸통에 표시할 사항

(1)~(4) (현행과 동일)

(5) 주조번호를 포함한 재료명(몸통 및 덮개)

ㅇ 몸통 및 덮개에 재료명을 표기하여 소재의 혼용사용을 방지하고자 함

4. 검사기준

4.3 검사항목

4.3.2.2 생산단계검사

4.3.2.2.1 제품확인검사

(1) 정기품질검사

(1-1) (생 략)

(1-2) 3.8.1.1에 따른 내압성능(몸통,시트)의 적

합여부

(1-3) ~ (1-4)  (생 략)

(1-5)  3.2.3에 따른 몸통 및 덮개 재료의          화학성분 적합 여부(황동에 한한다.)

4. 검사기준

4.3 검사항목

4.3.2.2 생산단계검사

4.3.2.2.1 제품확인검사

(1)정기품질검사

(1-1) (현행과 같음)

(1-2) ----------------------- (삭제) -----------------------

(1-3) ~ (1-4) (현행과 같음)

(1-5)  (삭제)

ㅇ 내압시험시 몸통과 시트의 별도구분없이 시험

ㅇ 상시샘플검사로 이동

(2)상시샘플검사

(2-1) ~ (2-3) (생 략)

(2-4) (신  설)

(2-5) (신  설)

(2)상시샘플검사

(2-1) ~ (2-3) (현행과 동일)

(2-4)  3.2.3에 따른 몸통 및 덮개 재료의 화학성분 적합 여부(황동에 한한다.)

(2-5) 3.8.1.5에 따른 초저온기밀시험의 적합여부(모델별로 1개씩 실시한다.)

ㅇ 밸브재료를 상시샘플검사시 확인

- 중국산 황동밸브의 품질향상을 위해 정기품질검사에서 상시샘플검사로 검사항목 이전

ㅇ 초저온밸브에 대한 기밀성능시험 신설