KGS AA331 (그 밖의 배관용밸브 제조의 시설․기술․검사기준) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개 정 사 유

1.1 적용범위

이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 4 제6호 및 별표 7 제4호에 바목에 따른 배관용 밸브 중 매몰용접형 볼밸브 및 폴리에틸렌밸브를 제외한 그 밖의 배관용 밸브(액화석유가스 또는 도시가스 배관용 볼밸브 및 글로브밸브만을 말한다. 이하“밸브”라 한다) 제조의 시설·기술·검사기준에 대하여 적용한다.

1.1 적용범위

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 그 밖의 배관용 밸브중 볼밸브(액화석유가스 또는 도시가스 배관용 볼밸브만을 말하며 황동볼밸브는 제외한다. ----------------------) -------------------------------------

ㅇ 볼밸브, 글로브 밸브 및 황동볼밸브는 구조나 성능이 뚜렷하게 구별됨에도 불구하고 기준이 그밖의 배관용밸브에 통합되어 있어 기준적용 시 혼선을 야기함에 따라 그밖의 배관용밸브 기준을 밸브의 종류에 따라 분리하여 기준을 명확히 하고 밸브의 특성에 맞게 적용할 수 있는 기반을 제공하고자 함.

1.3 다른기준의 인정

1.3.1 신기술 제품 검사기준

규칙 별표 7 제5호가목에 따라 기술개발에 따른 새로운 밸브의 제조 및 검사방법이 이 기준에 따른 시설․기술․검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해 하지 아니한다고 지식경제부장관의 인정을 받는 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다.

<신 설>

<신 설>

1.3.2 외국 제품 제조등록기준

규칙 제14조의2제3항 단서에서 정한 “외국의 제조관련 시설기준과 제조기술기준” 이란 법 제27조의2의 규정에 의한 상세기준을 말한다.

1.3 다른기준의 인정

1.3.1 신기술 제품 또는 인정규격에 따른 검사기준

<삭 제>

1.3.1.1 규칙 별표 7 제5호가목에 따라 기술개발에 따른 새로운 밸브의 제조 및 검사방법이 이 기준에 따른 시설․기술․검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해 하지 아니한다고 지식경제부장관의 인정을 받는 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다.

1.3.1.2 밸브가 표 1.3.1.2의 인정기준에 따라 해당 인증마크를 받은 것 또는 공인검사기관에서 검사를 받은 것에 대하여는 1.3.1.1에 따른 안전관리를 저해하지 아니한다고 지식경제부장관이 인정한 것으로 보아 해당 인정기준에 따라 검사를 실시할 수 있다.

표 1.3.1.2 외국 밸브의 인정기준 및 인증마크 또는 공인검사기관

인정기준	인증마크 또는 공인검사기관
미국의 ANSI, ASME, API, UL, CSA(Canadian Standards Association), MSS(ManufacturersStandardization Society of the Valve and Fittings Industry)-SP	AI, UL, CSA, ,H(Heating Boiler, other)
유럽의 PED(Pressure Equipment Directive)	CE 또는 EC(European Commission) 에 등록된 공인검사기관
일본의 LIA(Japan L.P.Gas Instrument Inspection Association) 일본의 고압가스보안법	경제산업성 원자력안전·보안원, 고압가스보안협회
호주의 AS(Standards Australia)	해당 공인검사기관
지식경제부장관이 인정하는 기준	지식경제부장관이 인정하는 검사기관

1.3.2 외국 제품 제조등록기준

규칙 제14조의2제3항 단서에서 정한 “외국의 제조관련 시설기준과 제조기술기준” 이란 표 1.3.1.2에 따른 외국 밸브의 인정기준을 말한다.

ㅇ 조항변경

ㅇ 국․내외에서 이미 보편적으로 사용되고 있는 외국기준 인정

ㅇ 외국 수입밸브에 대한 공장제조등록 기준을 국제적으로 널리 통용되는 외국기준을 인정

3.2 재료

3.2.1 <생 략>

3.2.2 볼밸브의 볼 및 밸브대의 표면은 KS D 0212(공업용크롬도금)에 따른 도금두께 5㎛ 이상 또는 KS D 8344(무전해 니켈-인 도금)에 따른 인 함유량 10%이상인 것으로 한다. 다만, KS D 3706(스테인리스강봉)의 내식성 재료를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

3.2.3 밸브에 몸통 및 덮개에 사용하는 재료는 표 3.2.3에 정한 것이나 이와 같은 수준 이상의 기계적 성질을 가진 것으로 한다.

표 3.2.3 밸브의 몸통 및 덮개에 사용하는 재료

규격명	기 호	구 분
		인장강도① (N/㎟)	항복점① 또는 내력(N/㎟)	허용응력① N/㎟)	압력제한 N/㎟)	온도범위 (℃)	신율① (%)
------	--	--	--	--	--	--	--
KS D 4302 구상흑연주철품	GDC400	400	250	49	1.6	0～250	15
KS D 5101 구리 및 구리합금봉	C3602BE	315		42		-268～200	15
KS D 5101 구리 및 구리합금봉	C3712BE	315				-268～200	15

3.2 재료

3.2.1 <현행과 같음>

3.2.2 볼 및 밸브대(스템)도금은 인 함유량이 10 %이상이고 두께가 30 ㎛ 이상인 무전해 니켈-인, 두께가 5㎛ 이상인 니켈-크롬 등으로 내식처리된 것으로 한다. 다만, KS D 3706(스테인리스강봉) 및 KS D 4103의(스테인리스강 주강품) 등 ―――――――――――――――――

3.2.3 --------------------------------------------------------------------- 정한 것이나 인정규격의 재료 또는 ------------------------ 화학적 성분과 기계적 성질을 -----------------------.

표 3.2.3 밸브의 몸통 및 덮개에 사용하는 재료

--	--	---
		--	--	--	--	--	--
---	--	--	--	--	--	--	--
-------- --------	GCD400	--	--	--	--	--	--
<삭 제>	<삭 제>	<삭 제>		<삭 제>		<삭 제>	<삭제>
<삭 제>	<삭 제>	<삭 제>				<삭 제>	(삭제)

ㅇ 볼 및 밸브대(스템) 도금은 무전해 니켈-인 도금 및 니켈-크롬 도금을 인정

- 니켈-인 도금(ENP 도금)시 도금두께가 30 ㎛ 이상, 인 함유량 10 %이상 하도록 함

- 니켈-크롬 도금 시 도금두께가 5 ㎛ 이상 하도록 함

ㅇ 인정규격 적용에 따른 재료기준 포함으로 검사기준 명확화

ㅇ오타수정

ㅇ황동볼밸브 상세기준 제정으로 삭제

3.3두께

3.3.1 볼밸브의 볼 중심부 두께는 몸통두께 이상으로 한다.

3.3 두께

3.3.1 KS규격 및 1.3.1.2에서 정한 인정규격을 따르는 밸브의 몸통두께는 당해 규격의 기준에 적합한 것으로 한다.

ㅇ 국내규격 및 인정규격에서 각 재료별로 정한 두께기준을 따르도록 조정

3.4.3 밸브의 개폐용 핸들 휠의 열림방향은 시계바늘반대방향으로한다.

3.4.3  개폐용 -------------------------------- 시계반대방향----------.

ㅇ 문구수정

3.4.6 볼밸브의 볼은 진원도가 양호하고, 양쪽구멍 모서리는 모나지 아니하는 것으로 한다.

3.4.6  볼 진원도는 30 ㎛이하이고, --------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 검사기준 명확화(KS B 2308 인용)

3.4.10 연결부는 다음에 적합한 것으로 한다. 다만, 관연결부가 나사식·플랜지식 또는 용접형으로 외국의 국가 규격이나 국제규격에 따라 제조한 것 인 경우에는 그 외국의 국가규격 또는 국제규격에 적합한 것으로 한다.

3.4.10 ----------------------------------------------------. 다만, 관연결부가 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 문구수정

3.4.11 플랜지식 밸브의 플랜지 평행도는 ±30′(분)이내인 것으로 한다

3.4.11 <삭 제>

ㅇ CNC설비가 보편화되면서 가공정밀도가 향상되어 검사필요성이 없어짐.

- 검사결과 대부분 ± 2′이내 유지

3.4.12  호칭지름 50A이상의 볼밸브는 볼, 몸통, 스템 사이에 전기적 연속성을 보장하는 정전방지 특성을 갖는 구조이어야 하며, 정전방지 특성은 새것이고, 건조하고, 완성된 밸브에 대해 밸브압력 시험과 최소 5회의개폐후에 DC 12V를 초과하지 않는 전원으로부터 10Ω을 초과하지 않는 저항을 가진 방출경로에 걸쳐서 전기적인 연속성을 가져야 한다.

3.4.12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 상용압력 1 ㎫이하의 밸브는 제외한다.

ㅇ 도시가스 입상배관에 주로 사용되어지는 사용압력 1 MPa이하의  밸브에 한하여  도시가스 사용시설 등에서 요구되는 절연기능을 가진 밸브가 사용되어 질 수 있도록 개정

3.4.14 글로브밸브의 덮개(Bonnet) 및 스템에는 백시트가 있는 구조이어야 한다. 다만 스템에 벨로즈(Bellows) 등을 사용한 것은 백시트가 없어도 가능하다.

3.4.14 <삭 제>

ㅇ 글로브밸브 상세기준 제정으로 삭제함

3.4.15 글로브밸브의 스템은 일체형으로서 디스크와 원활하게 회전하고, 밸브디스크는 분리가 가능한 구조인 것으로 한다.

3.4.15 <삭 제>

ㅇ 글로브밸브 상세기준 제정으로 삭제함

3.4.16 글로브밸브의 스템과 요크의 슬리브 접속부 나사길이는 스템지름의 1.5배 이상으로 한다.

3.4.16 <삭 제>

ㅇ 글로브밸브 상세기준 제정으로 삭제함

3.8.1.2 기밀성능

3.8.1.2.1~3.8.1.2.2 <생 략>

3.8.1.2.3 초저온밸브 기밀성능

밸브를 -196℃의 액체질소에 담근 후 밸브몸통의 모든 부분이 -196℃인 상태에서 밸브의 입구에 아래표의 단계별로 압력을 가하여 누출량이 6cc/분 x DN 이하이여야 하며, 표3.8.1.5에 주어진 값과 같이 정해진 밸브시트 압력까지 단계별 승압량(㎫)으로 압력을 증가시킨다.

3.8.1.2 -------------

3.8.1.2.1~3.8.1.2.2 <현행과 같음>

3.8.1.2.3 --------------------------

-------담근 상태에서  밸브몸통의 ----------------------(-196 ~ -192)℃--------------- 고압시트 누출성능 시험압력까지 표3.8.1.2.3에 따라 ------------- 가하였을 때  --------------- x 호칭지름  이하로 한다

ㅇ 문구 수정

ㅇ 액체질소 침적시 밸브몸통온도 범위 설정

- BS 6364기준과 정합화

<신 설>

3.8.1.2.4 초저온밸브 상온회복 후 기밀성능

초저온 기밀시험 후 밸브를 상온으로 꺼내 자연 상태로 해동한 후 밸브의 몸통이 상온으로 복귀되었을 때 3.8.1.2.1 및 3.8.1.2.2에 따른 고압시트 및 저압시트 누출성능시험을 실시하여 기준에 적합해야 한다. 다만, 고압시트 누출성능시험은 시험매체를 기체로 대신할 수 있다.

ㅇ 초저온시험에서 상온으로 회복 후 밸브의 성능 유지여부를 확인하도록 검사기준 강화

- BS 6364 기준과 정합화

3.8.2.1 내가스 성능

오링·시트링·패킹 및 가스에 접촉하는 비금속재료는 -20℃ 의 액화석유가스액· 40℃의 액화석유가스액 및 -25℃ 의 공기중에서 각각 24시간 이상 방치후 이상이 없는 것으로 한다

<신  설>

<신  설>

3.8.2.1 ------------------

<삭 제>

3.8.2.1.1 액화석유가스를 사용하는 밸브의 오링·시트링·패킹 및 가스에 접촉하는 비금속재료는 -20℃ 의 액화석유가스액· 40℃의 액화석유가스액 및 -25℃ 의 공기중에서 각각 24시간 이상 방치한 후 연화·팽창·경화등 육안으로 확인하여 이상이 없고 질량변화율(흡수율 및 추출율)은 (-8 ~+5) %인 것으로 한다.

3.8.2.1.2 도시가스를 사용하는 밸브의 오링·시트링·패킹 및 가스에 접촉하는 비금속재료는  (40~45)℃ 이소옥탄에서 70시간 유지한 후 연화·팽창·경화등 육안으로 확인하여 이상이 없고 질량변화율(흡수율 및 추출율)은 (-8 ~+5) %인 것으로 한다.

ㅇ 사용가스별로 내가스성능 확인 강화

ㅇ 판정기준 명확화(육안→질량변화율)

- KGS AA434 기준 정합화

ㅇ 사용가스별로 내가스성능 확인 강화

ㅇ 판정기준 명확화(육안→질량변화율)

- KGS AA431 기준 정합화

3.8.2.2 용접성능

3.8.2.2.1 주강품밸브의 몸통재질은 KS D 0227(주강품의 방사선 투과시험방법 및 투과사진의 등급분류 방법)의 방사선 검사 결과 3급 이상이 되는 것이거나 ASME 16.34 주강밸브의 방사선투과시험 판정기준에 적합한 것으로 한다.

< Y형 글로브밸브 몸통>

<볼트체결식 덮개형 글로브밸브 몸통>

< 플랜지 밸브 >

3.8.2.2 --------------

3.8.2.2.1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

그림 3.8.2.2.1① 볼밸브 방사성투과시험 예시

그림 3.8.2.2.1② 볼밸브 방사성투과시험 예시

※

	로 표시부위에 방사선투과시험 실시

ㅇ 그림예시 변경(글로우밸브 → 볼밸브)

3.9 표시

3.9.1 <생 략>

3.9.1.1 <생 략>

3.9.1.2 몸통 또는 핸들에 표시할 사항

(1) <생 략>

(2) 용도(볼밸브·글로브밸브는 LPG 또는 G로 표시할  것)

(3) <생 략>

(4) 상용압력(글로브밸브만을 말한다)

(5) <생 략>

3.9 ------

3.9.1 <현행과 같음>

3.9.1.1 <현행과 같음>

3.9.1.2 몸통 또는 핸들에 표시할 사항

(1) <현행과 같음>

(2) 용도(LPG 또는 G등으로 표시할  것)

(3) <현행과 같음>

(4) 상용압력<삭 제>

(5) <현행과 같음>

ㅇ 문구 수정

4.3.2.2.1 제품확인검사

(1) <생 략>

(2) 상시샘플검사

(2-1)～(2-3) <생 략>

(2-4) 3.2.3에 따른 몸통 및 덮개 재료의 화학성분 적합여부(황동에 한한다)

(2-5) 3.8.1.5에 따른 초저온기밀시험의 적합여부(모델별로 1개씩 실시한다)

4.3.2.2.1 제품확인검사

(1) (현행과 동일)

(2) 상시샘플검사

(2-1)～(2-3) (현행과 동일)

(2-4) <삭 제>

(2-5) 3.8.1.2.3-------------------------------------------------------------------

---------------------------

ㅇ 황동볼밸브 상세기준 제정으로 삭제함

ㅇ 조항변경