KGS AB132(중형가스온수보일러 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준] 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.1 재료

<내용생략>

3.1 ---------

<현행과 동일>

3.1.1 ~ 3.1.10 <내용생략>

3.1.1 ~ 3.1.10 <현행과 동일>

3.1.11 오링, 다이아프램, 실재 등을 제외한 가스통로에 사용하는 재료는 금속재료이어야 한다. 다만, 비금속 재료가 사용되는 경우에는 비금속재료 파손으로 인한 가스의 누출량은 30 L/h이하이어야 한다.

3.1.11 <삭제>

ㅇ 3.1.4항과 중복

3.2 구조 및 치수

<내용생략>

3.2 -----------------

<현행과 동일>

3.2.1 ~ 3.2.9 <내용생략>

3.2.1 ~ 3.2.9 <현행과 동일>

3.2.10 보일러의 급배기통은 한국가스안전공사 또는 공인시험기관의 성능인증을 받은 것으로서 다음기준에 적합한 것으로 한다.

3.2.10 ----------------------------- (삭제) ------------------------------- --------------------

ㅇ 오류 수정

- 중형가스보일러용 배기통은 성능인증 제품 없음

3.2.10.1 보일러와 부분이중 급배기통 접속부의 길이는 40 ㎜ 이상이고, 바깥지름의 허용공차는 [eqn: ± pile{{0}#{````0.4`}}] ㎜ (콘덴싱보일러의 경우 안지름의 허용공차는 [eqn: ± pile{0.4#0}])이내이며, 배기통의 접속부는 배기통을 확실하게 접속할 수 있고, 쉽게 이탈되지 아니하는 구조로 한다. 다만, 부분이중 급배기통이 플랜지 및 나사이음 등으로 확실하게 접속할 수 있는 것은 그러하지 아니하다.

3.2.10.1------------<삭제>---------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<삭제>-------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 급배기통에 대한 기준을 부분이중 급배기통과 전이중급배기통에 공통 적용할 수 있도록 함

* 국내에서는 부분이중만 급배기통만 생산중이나 향후 전이중 및 분리형도 가능하므로 포괄적으로 적용할 수 있도록 함

3.3 장치

보일러에는 그 보일러의 안전성 및 편리성을 확보하기 위하여 다음 기준에 따른 장치를 갖춘다.

3.3 장치

---------------------------------------------------------------------------------------- 한국가스안전공사 또는 공인 시험·검사기관의 성능인증을 받은 부품을 사용하거나 다음기준에 --------------------- -------------

ㅇ 보일러에 공통적으로 사용하는 부품에 대해 성능인증을 받은 부품을 사용할 수 있도록 근거 신설 (제조업체 부담 경감)

- 자동버너컨트롤시스템, 공기감시장치, 가스·공기비 제어장치 등

3.3.1 ~ 3.3.5 <내용생략>

3.3.1 ~ 3.3.5 <현행과 동일>

3.3.6 공기감시장치

3.3.6 -----------------------

3.3.6.1~3.3.6.2 <내용생략>

3.3.6.1 ~ 3.3.6.2 <현행과 동일>

3.3.6.3 전이중급배기통 또는 누출양이 0.006 L/s·㎡인 분리형 및 부분이중 급배기통으로 된 보일러가 시동 시 마다 1회 이상 연소공기의 공급을 확인하는 공기감시장치를 갖추었다면 3.3.5.2에도 불구하고 팬속도 감시 등의 간접적인 감시방법으로 연소용 공기의 공급을 확인할 수 있다.

3.3.6.3 -----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.3.6.2 -----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

ㅇ 오타수정

3.3.6.4 <내용생략>

3.3.6.4 <현행과 동일>

3.3.7 가스공기비 제어장치

<내용생략>

3.3.7 -------------------------

<현행과 동일>

3.3.7.1 ~ 3.3.7.2 <내용생략>

3.3.7.1 ~ 3.3.7.2 <현행과 동일>

<신설>

3.3.7.3 소프트웨어를 사용하는 가스공기비제어장치는 소프트웨어가 일정조건의 전자적인 컨트롤을 손상시키지 아니하도록 구성하고, 안전과 관련된 기능을 가진 컨트롤은 소프트웨어의 안전관련 데이터 및 프로그램에서 소프트웨어관련 결함 및 에러를 회피하고 조절하는 방법을 사용하며, 그 밖의 사항은 EN 12067-1 또는 EN 12067-2에 따른다.

ㅇ EN규격 부합화

3.4 성능

<내용생략>

3.4 --------

<현행과 동일>

3.4.1 제품성능

3.4.1 -----------------

3.4.1.1 내압성능

3.4.1.1.1 ~ 3.4.1.1.3 <내용생략>

3.4.1.1 ------------

3.4.1.1.1 ~ 3.4.1.1.3 <현행과 동일>

3.4.1.2 기밀 성능

3.4.1.2 기밀성능

3.4.1.2.1 <내용생략>

3.4.1.2.1 <현행과 동일>

3.4.1.2.2 가스통로의 기밀은 다음과 같이한다.<추가>

(1) 가스접속구에서 노즐까지의 외부누출양은 5 ㎪(도시가스), 15 ㎪(LPG)의 공기압에서 0.14 L/h 이하인 것으로 한다.

(2) 내부누출량은 첫 번째 밸브는 15 ㎪,  두 번째 밸브는 5 ㎪과 0.6 ㎪(도시가스), 15 ㎪과 0.6 ㎪(LPG)의 공기압에서 0.06 L/h 이하인 것으로 한다.

3.4.1.2.2 -----------------------------------------  하며, 성능시험 실시 전․후에 실시한다.

(1) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ기밀성능 실시조건 명확화

3.4.1.2.3 <내용생략>

3.4.1.2.3 <현행과 동일>

3.4.1.3 ~ 3.4.1.4 <내용생략>

3.4.1.3 ~ 3.4.1.4 <현행과 동일>

3.4.1.5 내전압 성능

교류전원를 사용하는 보일러는 전기충전부와 접지할 우려가 있는 비충전금속부 사이에 다음표에 나타낸 교류전압을 연속하여 1분간 가하여 이상이 없는 것으로 한다.

표 3.4.1.5 절연상태에 따른 내전압시험 시험전압

절연상태	시험 전압(V)
	통상 온도상승 시험 전 및 살수후	통상 온도 상승 시험 후
안전 초저전압이 인가되는 기초절연	500	500
기초 절연	1250	1000
부가 절연	2750	2750
강화 절연	3750	3750

3.4.1.5 ----------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (삭제) --------------------- ---------------------------------------------------------------------- 으로 3.4.3.10 (4) 와 (7)에 따른 누설전류 및 절연내력 성능에 적합한 것으로 한다.

<표3.4.1.5 삭제>

ㅇ중복된 시험항목에 대한 기준 명확화

- IEC 기준 적용

3.4.2 <내용생략>

3.4.2 <내용생략>

3.4.3 작동 성능

3.4.3 ------------

3.4.3.1 ~ 3.4.3.2.2 <내용생략>

3.4.3.1 ~ 3.4.3.2.2 <현행과 동일>

3.4.3.3 전자파적합 성능

보일러 전자파적합성 시험은 다음에 적합한 것으로 하고, 전자파 적합성에 대한 기준은 최신판의 CISPR 14-1,2, IEC 61000-3, 4 시리즈 및 EN 50165의 기준을 따른다.

(1) ~ (8) <내용생략>

(9) 전도방출시험

(10) 전원고조파방출시험

(11) 전압변동 및 Flicker시험

3.4.3.3 -----------------------

---------------------------------------------------------------------------,  전자파 적합성에 대한 기준은 EN 298의 기준을 따른다.

(1) ~ (8) <현행과 동일>

(9) <삭제>

(10) <삭제>

(11) <삭제>

ㅇ검사기준 및 방법 명확화

- EN 50165 폐지에 따른 인용규격 정리

- EMC(전자파 적합성)시험 항목을 EN규격과 동일하게 적용하기 위해 EMI(전자파 장해)에 관련된 시험항목을 삭제함

3.4.3.4 연소상태 성능

<내용생략>

3.4.3.4 --------------------

<현행과 동일>

3.4.3.4.1 점화, 불옮김 및 불꽃의 안정성

(1) 무풍조건에서 점화, 불옮김 및 불꽃의 안정성 등에 이상이 없는 것으로 한다. 다만, 화염의 상태를 간접적인 방법으로 확인하는 경우에는 불어서 꺼지기 쉬운 가스 및 표준압력(3-2, P-2)에서 이론 건조연소가스 중 CO농도는 0.10 % 이하인 것으로 한다.

(2) ~ (4) <내용생략>

3.4.3.4.1 -------------------------------------------

(1) 무풍조건에서 점화, 불옮김 및 불꽃의 안정성 등에 이상이 없는 것으로 한다. <삭제>

(2) ~ (4) <현행과 동일>

ㅇ 소비량이 70 kW를 초과하는 중형보일러에 대한 시험방법을 현실화하기 위해 시험가스가 적용되는 시험내용을 삭제함

3.4.3.4.2 연소

⑴ <내용생략 >

⑵ 불완전연소하기 쉬운 가스 및 최고압력(1-1, B-1)에서 이론건조연소가스 중 CO농도는 0.20 % 이하인 것으로 한다.

⑶ 불어서 꺼지기 쉬운 가스 및  최소가스소비량에서 이론 건조연소가스 중 CO농도는 0.20 % 이하인 것으로 한다.

⑷ <내용생략>

⑸ <내용생략>

⑹ 불완전연소하기 쉬운 가스 및 최고압력(1-1, B-1)에서 보일러를 1시간 작동 후 그을음이 침전되지 않아야 한다. 다만, 노란 불꽃이 발생하는 것은 허용한다.

3.4.3.4.2 -----

(1) <현행과 동일 >

(2) <삭제>

(3) <삭제>

(4) <현행과 동일>

(5) <현행과 동일>

(6) <삭제>

ㅇ 소비량이 70 kW를 초과하는 중형보일러에 대한 시험방법을 현실화하기 위해 시험가스가 적용되는 시험내용을 삭제함

3.4.3.4.3 ∼3.4.3.4.4 <내용생략>

3.4.3.4.3 ∼ 3.4.3.4.4 <현행과 같음>

3.4.3.5 열효율 성능

<내용생략>

3.4.3.5.1 일반보일러

(1) <내용생략>

(2) 가스량을 표시가스소비량의 30%에 해당하는 상태로 조절하여 보일러를 10분동안 가동하였을 때 유효효율은 80.0＋ [eqn: RM log_10] Pn % 이상인 것으로 한다. 다만, 다단 설정장치가 있는 보일러의 가스량은 최대 및 최소 가스소비량의 산술 평균값의 (30±2) %에서 만족하여야 한다.

3.4.3.5 ---------------------

<현행과 같음>

3.4.3.5.1 일반보일러

(1) <현행과 동일>

(2) <삭제>

ㅇ검사기준 및 방법 명확화

ㅇ 소비량이 70 kW를 초과하는 중형보일러에 대한 시험방법을 현실화하기 위해 부분부하 효율 시험을 삭제함

3.4.3.5.2 콘덴싱보일러의 유효효율

(1) <내용생략>

(2) 난방환수온도가 (30 ± 0.5) ℃(LPG 경우 2.4를 더한다)인 표시가스소비량의 30 %에 해당하는 유효효율은 97＋ [eqn: RM log_10] Pn % 이상인 것으로 한다.

(3)  온수유효효율 및 온수저장조의 손실은 3.4.3.5.1(3)의 기준을 적용하고 유효효율은  91＋log10Pn % 이상이어야  한다.

3.4.3.5.2 --------------------------------

(1) <현행과 동일>

(2) <삭제>

(3) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 91＋ [eqn: RM log_10] Pn % ------------------

ㅇ 소비량이 70 kW를 초과하는 중형보일러에 대한 시험방법을 현실화하기 위해 부분부하 효율 시험을 삭제함

ㅇ log 표기 정정

3.4.3.5.3 <내용생략>

3.4.3.5.3 <현행과 동일>

3.4.3.6 온도상승 성능

보일러는 상용의 상태에서 다음 각 부위의 온도와 실온과의 차가 표 3.4.3.6에 정한 온도를 초과하지 아니하는 것으로 한다.

표 3.4.3.6 각 부위의 상승 온도

<내용생략>

3.4.3.6.2 <신설>

3.4.3.6 ------------------------

3.4.3.6.1  -------------------------------------------------------------------------

-------- 표 3.4.3.6,1 ---------------------------------------------------------

표 3.4.3.6.1 각 부위의 상승 온도

< 현행과 동일 >

3,4,3,6,2 이상온도 상승시험은  보일러의 가스소비량을 최대로 한 상태에서 난방수 온도를 조절할 수 있는 최고로 하여 표 3.4.3.6.-2에 정한 온도를 초과하지 않는 것으로 한다.

표 3.4.3.6.2 이상시 각 부위의 상승 온도

측 정 부 위	온 도(K)
연소기 뒷면, 옆면, 윗면, 아랫면 목벽의 표면	100
급배기통 벽관통부 목벽의 표면	100
배기통 주위 목벽 표면	100

ㅇ 이상 상태에 대한 온도상승시험 추가

- KS표준과 부합화

3.4.3.7 ~ 3.4.3.8 <현행과 동일>

3.4.3.7 ~ 3.4.3.8 <현행과 동일>

3.4.3.9 조절 및 안전장치 성능

3.4.3.9 --------------------------------

3.4.3.9.1 ~ 3.4.3.9.5 <내용생략>

3.4.3.9.1 ~ 3.4.3.9.5 <현행과 동일>

3.4.3.9.6 자동밸브

(1) <내용생략>

(2) 제조자가 제시한 전압은 전압범위 최소값의 15 %에 도달하였을 때 밸브가 자동적으로 차단되고, 공급전압은 최소정격전압의 15 ％와 최대정격전압의 85 ％ 사이에서 전원이 차단된 후 밸브가 닫히는 것으로 한다.

(3) <내용추가> 차단밸브 닫힘 시간은 B′, C′급 밸브에서 1 초,  D′급 밸브에서 5 초 이하로 한다.

3.4.3.9.6 -----------

(1) <현행과 동일>

(2) 아래의 조건에서 밸브가 닫히는 것으로 한다.

(2-1) 최대 작동압력에서 최소정격전압의 15 %까지 서서히 감소할 경우

(2-2) 최대 작동압력에서 최대정격전압의 110 %가 되도록 조절한 후 밸브에 인가되는 에너지를 제거할 경우

(2-3) 최대작동압력에서 밸브에 최대정격전압을 인가한 후 최소표시전압의 15 % 및 최대정격전압의 85 % 사이에 해당하는 세가지의 전압으로 감소시킨 후 밸브에 인가되는 에너지를 제거할 경우

(3) 최대정격전압의 110 %, 가스의 최대작동압력 및 0.6 kPa에서------------------------------------------------------------------------------

ㅇ검사기준 및 방법 명확화

3.4.3.10 전기적 안전 성능

다음 전기적 시험은 별도의 규정이 없는 경우 최신판의 IEC 60335-1 및 EN 50165의 기준과 시험방법을 따른다.

3.4.3.10 전기 성능

ㅇ검사기준 및 방법 명확화

- 전기적 안전 성능중 대기전력를 그 밖의 전기 성능으로 분류

3.4.3.10 전기적 안전 성능

다음 전기적 시험은 별도의 규정이 없는 경우 최신판의 IEC 60335-1 및 EN 50165의 기준과 시험방법을 따른다.

(1) 충전부에 대한 감전보호

(2) 입력 및 전류

(3) 온도상승

(4) 운전 시 누설전류 및 절연내력

(5) 과도과전압

(6) 내습성

(7) 누설전류 및 절연내력

(8) 내구성

(9) 내부배선

(10) 접지접속

(11) 정격소비전력에 대한 정밀도

(12) 내전압

(13) 대기전력(IEC 62301에 따른다) 등

3.4.3.10 전기 성능

보일러는 전기적 안전 성능을 확보하기 위하여 다음의 성능 및 KS C IEC 60335-2-102에 적합한 것으로 하고, 시험방법은 부록 F5에 따른다.

(1) ------------------------------

(2) ---------------------

(3) 온도상승(권선)

(4) ------------------------------------

(5) --------------

(6) --------------

(7) ----------------------

(8) <삭제>

(9) 내부배선

(10) 접지접속

(11) <삭제>

(12) <삭제>

(13) 대기전력(IEC 62301에 따른다) 등

ㅇ검사기준 및 방법 명확화

- KS산업표준 부합화

- 제조업체 요구사항

ㅇ검사기준 명확화(EN규격 부합화)

연소기의 경우 내구성 미적용

ㅇ 3.4.3.11.1와 실질적인 내용 중복

ㅇ 3.4.1.5와 내용중복

3.4.3.13 특별조건에 대한 온도 성능

3.4.3.13 ------------------------------ 온수 ----

ㅇ오타수정

3.4.3.13.4 30 K(사용설명서 등에 상승온도가 제시되어 있을 경우에는 제시된 온도)에서 온수공급능력은 명판 등에 제시된 공급량의 95 % 이상인 것으로 한다.

<추가>

3.4.3.13.4 --------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 공급량 이상인 것으로 하고, 온수 배출량은 아래의 식으로 계산한다.

[eqn: D_i = m_{i(10)} over10 × {TRIANGLE t }over30]

여기에서,     [eqn: D _{i}] : 온수 출탕량 (L/min)

[eqn: m _{i(10)}] : 10분 동안 포집된 물의량(L)

[eqn: DELTA t]   : 평균온도 상승(K)

ㅇ온수공급능력 산출식 추가

- 제조업체 요구사항

3.6.1 제품표시

<내용 생략>

(1) ~ (5) <내용 생략>

(6) 전부하 유효효율, 부분부하 유효효율(%, 진발열량 기준)

(7) ~ (11) <현행과 같음>

(12) 급배기통의 성능인증서 발급번호(설계단계검사시 제출한 모든성능인증서 발급번호 또는 모델명 기입)

3.6.1 제품표시

<현행과 같음>

(1) ~ (5) <현행과 같음>

(6) 전부하 유효효율(%, 진발열량 기준)

(7) ~ (11) <현행과 같음>

(12) <삭 제>

ㅇ 중형보일러에 실질적으로 적용할 수 있는 항목만 표시

- 성능인증 급배기통 없음

4. 검사기준

4. --------------

4.3.2.1.2 파생형식에 대한 설계단계검사

⑴ ~ (6) <내용생략>

<신설>

⑻ 3.6에 따른 표시의 적합 여부

4.3.2.1.2 -----------------------------------------

⑴ ~ (6) <내용생략>

(7) 3.4.3.10 (2) 및 (13)에 따른 전기성능의 적합여부

(8) 3.4.3.13에 따른 특별조건에 따른 온수성능 적합여부 (해당하는 경우에 한함)

(9) 3.6에 따른 표시의 적합 여부

ㅇ 표시사항 항목에 검사 추가

4.3.2.2 생산단계검사

<내용생략>

4.3.2.2 --------------------

<현행과 동일>

4.3.2.2.1 제품확인검사

(1) 정기품질검사

(11) 3.2에 따른 구조 및 치수의 적합 여부

(12) 3.3에 따른 장치(3.4.1.1.1 부터 3.4.1.1.7, 3.4.1.1.9)

(13) ~ (16) <내용생략>

(17) 3.4.3.1에 따른 전기점화 성능(3.4.3.4.1)의 적합 여부

(18) 3.4.3.4.2에 따른 연소의 적합 여부(가스소비량 조건은 표준가스소비량으로 할 수 있다.)

4.3.2.2.1 --------------------

(1) 정기품질검사

(11) <현행과 동일>

(12) ---------------------(3.3.1 부터 3.3.5, 3.3.9)

(13) ~ (1-6) <현행과 동일>

(17) 3.4.3.1(1)에 따른 전기점화 성능의 ------------

(18) 3.4.3.4.2(1)---------------------------------------(배기통의 최소길이상태에서 시험할 수 있다.)

ㅇ 오기로 인한 수정

부록 A <내용생략>

부록 A <현행과 동일>

부록 B 가스보일러 시험을 위한 일반조건

부록 B ------------------------------------------------------

B1. 시험실 조건

(1) <내용생략>

(2) 시험실 온도는 상온 (20 ± 15) ℃로 하고, 시험 중 온도의 변동은 ± 5 K로 한다.

(3) ~ (5) <내용생략>

B1. -------------

(1) <현행과 동일>

(2) ---------------------------- (20 ± 5) ℃ ------------------------------------

---------------- ± 2 K---------.

(3) ~ (5) <내용생략>

ㅇ 시험결과 신뢰를 위한 시험환경조건 강화

부록 C ∼ 부록 E <내용생략>

부록 C ∼ 부록 E <현행과 같음>

부록 F. 효율시험방법

F.1 ~ F.4 <내용생략>

F.5 <신설>

부록 F. 보일러의 시험방법

F.1 ~ F.4 <현행과 동일>

F.5 보일러의 전기적 안전성능

(1) 충전부에 대한 감전보호

(1-1) 보일러는 어떠한 경우에도 충전부에 접촉할 수 없도록 되어 있고 보호되어 있을 것

(1-2) 공구를 사용하지 않고 분리할 수 있는 부분을 분리한 후 통상 사용상태로 하여 기기를 운전하고 프로브 B로 보일러의 모든 개소에 접촉시켜 프로브가 충전부에 접촉되지 않는 구조일 것 (나사조임식 퓨우즈 및 소형회로차단기는 제외)

(1-3)Ⅱ종 구조인 개구부에 프로브 13을 접촉시켜 프로브가 충전부에 접촉되지 않는 구조일 것

(2) 입력 및 전류

① 정격입력은 정격전압을 인가하여 입력이 일정하게 된 상태에서 측정하여 표 F5 (2)①에서 정한 허용차 이내인 것으로 한다.

< 표 F5 (2)① >

기기의 종류	정격 입력(W)	허 용 차
모든 기기	25 이하인 것	+ 20 %
전열기기 및 복합기기	25 초과 200 이하인 것	± 10 %
	200을 초과하는 것	+ 5 % 또는 20 W(더 큰쪽) - 10 %
전동기 구동 기기	25 초과 300 이하인 것	+ 20 %
	300을 초과하는 것	+ 15 % 또는 60 W(더 큰쪽)

※ 전동기의 입력이 전체 정격입력의 50 %를 초과하는 복합기기 허용차는 전동기 구동기기에 대한 것을 적용한다.

② 통상 사용 상태에서 온도 상승이 거의 일정하게 되었을 때 정격전류를 표시하는 기기의 정격전류에 대한 허용차는 표 F5 (2)②와 같다

< 표 F5 (2)② >

기기의 종류	정격 입력(A)	허 용 차
모든 기기	0.2 이하인 것	+ 20 %
전열기기 및 복합기기	0.2 초과 1.0 이하인 것	± 10 %
	1.0을 초과하는 것	+ 5 % 또는 0.10 A(더큰쪽) - 10 %
전동기 구동 기기	0.2 초과 1.5 이하인 것	+ 20 %
	1.5를 초과하는 것	+ 15 % 또는 0.30 A(더 큰쪽)

※ 전동기의 입력이 전체 정격입력의 50 %를 초과하는 복합기기 허용차는 전동기 구동기기에 대한 것을 적용한다.

(3) 온도상승(권선)

① 권선의 온도상승은 저항법에 따라 측정한다. 다만, 권선이 불규칙하거나 측정에 필요한 접속이 곤란한 것은 열전대를 사용하여 온도상승을 측정한다.

- 권선온도 상승법 : 모터, 솔레노이드밸브, 선형트랜스 등

- 열전대 측정법 : 전자파필터, 스위칭트랜스 등

② 전열기는 정격입력의 1.15 배, 전동기 구동기기는 정격전압의 1.06배로 운전한다.

③ 시험시작시 권선온도가 실온과 같은 온도가 되도록 하고 시험종료시 권선 저항값은 스위치를 차단한 직후 가능한 짧은 시간내에 측정한다.

④ 권선의 온도상승 값은 다음식에 따라 계산한다.

[eqn: DELTA t= {R _{2} -R _{1}} over {R _{1}} (k+t _{1} )-(t _{2} -t _{1} )]

여기서 [eqn: DELTA t] : 권선의 온도상승(℃)

[eqn: R _{1}] : 시험 시작시의 저항값(Ω)

[eqn: R _{2}] : 시험 종료시의 저항값(Ω)

[eqn: k] : 권선이 구리인 경우는 234.5, 알류미늄인 경우는 225

[eqn: t _{1}] : 시험 시작시의 주위온도(℃)

[eqn: t _{2}] : 시험 종료시의 주위온도(℃)

⑤ 통상 사용상태에서의 허용 온도 상한값은 다음과 같다.

절연계급(KS C IEC 60085)	온도 상승값(K)
A종 절연	75(65)
E종 절연	90(80)
B종 절연	95(85)
F종 절연	115
H종 절연	140

※ 열전대를 사용하는 경우(교류전동기 제외)에는 괄호 내의 값을 적용하며, 절연 종류는 제조자가 제시

(4) 운전시 누설전류 및 절연내력

① 운전시 누설전류는 온도상승시험 직후에 실시한다.

② 전열기는 정격입력의 1.15 배, 전동기 구동기기는 정격전압의 1.06배로 운전한다.

③ 전원의 한 쪽과 금속박(20 ㎝ × 10 ㎝)사이에서 누설전류를 측정한 값이 3.5 mA 이내이어야 한다.

④ 누설전류 측정 이후 보일러의 전원을 차단하고 다음 표의 전압을 1분간 인가한다.

절연상태	시험 전압(V)
기초 절연	1,000
부가 절연	1,750
강화 절연	3,000

⑤ 시험 중 절연 파괴가 일어나지 않아야 한다.

(5) 과도과전압

① 측정된 공간거리가 KS C IEC 60335-1 표 16에 규정한 값 미만인 각 공간거리에 대하여 임펄스 전압시험을 하여 판정한다

② 임펄스 시험 전압은 표준 임펄스 1.2/50 μs에 해당하는 무부하 파형으로 12 Ω의 가상 임피던스를 가지는 발전기로 공급한다.

③ 임펄스 시험 전압을 1초 이상의 간격으로 각 극에 3번 인가하여 섬락이 없어야 한다.

(6) 내습성

① 제조자가 명판에 보일러의 전기적 보호 특성을 명시하였다면 KS C IEC 60529에 규정한 시험을 실시하여 연면거리 및 공간거리가 규정한 값에 미달될 수 있는 절연부분에는 물이 들어간 흔적이 없어야 한다.

② 통상 주위조건에서 24시간 유지 후 분리할 수 있는 부분은 분리하여 상대습도(93±3) %, 온도는 (20∼30) ℃의 항온 항습조 내에서 48시간 동안 습도 시험을 하여 (7)항의 누설전류 및 절연내력에 견디어야 한다.

(7) 누설전류 및 절연내력

① (4)항의 방법에 따른다. 다만, 절연내력시험시 시험전압은 다음과 같다.

절연상태	시험 전압(V)
기초 절연	1,250
부가 절연	1,750
강화 절연	3,000

② 절연내력시험은 위 ①항에 추가하여 아래사항에 대하여 실시한다.

- 불꽃점화회로의 무부하 전압은 스파크 전극을 분리한 상태에서 측정한다.

- 불꽃점화회로와 절연부분을 덮는 금속박 사이에 인가하는 전압은 측정값의 1.5배로 한다.

(9) 내부배선

① 배선의 통로는 매끈하여야 하고 다음의 날카로운 모서리가 없는 것을 육안으로 확인한다.

- 배선의 절연물이 손상할 우려가 있는 거친부분, 냉각 핀, 기타 유사한 날카로운 부분에 접촉하지 않도록 보호될 것.

- 절연 전선이 지나는 금속의 구멍은 충분한 면돌림을 실시하여 매끄럽거나 부싱을 갖추어야 한다.

- 배선은 가동부에 접촉하지 않도록 되어 있어야 한다.

② 충전선의 구슬애자 및 세라믹재의 절연물은 그 위치가 바뀌거나 날카로운 모서리 위에 있지 않도록 고정하거나 또는 그러한 장소에 위치하여야 한다.

③ 노출 내부배선은 통상사용시에 공간거리 또는 연면거리가 규정값 미만이 되지않도록 확실히 고정하여야 한다.

④ 내부배선의 절연물은 통상의 사용시 전기적 응력에 견딜 수 있도록 도체와 절연물을 덮은 금속박과의 사이에 2000 V의 전압을 15분간 인가하여 절연파괴 유무를 확인한다.

⑤ 내부배선에 부가절연으로 슬리이브를 사용할 때는 확실한 방법으로 슬리이브가 본래의 위치를 유지하여야 한다.

⑥ 초록색/황색의 배색으로 다른 것과 구별되는 전선은 접지선으로만 사용하여야 한다.

⑦ 알루미늄 전선을 내부배선으로 사용하여서는 안된다.

⑧ 접촉압력이 가해지는 부분에서의 연선은 납과 주석을 배합한 납땜으로 고정하여서는 안된다.

(10) 접지접속

① 절연불량이 발생하였을 때에 충전부가 되어 사람이 닿을 수 있는 금속부는 보일러의 내부에서 접지단자 접속부에 확실히 접속되어 있거나 또는 기기용 인렛의 접지극에 확실히 접속되어 있어야 한다.

- 접지단자 및 접지극을 중성선용의 단자에 접속하지 않아야 한다.

- 0종 기기, Ⅱ종 기기 및 Ⅲ종 기기는 접지장치가 없어야 한다.

- 보호초전압회로를 제외하고 안전초전압회로를 접지하지 않아야 한다

② 접지단자의 조임부는 우연히 풀릴 수 없도록 확실히 고정하여야 한다.

③ 전원코드가 있는 보일러는 접지선이 당겨지기 전에 도전선이 당겨지도록 하여야 한다.

④ 무부하전압이 12 V이하인 교류 또는 직류전원을 사용하여 접지단자 또는 접지극와 사람이 닿을 수 있는 금속부와의 사이에 기기의 정격전류의 1.5배 또는 25 A중 큰 값의 전류를 통전시켜 전류와 전압강하로 산출한 저항값은 0.1 Ω 이하이어야 한다.

ㅇ 3.4.3.11에 따른 전기적 안전성능 시험방법 구체화(EN규격 부합화)

- 제조업체 요구사항