KGS AB132(중형가스온수보일러 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준] 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.1 적용범위

1.1.1 <생  략>

(1) 보일러의 전가스소비량이 총발열량기준(0 ℃, 1기압의 총발열량기준, 특별히 규정한 경우를 제외하고 이하 같다)으로 70 ㎾(6만 ㎉/h) 초과 232.6 ㎾(20만 ㎉/h) 이하인 것

(2) <내용생략>

1.1 ------------

1.1.1 <현행과 동일>

(1) -----------------------------------------------(15 ℃, -----------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) <현행과 동일>

ㅇ EN 및 K.S규격 정합화

1.2 ~ 3.4.3.1 <생  략>

1.2 ~ 3.4.3.1 <현행과 동일>

3.4.3.2 가스소비량 성능

< 생 략>

3.4.3.2 가스소비량 성능

<현행과 동일>

3.4.3.2.1 표시가스소비량 성능

최대가스소비량(0 ℃의 총발열량, 20 ℃로 보정된 가스소비량)은 표시가스소비량의 ±5 % 이내인 것으로 한다.

3.4.3.2.1 표시가스소비량 성능

최대가스소비량은 표시가스소비량의 ±5 % 이내인 것으로 한다.

ㅇ K.S규격과 기준 정합화로 대국민 및 업계 편의 도모

3.4.3.2.2 표시온수가스소비량 성능

최대온수가스소비량(0 ℃의 총발열량, 20 ℃로 보정된 가스소비량)은 표시온수가스소비량의 ±5 % 이내이거나 또는 ±5 % 이내로 조절될 수 있는 것으로 한다.

3.4.3.2.2 표시온수가스소비량 성능

최대온수가스소비량은 표시온수가스소비량의 ±5 % 이내이거나 또는 ±5 % 이내로 조절될 수 있는 것으로 한다.

ㅇ K.S규격과 기준 정합화로 대국민 및 업계 편의 도모

3.4.3.5.1 일반보일러의 유효효율

⑴ 공급 및 환수온도가 안정된 상태에서 측정된 유효효율은 84.0＋2log10Pn(Pn:표시출력(㎾)) % 이상인 것으로 한다.(15 ℃의 진발열량과 15 ℃로 보정된 가스량 기준) 다만, 다단 설정장치가 있는 보일러의 경우, 최대가스소비량, 최대 및 최소가스소비량의 산술평균값에서 각각 만족하여야 한다.

3.4.3.5.1 일반보일러의 유효효율

(1)---------------------------------------------------------------------------------- [eqn: 78.0`+`2logP]([eqn: P]:표시출력(kW)) % 이상인 것으로 한다. 다만, ------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ K.S규격과 기준 정합화로 대국민 및 업계 편의 도모

⑶ 직수와 온수의 온도차가 30 K(사용설명서 등에 상승온도가 제시되어 있을 경우에는 제시된 온도)인 온도조건에서 온수유효효율은 84.0＋2log10Pn % 이상인 것으로 하고, 온수저장조가 있을 경우 손실은 다음 계산값 미만인 것으로 한다.

(3) ---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

----------------- 80.0 % ---------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

ㅇ K.S규격과 기준 정합화로 대국민 및 업계 편의 도모

3.4.3.5.2 콘덴싱보일러의 유효효율

⑴ 공급 및 환수온도가 안정된 상태에서 측정된 유효효율은 91＋log10Pn % 이상인 것으로 한다.

⑵ <생  략>

⑶ 온수유효효율 및 온수저장조의 손실은 3.4.3.5.1(3)의 기준을 적용하고 유효효율은 91＋log10Pn % 이상이어야 한다.

3.4.3.5.2 콘덴싱보일러의 유효효율

(1) --------------------------------------------------------------------------------

[eqn: 83.0`+logP] ([eqn: P]:표시출력(kW)) % -----------------

(2) <현행과 동일>

(3) ---------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------- 83.0 % --------------------------------------

ㅇ K.S규격과 기준 정합화로 대국민 및 업계 편의 도모

ㅇ K.S규격과 기준 정합화로 대국민 및 업계 편의 도모

3.4.3.5.3 표시출력(콘덴싱보일러는 표시콘덴싱출력)

아래식에 따라 계산된 출력은 표시출력이상인 것으로 한다. 다만, 콘덴싱출력의 물량은 난방환수온도가 (30±0.5) ℃, 난방공급온도와 난방환수온도의 차가 (20±2) K에서 측정되는 것으로 한다.

표시출력은 다음 식에 따라 계산되어 진다.

[eqn: H=m TIMES c TIMES (th _{2} -th _{1} )]

여기에서, [eqn: H] : 표시출력 (㎾)

[eqn: m] : 난방공급수량 (㎏/h)

[eqn: c] : 물의평균비열 ([eqn: 1.16 × 10^{-3}] ㎾h/㎏℃)

[eqn: th _{2}] : 난방출구온도 (℃)

[eqn: th _{1}] : 난방환수온도 (℃)

3.4.3.5.3 표시출력(콘덴싱보일러는 표시콘덴싱출력)

효율의 측정값과 표시가스소비량의 곱이 표시출력 이상인 것으로 한다. ----------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------

----------

<삭  제>

ㅇ K.S규격과 기준 정합화로 대국민 및 업계 편의 도모

3.4.3.6 ~ 3.5 <생  략>

3.4.3.6 ~ 3.5 <현행과 동일>

3.6 표시

3.6.1 제품표시

(1) ~ (5) <생  략>

(5) 전부하 유효효율 및 부분부하 유효효율(%, 진발열량기준)

(6) ~ (20) <생  략>

3.6 표시
3.6.1 제품표시

(1) ~ (5) <현행과 동일>

(5) -----------------------------------------------------(%, 총발열량기준)

(6) ~ (20) <현행과 동일>

ㅇ K.S규격과 기준 정합화로 대국민 및 업계 편의 도모

4. 제품표시

4. 제품표시

4.1 ~ 4.3.2.1.1 <생  략>

4.1 ~ 4.3.2.1.1 <현행과 동일>

4.3.2.1.2 파생형식에 대한 설계단계검사

<생  략>

<신 설>

(1) 3.4.1.2에 따른 기밀성능의 적합 여부

(2) 3.4.3.2에 따른 가스소비량 성능의 적합 여부

(3) 3.4.3.4에 따른 연소상태 성능의 적합 여부(3.4.3.4.1(2) 및 3.4.3.4.2(4)는 제외)

(4) 3.4.3.5에 따른 열효율 성능의 적합 여부

(5) 3.4.3.6에 따른 온도상승 성능의 적합 여부

(6) 3.4.3.7에 따른 보일러의 응축 성능의 적합 여부

(7) 3.4.3.10(2)에 및 (13)에 따른 전기성능의 적합여부

( 8 )  3.4.3.12에 따른 특별조건에 따른 온수성능 적합여부(해당되는 경우에 한함)

( 9 ) 3.6에 따른 표시의 적합 여부

4.3.2.1.2 파생형식에 대한 설계단계검사

<현행과 동일>

(1) 3.4.1.1.1 및 3.4.1.1.2에 따른 내압성능의 적합 여부

(2) ---------------------------------------------------------------------

(3) ---------------------------------------------------------------------

(4) --------------------------------------------------------------------------------------------------------

(5) ----------------------------------------------------------------

(6) ----------------------------------------------------------------

(7) ----------------------------------------------------------------

(8) --------------------------------------------------------------------------------------------------------

(9) -------------------------------------------------------------------------------

(10) -------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 설계단계검사 필요항목으로 검사 필요

부록 A <생  략>

부록 A <현행과 동일>

부록 B. 가스보일러 시험을 위한 일반조건

부록 B 가스보일러 시험을 위한 일반조건

B1. 시험실 조건 <생  략>

B1. 시험실 조건 <현행과 동일>

B2. 시험가스의 성분, 표시방법 (기준)

B2.1 시험가스 성분 부피비는 0 ℃, 101.3 ㎪{1 atm} 기준에서 다음과 같다

(1) 액화석유가스인 경우

(1-1) 프로판 : 프로판(C3H8)의 성분이 부피비 95 % 이상

(1-2) 부  판 : n-부탄(C4H10)과 i-부탄(C4H10)과의 성분의 합이 부피비 95 % 이상

(2) 도시가스인 경우 아래의 표를 따른다.

적용 해야 할 가스 그룹	표준 웨버 지수 (WIs)	시험가스의 종류	성 분(부피 %)							연 소 성				이론건조가스중의 CO2 농도(%)
			수소 H2	메탄 CH4	에탄 C2H6	프로판 C3H8	부탄 C4H10	질소 N2	공기 O2 21% N2 79 %	총발열량 MJ/㎥N	비중 (공기 = 1)	웨버지수 (WIs) MJ/㎥N	MCP
13A	56.1	0	최대 연소 속도(MCP)가 35.0을 초과하고 47.0 이하이고, WIs가 52.8을 초과하고 57.8 이하인 가스
		1	-	85.0	-	15.0	-	-	-	49.15	0.705	58.50	37.7	12.36
		2	30.0	55.0	-	15.0	-	-	-	41.00	0.559	54.90	46.5	11.73
		3	-	98.0	-	-	-	2.0	-	39.14	0.563	52.20	35.6	11.70
		R	-	89.7	6.7	2.6	1.0	-	-	44.50	0.629	56.10	36.9	11.73
		S	0,1,2,3 또는 R의 어느 하나의 가스							-				-
액화석유 가스 (참고)		프로판	-	-	-	100.0	-	-	-	102	1.55	81.80	48.2	13.76
		부탄	-	-	-	-	100.0	-	-	134	2.09	92.70	41.5	14.06
		75P	-	-	-	75.0	25.0	-	-	110	1.68	84.60	46.2	13.85

비 고 1. “0”의 조건은 그 가스 그룹의 범위[WI 및 연소속도(MCP 값으로 대용)]에 있고, 시험가스로 “0”이 지정되어 있는 경우는 그 가스 그룹의 공급 가스를 사용할 수 있다.

2. 시험가스 1, 2, 3 및 R의 발열량과 비중에 따른 웨버지수는 위의 표 값의 ± 2 %이어야  한다.

3. 액화석유가스인 “75P” 가스는 성능을 평가하는 경우의 모델 가스로서, 이 가스로 시험한 경우의 값이 되도록 실측값으로부터 계산한다. 실제로 이 가스로 시험하는 것은 아니다.

B2.시험가스의 성분, 표시방법 (기준)

B2.1 ------------------------------- 15 ℃, 101.3 ㎪{1 atm} -------------------------------

(1) <삭 제>

(1-1) <삭 제>

(1-2) <삭 제>

(2) <삭 제>

가스 그룹	시험가스의 종류	성 분(부피 %)						연 소 성
		수소 H2	메탄 CH4	프로판 C3H8	부탄 C4H10	질소 N2	공기 O2 21% N2 79 %	총발열량 MJ/㎥N	비중 (공기 =1)	웨버지수 (WIs) MJ/㎥N	MCP
도시가스	1	-	87.0	13.0	-	-	-	45.16 (40.90)	0.682	54.69 (49.53)	37.5
	2	23.0	68.0	11.0	-	-	-	38.07 (34.33)	0.550	51.34 (46.29)	44.1
	3	-	96.5	-	-	3.5	-	36.46 (32.82)	0.569	48.32 (43.50)	35.3
	Rb	-	96.0	4.0	-	-	-	40.05 (36.13)	0.594	51.97 (46.89)	36.5
	S	최대 연소 속도(MCP)가 35.0을 초과하고 44.0 이하이며, WIs가 48.80{51.50} MJ/㎥을 초과하고 53.56{56.52} MJ/㎥ 이하인 가스
액화석유 가스 (참고)	프로판	-	-	100.0	-	-	-	95.65 (87.99)	1.550	76.83 (70.69)	41.0
	부탄	-	-	-	100.0	-	-	126.21 (116.47)	2.079	87.54 (80.78)	38.0
	S	P,B 또는 이들의 혼합가스
b 제조자는 품질관리용으로 공급가스의 WI가 R가스 웨버지수의 ±1 % 이내일 경우 시험가스로 사용할 수 있다.

비고 1. 도시가스 “S”의 조건은 그 가스 그룹의 범위[WI 및 연소속도(MCP 값으로 대용)]에 있고, 시험가스로 “S”이 지정되어 있는 경우는 그 가스 그룹의 공급 가스를 사용할 수 있다.

비고 2. 시험가스(도시가스의  1, 2, 3, R 및 액화석유가스의 P, B)의 발열량과 비중에 따른 웨버지수는 위의 표 값의 ± 1 %이어야  한다.

비고 3. 시험가스 연소 및 계량 기준조건은 15/15 ℃, 101.3  kPa이며  ( )는 진발열량으로 참고 값이다.

비고 4. S가스에서{ }는 상거래 상의 WI로 15/0 ℃, 101.3 kPa에 대한 참고값이다.

비고 5. MCP는 다음 식에 따라 산출한다.

[eqn: MCP= {SMALLSUM (S _{i} f _{i} A _{i} i)} over {SMALLSUM (f _{i} A _{i} )} (1-K)]

여기에서

MCP : 최대연소속도

Si : 가스 중 다음 표의 가연성 가스의 연소속도로서 표에 나타난 값

fi : 가스 중 각 가연성 가스에 관계하는 계수로서 표에 나타난 값

Ai : 가스 중 각 가연성 가스의 함유율(mol %)

K : 감쇠 계수로서 다음식에 따라 산출한 값

[eqn: K= {SMALLSUM A` _{i}} over {SMALLSUM (a _{i} iA _{i} )} LEFT { {2.5CO _{2} +N _{2} -3.77O _{2}} over {100-4.77O _{2}} + LEFT [ {N _{2} -3.77O _{2}} over {100-4.77O _{2}} RIGHT ] ^{2} RIGHT }]

여기에서

ai : 가스 중 각 가연성 가스의 보정 계수로서 표에 나타낸 값

CO2 : 가스 중 이산화탄소의 함유율(mol %)

N2 : 가스 중 질소의 함유율(mol %)

O2 : 가스 중 산소의 함유율(mol %)

ㅇ K.S규격과 기준 정합화로 대국민 및 업계 편의 도모

ㅇ 아래 비고에 표현됨

ㅇ K.S규격과 기준 정합화로 대국민 및 업계 편의 도모

B2.2 ~ B.5 <생  략>

B2.2 ~ B.5 <현행과 동일>

부록 C. 가스소비량 시험방법

부록 C. 가스소비량 시험방법

(1) ~ (5) <생  략>

(6)  20 ℃, 가스 표준압력, 1atm의 건조상태에서의 가스소비량은 다음식에 의해 산출한다.

[eqn: Q _{c} = {1} over {3.6} TIMES WI _{s} TIMES sqrt {d _{a}} TIMES V _{a} TIMES {273.15} over {293.15} TIMES {101.325+P _{s}} over {101.325} TIMES {B+P _{m}} over {B+P _{i}} TIMES sqrt {{293.15} over {273.15+t _{g}} TIMES {B+P _{m}} over {101.325+P _{s}}}]

여기에서

[eqn: Q _{c} `] : 20 ℃, 1 atm으로 보정한 가스소비량(㎾)

[eqn: WI _{s} `] : 도시가스용인 경우 R-2 표준웨버지수(56.1 MJ/㎥)

액화석유가스용인 경우 75P-2 웨버지수(84.6 MJ/㎥)

[eqn: d _{a} `] : 시험가스 비중

[eqn: V _{a} `] : 건식가스미터를 통해 측정되는 부피 가스량(㎥/h)

[eqn: P _{s} `] : 도시가스용인 경우 표준압력(2.0 ㎪),

액화석유가스용인 경우 표준압력(2.8 ㎪)

[eqn: B`] : 측정시 때 대기압(㎪)

[eqn: P _{m}] : 측정시 가스미터내의 가스 압력(㎪)

[eqn: P _{i} `] : 측정시 기기입구의 가스 압력(㎪)

[eqn: t _{g} `] : 측정시 가스미터내의 가스 온도(℃)

(7) 습식가스메타기를 사용하는 경우에는 습도를 고려하여 가스비중을 [eqn: d _{a} `]에서 [eqn: d _{h} `]로 변환하여 보정한다.

[eqn: d _{h} ```=`` {d _{a} (B+P _{m} -S)+0.622S} over {(B+P _{m} )}]

여기에서 S 는 포화수증기압을 뜻하며 아래와 같이 계산한다.

[eqn: S=10 ^{alpha }] ㎪ [eqn: LEFT ( 여기에서```` alpha ``=``7.203- {1``735.74} over {t _{g} +234} RIGHT )]

(8) <생  략>

(1) ~ (5) <현행과 동일>

(6) 가스온도 15 ℃, 가스 표준압력, 대기압 101.3 kPa, --------------------------------------------------

[eqn: Q _{c} =Q TIMES {1000} over {3600} TIMES V TIMES sqrt {{101.3+P _{g}} over {101.3} TIMES {P _{a} +P _{g}} over {101.3} TIMES {288} over {273+t _{g}} TIMES {d} over {d _{r}}}]

여기에서

[eqn: Q _{c}] : 총발열량으로(101.3 kPa, 15 ℃, 건조가스) 보정된 가스소비량 (kW)

[eqn: Q _{}] : 15 ℃, 101.3 kPa 건조 기준가스의 총발열량 (MJ/㎥)

[eqn: V] : 습도, 온도 및 압력조건하에서 가스미터를 통해 측정되는 부피 가스량 (㎥/h)

[eqn: P _{g}] : 가스 미터에서의 가스 압력 (kPa)

[eqn: P _{a}] : 시험을 실시하였을 때의 대기압 (kPa)

[eqn: t _{g}] : 가스미터의 가스 온도 (℃)

[eqn: d] : 시험가스의 밀도

[eqn: d _{r}] : 기준가스의 밀도

(7) 습식가스메타기를 사용하는 경우에는 습도를 고려하여 가스비중을 [eqn: d]에서 [eqn: d _{h}]로 변환하여 보정한다.

[eqn: d _{h} =` {d(P _{a} +P _{g} -P _{s} )+0.622P _{s}} over {P _{a} +P _{g}}]

여기에서 [eqn: P _{s}]는 포화수증기압을 뜻하며 아래와 같이 계산한다.

[eqn: P _{s} =10 ^{alpha }] ㎪ [eqn: LEFT ( 여기에서```` alpha ``=``7.203- {1``735.74} over {t _{g} +234} RIGHT )]

(8) <현행과 동일>

ㅇ K.S규격과 기준 정합화로 대국민 및 업계 편의 도모

부록 D. 연소기로부터 방출되는 CO 및 NOx 측정방법

부록 D. 연소기로부터 방출되는 CO 및 NOx 측정방법

D.1 <생  략>

D.2 NOx 측정 방법

D.2.1 ∼ D.2.4 <내용생략>

D.2.5 액화석유가스를 사용할 경우 [eqn: NO _{x}] 제한수치는 1.3를 곱한다.

D.1 <현행과 같음>

D.2 NOx 측정 방법

D.2.1 ∼ D.2.4 <현행과 동일>

D.2.5 <삭제>

ㅇ K.S규격과 기준 정합화로 대국민 및 업계 편의 도모

부록 F1. 효율시험방법

부록 F1. 효율시험방법

(1) ~ (3) <생  략>

(4) 유효효율 시험은 같은 조건에서 2회 이상 하여 연속 2회 유효효율 값의 차이가 2회 평균값의 5 % 이하가 되었을 때, 이 산술 평균값으로 한다.

(5) 효율은 다음식에 따라 계산되어 진다.

[eqn: eta _{u} = {4.186 TIMES m TIMES (t _{2} -t _{1} )+D _{p}} over {10 ^{3} TIMES V _{a} TIMES H _{i}} TIMES {101.3} over {(B+P _{m} -S)} ` TIMES {(273.15+t _{g} )} over {288.15} TIMES 100]

여기에서

[eqn: eta _{u}] : 보일러 유효효율 (%)

[eqn: m] : 보정된 물량 (㎏)

(저울로 난방유량을 측정할 경우, 시험기간 동안 증발되는 물량을 고려하여야 한다)

[eqn: t _{2}] : 난방출구온도 (℃)

[eqn: t _{1}] : 난방환수온도 (℃)

[eqn: V _{a}] : 시험동안에 측정된 가스소비량 (㎥)

[eqn: H _{i}] : 사용가스 진발열량 (MJ/㎥) (15 ℃, 1 atm 건조상태에서)

[eqn: t _{g}] : 측정시 가스미터안의 가스온도 (℃)

[eqn: P _{m}] : 측정시 가스미터안의 가스압력 (㎪)

[eqn: B] : 시험을 실시할 때의 대기압 (㎪)

[eqn: S] : 포화수증기압 (㎪) (건식가스미터를 사용하는 경우 계        산식에서 제외

[eqn: D _{p}] : 시험장비로부터의 발생되는 열손실 (kJ), 열손실이 고려된 장비는 무시될 수 있다.

(6) <생  략>

(1) ~ (3) <현행과 동일>

(4) --------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------1 % 이하-----------------------

------------------------------

(5) ---------------------------------------------

[eqn: eta _{u} = {4.186 TIMES m TIMES (t _{2} -t _{1} )+D _{p}} over {10 ^{3} TIMES V _{a} TIMES Q} TIMES {101.3} over {(P _{a} +P _{g} -P _{s} )} ` TIMES {(273+t _{g} )} over {288} TIMES 100]

여기에서

[eqn: eta _{u}] : 보일러 유효효율 (%)

[eqn: m] : 보정된 물량 (㎏)

(저울로 난방유량을 측정할 경우, 시험기간 동안 증발되는 물량을 고려하여야 한다)

[eqn: t _{2}] : 난방출구온도 (℃)

[eqn: t _{1}] : 난방환수온도 (℃)

[eqn: V _{a}] : 시험동안에 측정된 가스소비량 (㎥)

[eqn: Q] : 사용가스 총발열량 (MJ/㎥) (15 ℃, 101.3 kPa 건조상태

에서)

[eqn: t _{g}] : 측정시 가스미터안의 가스온도 (℃)

[eqn: P _{g}] : 측정시 가스미터안의 가스압력 (㎪)

[eqn: P _{a}] : 시험을 실시할 때의 대기압 (㎪)

[eqn: P _{s}] : 포화수증기압 (㎪) (건식가스미터를 사용하는 경우 계산식에서 제외)

[eqn: D _{p}] : 시험장비로부터의 발생되는 열손실 (kJ), 열손실이 고려된 장비는 무시될 수 있다.

(6) <현행과 동일>

ㅇ K.S규격과 기준 정합화로 대국민 및 업계 편의 도모