KGS AB132(중형가스온수보일러 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준] 개정(안) 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.1 ~ 3.4.1.2.2 <생 략>	3.1 ~ 3.4.1.2.2 <현행과 같음>
3.4.1.2.3 보일러와 급배기통 접속부까지의 기밀 (1) 밀폐형 강제급배기식 보일러는 배기통이 접속된 상태에서 급배기통 접속부까지 150 Pa(전이중급배기통의 경우 50 Pa)의 공기압을 가하였을 때 누출량이 전이중급배기통은 3.0 ㎥/h, 부분이중급배기통은 0.6 ㎥/h 이하인 것으로 한다. <신 설> <신 설>	3.4.1.2.3 ----------------------------------------------------- (1) 밀폐형 강제급배기식 보일러는 몸체와 급·배기구사이에 50 Pa의 공기압을 가하였을 때 누출량은 다음에 따른다. (1-1) 배기가스가 통하는 부분이 급기공기에 둘러싸여 있는 경우 누출량은 3 ㎥/h 이하로 한다. (1-2) 배기가스가 통하는 부분이 급기공기에 둘러싸여 있지 않는 경우의 누출량은 0.6 ㎥/h 이하로 한다.	ㅇ EN규격 부합화에 따른 문구 정리