KGS FP111(고압가스 특정제조의 시설·기술·검사·감리·정밀안전검진 기준) 개정안 조문별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

2.1 배치기준

2.1.2 화기와의 거리

가스설비와 저장설비 외면으로부터 화기(그 설비 안의 것을 제외한다)를 취급하는 장소 사이에 유지하여야 하는 거리는 우회거리 2 m(가연성가스와 산소의 가스설비 또는 저장설비는 8 m) 이상으로 하고, 가스설비와 화기를 취급하는 장소와의 사이에는 그 가스설비로부터 누출된 가스가 유동하는 것을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 유동방지 시설을 설치한다. < 단서 신설 >

2.1.2.1 유동방지시설은 높이 2 m 이상의 내화성 벽으로 하고, 가스설비 등 화기를 취급하는 장소와 우회수평거리 8 m 이상을 유지한다.

2.1.2.2 불연성 건축물 안에서 화기를 사용하는 경우, 가스설비 등으로부터 수평거리 8 m 이내에 있는 건축물 개구부는 방화문 또는 망입유리로 폐쇄하고, 사람이 출입하는 출입문은 2중문으로 한다.

2.1 배치기준

2.1.2 화기와의 거리

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 가연성가스의 가스설비 또는 사용시설에 관련된 저장설비, 기화장치, 및 이들 사이의 배관(이하 “가스설비등”이라 한다)에서 누출된 가연성가스가 화기를 취급하는 장소로 유동하는 것을 방지하기 위하여 유동방지시설을 설치한다. 다만, 가스설비등이 화기와의 거리 이상을 유지한 경우에는 유동방지시설을 설치하지 않을 수 있다.

2.1.2.1 --------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.1.2.2 --------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 높이 2m 이상의 내화성 벽으로 하는 등 유동방지시설설치기준은 가연성가스에 대하여만 적용

- 2008.12.31일까지 적용된 「고압가스 안전관리기준 통합고시」 관련

ㅇ 기준 합리화를 위하여 유동방지시설 설치 예외에 대한 단서규정을 신설

- 가스설비 및 저장설비와 화기를 취급하는 장소 사이에 일정거리 이상의 안전거리를 확보하여 누출된 가연성가스가 화기를 취급하는 장소로 유동할 가능성이 낮은 경우 유동방지시설을 설치하지 않을 수 있도록 코드 개정

2.1.4 사업소경계와의 거리

제조설비의 외면으로부터 그 제조소의 경계까지 유지하여야 하는 거리는 20 m 이상으로 한다. 다만, 다음의 경우에는 2.1.4.1 또는 2.1.4.2에서 정한 거리로 할 수 있다.

2.1.4.1 하나의 안전관리체계로 운영되는 2개 이상의 제조소가 한 사업장 안에 공존하는 경우에는 2.1.3.2의 거리를 유지한다.

2.1.4.2 제조설비와 인접한 제조소의 제조설비 사이의 거리가 40 m 이상 유지되고, 그 안에 다른 제조설비가 설치되지 아니하는 것이 보장되는 경우에는 제조설비와 해당제조소 경계와의 거리를 20 m 이상 유지하지 아니할 수 있다.

2.1.4 ----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.1.4.1 --------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------2.1.3.1의 거리를 유지한다.

2.1.4.2 다음의 어느 하나에 해당하는 제조소의 제조설비가 인접한 제조소의 제조설비와 인접한 경우에는 해당 제조소의 경계와의 거리를 20 m 이상 유지하지 아니할 수 있다.

(1) 제조설비와 인접한 제조소의 제조설비 사이의 거리가 40 m 이상 유지되고, 그 안에 다른 제조설비가 설치되지 아니하는 것이 보장되는 경우

(2) 비가연성·비독성가스의 제조설비인 경우

(3) 비독성가스인 가연성가스의 제조설비로서 2.1.9.2에 따른 연소열량의 수치가 3.4ⅹ106 미만인 경우

ㅇ 오타 수정

ㅇ 사업소 경계와의 거리기준 적용 대상설비의 구체화 및 현실화

- 일본사례

· 콤비나트등보안규칙제5조제1항제8호 및 관련 고시

· 독성가스 설비, 연소열량이 3.4ⅹ106 이상인가연성가스설비을 규제대상설비로 규정

2.6.1.6 과압안전장치 분출량

안전밸브나 파열판에서 필요분출량은 2.6.1.6.1부터 2.6.1.6.3의 기준에 따라 구한 값이나(2.6.1.6.1이나 2.6.1.6.2에 따라 구한 양이 해당 설비내의 고압가스량을 초과하는 경우에는 해당 설비내의 고압가스량) 이상으로 한다.

2.6.1.6.1 액화가스의 고압가스설비 등이 외부화재에 노출되어 분출되는 경우

(1) 압력용기 등의 하부지면에 배수구 및 소화설비가 있는 경우

[eqn: rm W= {37`140A ^{0.82} F} over {L}] … (2.30)

(2) 압력용기 등의 하부지면에 배수구 및 소화설비가 없는 경우

[eqn: rm W= {61`000A ^{0.82} F} over {L}] … (2.31)

F: 환경계수로서 압력용기 등에 단열재를 사용하는 경우에는 표2.6.1.6 또는 식(2.32)에 따른다. 다만, 단열재의 재질은 화재시 화염에 충분히 견딜 수 있는 것에 한정한다.

L : 분출량 결정압력에서 액화가스 증발잠열(㎉/㎏)

[eqn: rm F= {kappa (904` CENTIGRADE -T _{f} )} over {57`000t}] … (2.32)

여기에서

κ : Tf와 940 ℃의 평균온도로 계산된 열전도도(㎉·m/㎡·h·℃). 다만, 암면과 칼슘실리게이트(calcium silicate)의 경우에는 다음 식으로 산정할 수 있다.

κ=0.03+(2×10-4 Tf) … (2.33)

식(2.23) 및 식(2.33)에서

Tf : 유체온도(℃)

t  : 단열두께(m)

F  : 표 2.6.1.6에 따른 환경계수

2.6.1.6 ----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.6.1.6.1 ------------------------------------------------------------

-------------------------------------

(1) ----------------------------------------------------------------

--------------------

--------------------------------------------------

(2) ----------------------------------------------------------------

----------------

----------------------------

F: ------------------------------------------ 다음 기준에 적합한 단열재를 사용하는 경우에는 표2.6.1.6 또는 식(2.32)에 따른다.

① 단열재는 외부 온도 900℃에 2시간 동안 견딜 수 있는 것

② 단열재는 화재발생 시 당해 시설에서 보유하고 있는 소화전·소방펌프 등의 수압에 견딜 수 있도록 시공된 것. 스테인리스 강 자켓과 밴딩으로 마감한 경우 소방호수의 수압에 견딜 수 있는 것으로 본다.

-----------------------------------------------------------------

-------

------------------------------

----------------------

---------------904 ℃------------------------------------------

----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

--------------------------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

ㅇ 단열재가 화재 시에도 적정 기능을 유지할 수 있도록 관련 기준을 명시함.

* API Standard 521/ISO 23251 Pressure-relieving and Depressuring Systems

5.15 External pool fires

5.15.2 Fire relief loads

5.15.5.2 Installation considerations for external insulation systems

The designer should be certain that any system of insulating materials permits the basic insulating materials to function effectively at temperatures up to 900 ℃ (approx. 1 660 ℉) during a fire. This period of exposure can be for up to 2h, depending on the adequacy of firefighting provisions, the accessibility of equipment, and the degree of skill and training of the firefighting group. …(중략)…

The finished installation should ensure that fire protection insulation is not dislodged when it is subjected to the high-pressure water streams used for fire fighting, such as streams from hand lines or monitor nozzles, if installed. Some criteria that should be considered include the ability of the protected system to withstand direct-flame impingement. Fire insulation, or insulation that is part of a composite system, should be capable of withstanding an exposure temperature of 900 ℃(appox. 1 660 ℉) for up to 2 h. Insulation system materials selection should consider equipment metallurgy while providing required jacket integrity at fire-water pressures and fire temperatures. Stainless-steel jacketing and banding have demonstrated satisfactory performance in fire situations. On the other hand, jacketing systems that use aluminium exclusively have not demonstrated satisfactory performance. Insulation materials that may decompose during fires should be avoided or suitably protected with layered composite systems.

2.7.9.1.3 압축가스 저장탱크 온도상승방지설비 설치

압축가스저장탱크 및 그 지주는 다음의 기준에 따라 온도상승방지조치를 한다.

(1) 저장탱크 및 그 지주의 어느 부분에 대하여서도 방수할 수 있도록 안전한 장소에 소화전을 설치한다.

(2) (1)의 성능과 동등 이상의 수량을 방수할 수 있는 소방펌프 자동차를 갖춘다.

2.7.9.1.3 ----------------------------------------------------------

------------------------------------------다음의 기준 또는 2.7.9.1.2에 따라 온도상승방지조치를 한다.

(1) -------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------.

(2) -------------------------------------------------------------------

----------------------------------------.

ㅇ 분무(살수 포함)장치를 한 경우 압축가스 저장탱크에 대한 온도상승방지조치를 한 것으로 인정할 수 있도록 개정

- 액화가스 저장탱크에 대하여는 온도상승방지설비로 분무(살수 포함)장치를 할 수 있으며, 이 경우 1 ㎡당 5 L/분 이상을 방수

※ 2.7.9.1.2 액화가스 저장탱크 온도상승방지설비 설치