KGS FP332 (액화석유가스 자동차용기충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

KGS FP332 (액화석유가스 자동차용기충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

KGS FP332 (---------------자동차에 고정된 용기충전의 ---------------------------------------------------------) ----------------------------

ㅇ 액법 시행규칙 개정에 따라 코드명 변경

1.1 적용범위

이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “법”이라 한다) 제3조제1항에 따른 액화석유가스 충전사업 중 자동차연료용 용기에 액화석유가스를 충전하여 공급하는 사업의 시설·기술·검사·정밀안전진단 및 안전성평가 기준에 대하여 적용한다.

1.1 적용범위

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------액화석유가스를 자동차 연료로 사용하는 자동차에 고정된 용기에-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 액법 시행령 개정 내용 반영

1.3.9 “불연재료”란 「건축법 시행령」 제2조제10호에 따른 불연재료를 말한다.

1.3.9 건축물 재료 및 구조에 대한 용어의 뜻은 다음과 같다.

1.3.9.1 “불연재료”란 「건축법 시행령」 제2조제10호에 따른 불연재료를 말한다.

1.3.9.2 “난연재료”란 「건축법 시행령」 제2조제9호에 따른 난연재료를 말한다.

1.3.9.3 “내화구조”란 「건축법 시행령」 제2조제7호에 따른 내화구조를 말한다.

1.3.9.4 “자기소화성(自己消化性)”이란 자동폐쇄장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준(소방방재청고시 제2012-71호) 제14조에 따른 자기소화성을 말한다.

ㅇ 분과위 결정에 따라 용어 정의 신설

1.3.11.1 제1종 보호시설

(1)학교·유치원·어린이집·놀이방·어린이놀이터·경로당·청소년수련시설·학원·병원(의원을 포함한다)·도서관·시장·공중목욕탕·호텔·여관·극장·교회 및 공회당

(2) 사람을 수용하는 건축물(가설건축물은 제외한다)로서 사실상 독립된 부분의 연면적이 1 000 ㎡ 이상인 것

(3) 예식장·장례식장 및 전시장, 그 밖에 이와 유사한 시설로서 수용능력이 300명 이상인 건축물

(4) 아동·노인·모자(母子)·장애인 그 밖에 사회복지사업을 위한 시설로서 수용능력이 20명 이상인 건축물

(5) <생 략>

1.3.11.1 --------------------

(1)다음 중 어느 하나에 해당하는 건축물[(1-4)의 경우에는 건축물 또는 공작물]

(1-1) 「초․중등교육법」및 「고등교육법」에 따른 학교

(1-2) 「유아보육법」에 따른 유치원

(1-3) 「영유아보육법」에 따른 보육시설

(1-4) 「어린이놀이시설 안전관리법」에 따른 어린이놀이시설

(1-5) 「노인복지법」에 따른 경로당

(1-6) 「청소년활동진흥법」에 따른 청소년수련시설

(1-7) 「학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따른 학원

(1-8) 「의료법」에 따른 병원급 의료기관 및 의원급 의료기관(「의료법」제49조제1항제4호에 따른 장례식장을 포함한다)

(1-9) 「도서관법」에 따른 도서관

(1-10) 「재래시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」제2조제1호에 따른 전통시장

(1-11) 「공중위생관리법」 제2조제2호 및 제3호에 따른 숙박업 및 목욕장업의 시설

(1-12) 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 제2조제10호에 따른 영화상영관

(1-13) 「건축법 시행령」 별표 1 제6호에 따른 종교시설

(2)사람을 수용하는 건축물(「건축법」에 따른 건축물을 말하며, 가설건축물과 「건축법 시행령」별표 1 제18호가목에 따른 창고는 제외한다)로서 사실상 독립된 부분의 연면적이 1천㎡ 이상인 것

(3)「건축법 시행령」 별표 1 제5호 및 제28호에 따른 공연장․예식장․전시장 및 장례식장에  해당하는 건축물, 그 밖에 이와 유사한 시설로서 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 3에 따라 산정된 수용인원이 300명 이상인 건축물

(4)「사회복지사업법」에 따른 사회복지시설로서 사회복지시설 신고증에 따른 수용 정원이 20명 이상인 건축물

(5) <현행과 같음>

ㅇ 액법 시행규칙 개정 내용 반영

1.3.11.2 제2종 보호시설

(1) 주택

(2) 사람을 수용하는 건축물(가설건축물은 제외한다)로서 사실상 독립된 부분의 연면적이 100 ㎡ 이상 1 000 ㎡ 미만인 것

1.3.11.2 ------------------------

(1)「건축법 시행령」 별표 1에 따른 단독주택 및 공동주택에 해당되는 건축물

(2)사람을 수용하는 건축물(「건축법」에 따른 건축물을 말하며, 가설건축물과 「건축법 시행령」별표 1 제18호가목에 따른 창고는 제외한다)로서 사실상 독립된 부분의 연면적이 100㎡ 이상 1천㎡ 미만인 것

ㅇ 액법 시행규칙 개정 내용 반영

<신설>

1.5.15 살수장치 설치 등에 관한 경과조치

1.5.15.1 살수장치 설치에 대한 경과조치

2012년 00월 00일 이전에 기술검토나 허가를 받은 시설은 2.3.2.1.1(1-1)의 개정 기준에도 불구하고 종전 기준에 따른다.

1.5.15.2 소형저장탱크 방호조치에 관한 경과조치

2012년 00월 00일 이전에 기술검토나 허가를 받은 시설은 2.3.3.2.3(5-3)의 개정 기준에도 불구하고 종전의 기준에 따른다.

1.5.15.3 저장설비 방호조치에 대한 경과조치

2012년 00월 00일 이전에 기술검토나 허가를 받은 시설은 2.3.3.6.1의 개정 기준에도 불구하고 종전 기준에 따른다.

1.5.15.4 과압안전장치 방출관 설치에 대한 경과조치

2012년 00월 00일 이전에 기술검토나 허가를 받은 시설은 2.6.1.8.2부터 2.6.1.8.4까지의 개정 기준에도 불구하고 종전의 기준에 따른다.

1.5.15.5 가스누출경보기 설치에 대한 경과조치

2012년 00월 00일 이전에 기술검토나 허가를 받은 시설은 2.6.2.3.1의 개정 기준에도 불구하고 종전의 기준에 따른다.

1.5.15.6 가스설비실 설치에 대한 경과조치

2012년 00월 00일 이전에 기술검토나 허가를 받아 설치된 시설은 2.8.4.1의 개정 기준에도 불구하고 종전의 기준에 따른다.

ㅇ 시설기준에 대한 경과조치 기준 마련

2.1.8.1.7 안전성평가의 비용은 「엔지니어링기술진흥법」 제10조제2항에 따라 지식경제부장관이 고시하는 정부엔지니어링사업대가기준의 범위 안에서 한국가스안전공사와 신청자간의 계약에 따라 정한다.

2.1.8.1.7 ---------------------------「엔지니어링산업 진흥법」 제31조제2항-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 법명 변경(2010.4.12) 및 인용 조문 변경

2.2.1.2.1 지반조사는 「엔지니어링기술 진흥법」 등 관련 법령에 따라 엔지니어링활동주체 신고를 한 엔지니어링사, 토질 및 기초기술사 등 전문가나 전문기관에서 실시한다.

2.2.1.2.1 ---------------「엔지니어링산업 진흥법」-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 법명 변경(2010.4.12)

2.2.3.1 저장탱크를 기초에 고정할 때는 앵커보울트(기초중의 철근에 용접하거나, 콘크리트로 기초에 고정한 것에 한정한다) 또는 앵커스트랩(Anchor Strap)(기초 중의 철근에 용접하거나 콘크리트로 기초에 고정한 것 또는 기초를 관통시켜 기초의 바닥 면에 고정한 것에 한정한다)으로 고정시킨다.

2.2.3.2 앵커보울트, 너트, 평와셔 및 앵커스트랩의 재료는 그 사용온도에 따라 다음 규격에 적합한 것 또는 이들과 같은 수준 이상의 강도를 갖는 것 중 적절한 것으로 한다.

(1)~(9) <생략>

(10) KS D 3723(특수 볼트용 합금 봉강)

2.2.3.3 앵커볼트의 설치방법, 모양, 치수 및 소요수량의 예시는 다음과 같다. 다만, 그 치수 및 소요수량은 앵커보울트의 지름 및 강도(인장강도 및 전단강도)와 이에 작용하는 하중과의 관계에 대하여 강도 계산을 하여 구한 경우에는 그 구한 치수 및 수량으로 할 수 있다.

2.2.3.3.1, 2.2.3.3.2 <생략>

2.2.3.4 수평원통형(水平圓筒形) 저장탱크의 안쪽 앵커보울트는 그림 2.2.3.4의 예시와 같이 기초 중의 철근에 단단히 결속한다.

그림 2.2.3.4 앵커볼트의 고정방법

2.2.3.5 <생략>

2.2.3.6 구형저장탱크의 앵커보울트 설치는 그림 2.2.3.6 또는 이와 같은 수준 이상의 효과를 갖는 방법에 따른다.

그림 2.2.3.6 구형저장탱크 받침대와 기초에 앵커볼트 체결방법

2.2.3.1 ----------------------------------------------앵커볼트--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2.3.2 앵커볼트------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)~(9) <현행과 같음>

(10) KS D 3723(특수용도 합금강 볼트용 봉강)

2.2.3.3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------앵커볼트---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2.3.3.1, 2.2.3.3.2 <현행과 같음>

2.2.3.4 -----------------------------------------------------앵커볼트---------------------------------------------------------------------------------------

그림 2.2.3.4 ---------------------------

2.2.3.5 <현행과 같음>

2.2.3.6 -------------------앵커볼트-------------------------------------------------------------------------------------------------------

그림 2.2.3.6 ----------------------------를 기초에 앵커볼트로 체결하는 방법

ㅇ 맞춤법에 맞게 수정

ㅇ 상동

ㅇ KS규격명에 맞게 수정

ㅇ 맞춤법에 맞게 수정

ㅇ 상동

ㅇ 상동

ㅇ 상동

ㅇ 맞춤법에 맞게 수정

“앵커보울트” → “앵커볼트”

“쉐어 플레이트” → “시어 플레이트”

ㅇ 문구 명확화

2.3.2.1.1 내열구조

<본문 생략>

(1) 저장탱크, 그 받침대, 저장탱크에 부속된 펌프․압축기 등이 설치된 가스설비실 및 자동차에 고정된 탱크의 이입․충전장소에는 다음 기준에 따라 외면으로부터 5 m 이상 떨어진 위치에서 조작할 수 있는 다음 중 어느 하나의 냉각장치를 설치한다. 다만, 「소방법」에 따라 가스설비실에 소화기를 비치할 경우에는 냉각살수장치 등을 설치한 것으로 본다.

(1-1) 살수장치는 저장탱크의 표면적 1 ㎡당 5 L/min 이상의 비율로 계산된 수량을 저장탱크 전 표면에 분무할 수 있는 고정된 장치로 한다. 이 때 저장탱크가 두께 25 ㎜ 이상의 암면 또는 이와 같은 수준 이상의 내화성능을 갖는 단열재로 피복되고, 그 외측을 두께 0.35 ㎜ 이상의 KS D 3506(용융 아연도금 강판 및 강대)에서 정한 SBHG 2 또는 이와 같은 수준 이상의 강도 및 내화성능을 갖는 재료로 피복된 것(이하 2.3.2.1.1에서 “준내화구조저장탱크”라 한다)은 그 표면적이 1 ㎡당 2.5 L/min 이상의 비율로 계산한 수량을 살수하는 고정된 장치로 할 수 있다.

2.3.2.1.1 ----------

<현행과 같음>

(1) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」--------------------------------------------경우 그 가스설비실에는----------------

(1-1) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------한다. 이 때 자동차에 고정된 탱크 이입ㆍ충전장소에 설치하는 살수장치는 국내에 운행하는 자동차에 고정된 탱크 중 최대용량의 것을 기준으로 설치한다. 다만, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 법명 변경 및 규정 명확화

ㅇ 저장탱크에 충전하는 자동차에 고정된 탱크의 용량이 일정하지 않으므로 안전확보를 위해 최대용량을 기준으로 살수장치를 설치토록 함

※ LPG시설 검사업무 처리지침 제3-17조 반영

2.3.3.2.3 소형저장탱크 설치방법

<본문 생략>

(1)~(4) <생략>

(5) 소형저장탱크가 손상을 받을 우려가 있는 경우에는 가아드레일 등의 방호조치를 한다. 이 경우 방호조치를 위하여 갖추어야 하는 보호대의 기준은 다음과 같다.

(5-1)~(5-2) <생략>

(5-3) 보호대의 기초

(5-3-1) 깊이 : 보호대 설치높이의 약 1/2정도(차량의 돌발충돌 등에 견딜 수 있는 깊이)

(5-3-2) 콘크리트구조의 기초 : 보호대를 바닥과 일체가 되도록 콘크리트 타설

(5-3-3) 강관제의 기초 : 보호대를 바닥과 일체가 되도록 콘크리트 타설 또는 앵커볼트로 고정

2.3.3.2.3 ------------------------------

<현행과 같음>

(1)~(4) <현행과 같음>

(5) ------------------------------------------------------------------가드레일---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(5-1)~(5-2) <현행과 같음>

(5-3) ------------------

(5-3-1) 철근콘크리트제 보호대는 기초에 25 ㎝ 이상의 깊이로 묻되, 보호대를 바닥과 일체가 되도록 콘크리트를 타설한다.

(5-3-2) 강관제 보호대는 (5-3-1)과 같이 기초에 묻거나, KS B 1016(기초볼트)에 따른 앵커볼트를 사용하여 표 2.3.3.2.3(5-3-2) 및 그림 2.3.3.2.3(5-3-2)와 같이 고정한다.

표 2.3.3.2.3(5-3-2) 강관제 보호대의 받침대 치수

보호대 관지름	받침대 치수(㎜)
D	a, b	T
100A 이상	D+100 이상	6±0.5 이상
[비고] 받침대의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 또는 이와 같은 수준 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 갖는 것으로 한다.

a

b

그림 2.3.3.2.3(5-3-2) 강관제 보호대의 받침대 설치 방법

ㅇ 맞춤법에 맞게 수정

ㅇ 보호대의 높이가 45 ㎝에서 1 m로 상향되었으나, 묻는 깊이를 50 ㎝ 이상으로 하는 것은 너무 과도한 측면이 있어 기존 깊이 정도인 25 ㎝ 이상으로 조정하고, 앵커볼트는 기초볼트를 사용하도록 하되, 사이즈는 별도로 규정하지 않고 KS기준을 따르도록 함

※ KS B 1016에서 최소 사이즈는 M10(LA형은 M8)임

2.3.3.6 저장설비 방호조치

저장탱크와 그 부속설비를 설치한 장소가 자동차의 진입으로 손상의 우려가 있는 경우에는 저장탱크와 그 부속설비의 손상을 방지하기 위하여 다음 기준에 적합하게 보호대를 갖춘다.

2.3.3.6.1 보호대는 높이  45 ㎝ 이상의 철근콘크리트 또는 강관제로 하되, 철근콘크리트의 경우에는 두께를 12 ㎝ 이상 으로 하며, 강관제의 경우에는 80 A 이상으로 한다.

2.3.3.6.2 보호대는 차량의 돌발충돌에 견딜 수 있도록 보호대 설치높이의 1/2 이상의 깊이로 매설하고, 콘크리트로 충전소 바닥과 일체가 되도록 한다. 다만, 보호대를 강관제로 한 경우에는 앵커볼트로 고정할 수 있다.

2.3.3.6.3 충전기와 보호대 사이의 거리는 보호대 설치높이 이상으로 한다.

2.3.3.6 -----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.3.3.2.3(5)에 적합하게 보호대를 설치한다.

ㅇ 소형저장탱크 방호조치 기준과 동일한 기준이므로 2.3.3.2.3(5)를 따르도록 문구 정리

2.5.1.1.1 고압배관의 재료

(1), (1-1), (1-1-1)~(1-1-6) <생략>

(1-1-7) KS D 3572(보일러·열 교환기용 합금강 강관)

2.5.1.1.1 -------------------------

(1), (1-1), (1-1-1)~(1-1-6) <현행과 같음>

(1-1-7) KS D 3572(--------------------------합금--------)

ㅇ 오타 수정

2.5.1.1.2 저압배관의 재료

<본문 생략>

(1) 관재료

(1-1) KS D 3583(배관용 아크 용접 탄소강 강관)

(1-2) KS D 3631(연료가스 배관용 탄소강관)

(1-3) KS 표시허가제품인 가스용 폴리에틸렌관. 다만, 지하매몰배관에만 한정하고, 상용압력은 「도시가스사업법」에서 정하는 바에 따른다.

<신 설>

2.5.1.1.2 ----------------------

<현행과 같음>

(1) ------

(1-1) ---------------------------------------------------------

(1-2) ---------------------------------------------------

(1-3) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1-4) (1-1)과 (1-2)의 관에 폴리에틸렌을 피복한 강관으로서 KS 표시 허가제품

ㅇ KS D 3583과 D 3631에 폴리에틸렌을 피복한 강관이 누락되어 있어 이를 반영

※ KS D 3589(압출식 폴리에틸렌 피복 강관)

- 다만, KS D 3589에는 원관이 가스관으로 사용할 수 없는 KS D 3507도 있어 KS D 3589로 표기하지 않음

2.5.7.2.5 배관을 매설하는 때에는 그림 2.5.7.2.5 및 다음 기준에 따라 되메움 작업을 한다.

(1), (2), (2-1), (2-2) <생략>

(2-3) 건설재료시험 연구원 등 공인기관에서 KS F 2324(흙의 공학적 분류기준)에서 정한 방법에 따라 시험하여 GW, GP, SW, SP의 판정을 받은 인공토양

2.5.7.2.5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1), (2), (2-1), (2-2) <현행과 같음>

(2-3) -----------------------------------------------------------------------------------분류 방법----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ KS 규격명에 맞게 수정

2.5.7.3.2 <본문 생략>

(1), (1-1)~(1-3) <생략>

(1-4) 방호철판의 크기는 1 m 이상으로 하고 앵커보울트 등으로 건축물 외벽에 견고하게 고정 설치한다.

2.5.7.3.2 <현행과 같음>

(1), (1-1)~(1-3) <현행과 같음>

(1-4) ------------길이는------------------------------앵커볼트-------------------------------------------------------------

ㅇ 문구 명확화 및 맞춤법에 맞게 수정

2.6.1.7.1 액화가스의 가스설비등에 부착되어 있는 스프링식 안전밸브는 상용의 온도에서 해당 가스설비등 안의 액화가스의 상용의 체적이 해당 가스설비등 안의 내용적의 98 %까지 팽창하게 되는 온도에 대응하는 해당 가스설비등 안의 압력에서 작동하는 것으로 한다.

2.6.1.7.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------압력 이하에서------------------------

ㅇ 규정 명확화

2.6.1.7.2 프로판용 및 부탄용 가스설비등에 부착되어 있는 안전밸브의설정압력은1.8 ㎫로 한다. 다만, 부탄용저장설비의 경우에는 1.08 ㎫로 한다.

2.6.1.7.2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------1.8 ㎫ 이하로------------------------------------------------1.08 ㎫ 이하(압축기나 펌프 토출압력의 영향을 받는 부분은 1.8 ㎫ 이하)로------

ㅇ 규정 명확화

2.6.1.8 과압안전장치 가스방출관 설치

과압안전장치 중 안전밸브에는 가스방출관을 설치한다. 이 경우 가스방출관의 방출구는 주위에 화기가 없는 위치 및 다음 기준에 적합한 위치에 설치한다. 다만, 액상배관에 설치한 안전밸브의 가스방출관의 방출구는 방출된 가스가 저장탱크로 되돌려질 수 있는 구조로 설치할 수 있다.

(1) 저장탱크에 설치한 안전밸브 가스방출관의 방출구는 지면에서 5 m 이상 또는 그 저장탱크의 정상부로부터 2 m 이상의 높이 중 더 높은 위치

(2) 소형저장탱크에 설치한 안전밸브 가스방출관의 방출구의 방향은 건축물 개구부의 반대방향으로 하고, 구조는 수직상방으로 분출하는 구조로 하며, 위치는 착화원 등이 없는 위치에 지면으로부터 2.5 m 이상 또는 소형저장탱크의 정상부로부터 1 m 이상의 높이 중 더 높은 위치

(3) 안전밸브에 설치하는 가스방출관 캡은 빗물이 유입되지 않는 구조로 하고, 가스방출관 하부에는 드레인 밸브를 설치한다.

2.6.1.8 ------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------가스방출관은 다음 기준에 따라 설치한다.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.6.1.8.1 가스방출관의 방출구는 화기가 없는 다음의 위치에 설치한다.

(1) 저장탱크에 설치한 안전밸브의 경우에는 지면으로부터 5 m 이상 또는 그 저장탱크의 정상부로부터 2 m 이상의 높이 중 더 높은 위치

(2) 소형저장탱크에 설치한 안전밸브의 경우에는 지면으로부터 2.5 m 이상 또는 소형저장탱크의 정상부로부터 1 m 이상의 높이 중 더 높은 위치

2.6.1.8.2 가스방출관의 방출구는 공기중에 수직 상방향으로 가스를 분출하는 구조로서 방출구의 수직 상방향 연장선으로부터 다음의 안전밸브 규격에 따라 수평거리 이내에 장애물이 없는 안전한 곳으로  분출하는 구조로 한다.

(1) 입구 호칭지름 15A 이하 : 0.3m

(2) 입구 호칭지름 15A 초과 25A 이하 : 0.7m

(3) 입구 호칭지름 25A 초과 40A 이하 : 1.3m

(4) 입구 호칭지름 40A 초과 : 2.0m

2.6.1.8.3 가스방출관 끝에는 빗물이 유입되지 않도록 캡을 설치하고, 그 캡은 방출가스의 흐름을 방해하지 않도록 설치하며, 가스방출관 하부에는 드레인밸브를 설치한다. 다만, 안전밸브에 드레인밸브가 내장되어 있는 경우에는 드레인밸브를 설치하지 않을 수 있다.

2.6.1.8.4. 가스방출관 단면적은 안전밸브 분출면적(하나의 방출관에 2개 이상의 안전밸브 방출관이 연결되어 있는 경우에는 각 안전밸브 분출면적의 합계 면적) 이상으로 한다.

ㅇ 가스안전연구원 연구결과 반영 및 문구 정리

※ 안전밸브 방출구 설치기준 개선연구(2011.12)

2.6.2.3.1 경보기의 검지부는 저장설비 및 가스설비(버너 등으로서 파일럿 버너 등으로 인터록기구를 갖추어 가스누출의 우려가 없는 사용설비에서 그 버너 등의 부분은 제외한다) 중 가스가 누출하기 쉬운 설비가 설치되어 있는 장소의 주위로써 누출한 가스가 체류하기 쉬운 장소에 설치한다.

<신설>

2.6.2.3.1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------가스가 누출하기 쉬운 다음 설비가 설치(보관)되어 있는 장소의 주위에 설치하되-------------------------------------------------------

(1) 저장탱크, 소형저장탱크

(2) 충전설비, 로딩암, 압력용기 등 가스설비

ㅇ 가스누출경보기 검지부 설치장소를 구체적으로 명시하고, 로딩암 주위에도 가스누출경보기 설치 의무화

- 로딩암을 통해 가스충전 중 가스누출시 대형사고 발생 우려가 크므로 가스누출경보기 설치 의무화

※ 수입사나 정유사 직영 충전소 등 상당수의 충전소에서는 이미 로딩암 주위 가스누출경보기를 설치하고 있음

2.7.3 살수장치 설치

저장탱크(지하에 매설하는 경우는 제외한다)․가스설비 및 자동차에 고정된 탱크의 이입․충전장소에는 소화를 위하여 다음 기준에 따라 살수장치․물분무장치 또는 이와 같은 수준 이상의 소화능력을 가지는 설비를 설치한다. 다만, 「소방법」에 따라 가스설비실에 소화기를 비치할 경우 그 가스설비실에는 냉각살수장치 등을 설치한 것으로 본다.

2.7.3 ----------------

-----------------------------------------------------------------가스설비실------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」--------------------------------------------------------------------------

ㅇ 문구 정리

ㅇ 법명 변경

2.8.4.1 가스설비설치실을 설치하는 경우에는 불연성재료를 사용하고, 가스설비설치실․사무실 등 충전소 안의 건축물 또는 충전소 주유소 겸용 사무실의 외벽에 설치하는 모든 창 등은 다음에 따른 유리로 한다.

2.8.4.1 ----------------------------------------------------불연재료(지붕은 가벼운 불연재료)를 사용하고, 지상에 설치하며------------------------------------------------------------------------------------------------모든 창은--------------------------------------------------------

ㅇ 액법 시행규칙 개정 내용 반영 및 가스설비설치실 지하 설치에 따른 안전상 문제점 해소

- 가스설비설치실을 지하에 설치할 경우 긴급상황 발생시 대처 곤란, 평상시 안전점검 소홀 등  유지관리 부실로 이어질 가능성 상존

2.8.4.3 2.8.4.2에 따른 건축물의 벽·기둥·바닥·서까래 및 지붕은 내화구조 및 불연재료로 한다.

2.8.4.3 충전소 안에 설치하는 모든 건축물의 벽ㆍ기둥ㆍ바닥ㆍ보ㆍ서까래 및 지붕은 내화구조 또는 불연재료로 한다. 다만, 단독으로 설치되어 있는 자동차의 세정을 위한 세차시설의 지붕은 난연재료로 할 수 있으며, 캐노피 중간의 채광개구부 또는 끝부분의 차광차수 용도로 덧붙이는 것은 폴리카보네이트 등 자기소화성(自己消化性) 재료로 할 수 있다.

ㅇ 액법 시행규칙 개정에 따른 상세기준 마련

- 자동차 세차시설은 난연재료이면 안전성이 확보될 수 있고, 현실적으로 내화구조 또는 불연재료로 설치하기 곤란

- “자기소화성”이란 화염을 근접시키면 온도가 상승하여 연소하지만, 화염을 제거하면 연소를 계속할 수 없기 때문에, 자연히 불이 꺼져 버리는 성질을 말함.

2.8.4.4 자동차용기충전소에는 충전 또는 그 충전소의 안전 확보에 지장이 없는 범위에서 그에 부대하는 업무를 위하여 사용되는 다음의 건축물 또는 시설외의 건축물 또는 시설을 설치하지 않는다. <이하 생략>

(1)~(11) <생 략>

<신 설>

2.8.4.4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <이하 현행과 동일>

(1)~(11) <현행과 동일>

(12) 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행령」 제2조제1항제1호에 해당하는 충전사업 용도의 건축물이나 시설

ㅇ 액법 시행규칙 개정 내용 반영

3.1.2.1.1 <생략>

(1), (2), (2-1), (2-2) <생략>

(2.-3) 침하상태측정은 해당 저장탱크의 기초면 또는 밑판의 측정점과 벤치마크 또는 가벤치마크와의 레벨차를 측정한다.

3.1.2.1.1 <현행과 같음>

(1), (2), (2-1), (2-2) <현행과 같음>

(2-3) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 오타 수정(항목번호에 있는 마침표 삭제)

3.1.2.1.2 <본문 생략>

(1), (2), (2-1) <생략>

(2.-1-1) 앵커보울트를 분리한 후 저장탱크에 무리한 하중이 걸리지 아니하도록 지지하면서 저장탱크를 기초로부터 들어 올리고 해당 기초의 경사 또는 침하량에 따라 필요한 두께의 라이나를 삽입하거나 무수축 콘크리트를 충전한다.

(2-1-3) <생략>

(2-2-1) KS D 0213(철강 재료의 자분 탐상 시험 방법 및 결함 자분 모양의 등급 분류)에 따른 자분탐상시험

3.1.2.1.2 <현행과 같음>

(1), (2), (2-1) <현행과 같음>

(2-1-1) 앵커볼트--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2-1-3) <현행과 같음>

(2-2-1) ----------------------철강 재료의 자분 탐상 시험 방법-------------------------

ㅇ 오타수정(항목번호에 있는 마침표 삭제) 및 맞춤법에 맞게 수정

ㅇ KS 규격명에 맞게 수정

3.1.2.3 소형저장탱크 작업수칙

3.1.2.3.1 <생략>

3.1.2.3.2 저장설비의 외면으로부터 8 m 이내의 곳에서  화기(담배불을 포함한다)를 취급하지 아니한다.

3.1.2.3 ------------------------------

3.1.2.3.1 <현행과 같음>

3.1.2.3.2 <삭제>

ㅇ 저장탱크에 대한 규정이므로 삭제

3.2.1.3.2 안전밸브 또는 방출밸브에 설치된 스톱밸브는 항상 열어둔다. 다만, 안전밸브 또는 방출밸브의 수리ㆍ청소를 위하여 특히 필요한 경우에는 열어두지 아니할 수 있다.

3.2.1.3.2 안전밸브-------------------------------------------------------------------------------------안전밸브--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 기술적 오류 사항 정리

- 방출밸브를 항상 열어둘 경우 가스가 계속 대기중으로 방출되므로 이를 삭제

3.2.2.1 저장탱크

3.2.2.1.1~3.2.2.1.2 <생 략>

<신 설>

3.2.2.1 ----------

3.2.2.1.1~3.2.2.1.2 <현행과 같음>

3.2.2.1.3 자동차에 고정된 탱크로부터 저장탱크에 액화석유가스를 이입받을 때에는 5시간 이상 연속하여 자동차에 고정된 탱크를 저장탱크에 접속하지 아니한다.

ㅇ 액법 시행규칙 개정 내용 반영

3.2.2.3.2 액화석유가스를 연료로 사용하는 자동차에 가스충전이 끝난 때에는 접속 부분을 완전히 분리시킨 후에 발차한다.

3.2.2.3.2 --------------------------------------자동차에 가스충전시에는 자동차의 엔진을 정지시키도록 운전자에게 권고하고, 충전------------------------발차시킨다.

ㅇ 액법 시행규칙 개정 내용 반영

3.3.6.1 과압안전장치 성능

안전밸브는 1년에 1회 이상 2.6.1에 따른 설정압력 이하의 압력에서 작동하도록 조정한다.

3.3.6.1 ----------------------------

안전밸브(액체의 열팽창으로 인한 배관의 파열방지용 안전밸브는 제외한다. 이하 3.3.6.1에서 같다) 중 압축기의 최종단에 설치한 것은 1년에 1회 이상, 그 밖의 안전밸브는 2년에 1회 이상 2.6.1에 따라 설치 시 설정되는 압력 이하의 압력에서 작동하도록 조정한다. 다만, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행령」 제4조에 따른 종합적안전관리대상자의 시설에 설치된 안전밸브의 조정 주기는 저장탱크 및 압력용기에 대한 재검사 주기로 한다.

ㅇ 액법 시행규칙 개정 내용 반영

4.2.1 안전성 확인

(1) <생략>

(2) 충전사업소의 시공현장이 허가 받은 장소와 동일한지를 「측정·수로조사 및 지적에 관한 법률」제58조에 따른 대한지적공사에서 실시하는 경계측량 등으로 확인한다.

4.2.1 ---------------

(1) <현행과 같음>

(2) ---------------------------------------------------------------------------「측량·수로조사 및 지적에 관한 법률」제58조에 따른 대한지적공사에서 실시하는 경계측량 등으로 확인한다.

ㅇ 법령명 수정

4.2.2.4.2 가스설비는 압력계 또는 자기압력기록계 등을 이용하여 상용압력의 1.5배(그 구조상 물로의 내압시험이 곤란하여 공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 1.25배) 이상의 압력으로 내압시험을 실시하고, 상용압력 이상의 기체의 압력으로 기밀시험(공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 제외하고 기밀시험을 실시하기 곤란한 경우에는 사용압력으로 누출검사)을 실시하며, 내압시험 및 기밀시험에 관한 세부기준은 다음과 같다.

(1) 상용압력

내압시험 및 기밀시험압력의 기준이 되는 상용압력이란 사용 상태에서 해당 설비 등에 작용하는 최고사용압력으로서 다음에 따른 압력을 말한다.

(1-1) 프로판용 설비의 경우에는 1.8 ㎫

(1-2) 부탄용 설비의 경우에는 1.08 ㎫.. 다만, 저장설비에서 압축기나 펌프 전단까지의 배관은 1.8 ㎫, 그 후단은 압축기나 펌프의 토출압력

(2) 내압시험

(2-1) <생략>

(2-2) 내압시험을 공기 등의 기체로 하는 경우에는 작업을 안전하게 하기 위하여 그 설비(설비내의 배관을 포함한다. 이하 4.2.2.4에서 같다)에서 의 용접부 중 맞대기 용접에 의한 용접부의 전길이에 대해서는 KGS GC205(가스시설 용접 및 비과괴시험 기술기준)에 따라 방사선투과시험을 하고 합격한 것을 확인한다. 다만, 완성검사의 경우 배관의 길이이음매에 대하여 그 배관을 제조한 사업소에서 내압시험을 한 것으로써 그 시험성적서 등으로 확인할 수 있는 것은 그러하지 아니하다. 또한, 필렛용접부에 대하여는 KS D 0213(철강 재료의 자분탐상시험방법 및 결함 자분 모양의 등급분류) 또는 KS B 0816(침투 탐상시험방법 및 침투 지시 모양의 분류)에 따라 탐상시험을 하고 표면 등에 유해한 결함이 없음을 확인한다.

4.2.2.4.2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) -----------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1-1) --------------------------------------1.8 ㎫ 이하로서 2.6.1.7에 따른 해당 과압안전장치 작동압력

(1-2) ---------------------------1.08 ㎫ 이하로서 2.6.1.7에 따른 해당 과압안전장치 작동압력. 다만, 압축기나 펌프 토출압력의 영향을 받는 부분은 (1-1)에 따른 압력

(2) ------------

(2-1) <현행과 같음>

(2-2) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------철강 재료의 자분탐상시험방법--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 과압안전장치 작동압력을 상용압력으로 정함

ㅇ KS 규격명에 맞게 수정

5.1.7  소형저장탱크의 가스충전구와 토지경계선 및 건축물개구부 사이, 소형저장탱크와 다른 소형저장탱크 사이에 유지하여야 할 이격거리는 표 5.1.7과 같다. 다만, (1)이나 (2)에 해당하는 경우에는 (1)이나 (2)에서 정하는 기준에 따르도록 한다.

(1) <생략>

(2) 충전질량이 1 000㎏ 이상인 소형저장탱크의 경우로서 그 소형저장탱크의 가스충전구와 토지경계선 및 건축물개구부 사이에 방호벽을 설치하는 경우에는 그 소형저장탱크의 가스충전구와 토지경계선 및 건축물개구부 사이에 표 5.1.7에 따른 거리의 1/2 이상의 직선거리를 유지하고, 표 5.1.7에 따른 거리 이상의 우회거리를 유지한다. 이 경우 방호벽의 높이는 소형저장탱크 정상부보다 50㎝ 이상 높게 한다.

표 5.1.7 소형저장탱크의 이격거리

소형저장탱크의 충전질량 (㎏)	가스충전구로부터토지경계선에 대한 수평거리 (m)	탱크간 거리 (m)	가스충전구로부터 건축물개구부에 대한 거리 (m)
1 000 미만	0.5 이상	0.3 이상	0.5 이상
1 000 이상 2 000 미만	3.0 이상	0.5 이상	3.0 이상
2 000 이상	5.5 이상	0.5 이상	3.5 이상

5.1.7 저장설비--------------------------------------------------------------------------------------저장설비--------저장설비----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) <현행과 같음>

(2) ---------------------------------------저장설비-----------------저장설비----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------저장설비--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------저장설비--------------------------------------

표 5.1.7 저장설비-----------------

저장설비---- --------------- ----	----------------------------------------------------------------------------	----------------------	-------------------------------------------------------------------- ----
---------------	-----------	-----------	-----------
-------------- --------------	-----------	-----------	-----------
--------------	-----------	-----------	-----------

ㅇ 문구 수정