KGS FP451 (가스도매사업 제조소 및 공급소의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준 ) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

2.5.3.1.4 최고사용압력이 2 ㎫ 이상인 배관의 두께는 2.5.3.1.1부터 2.5.3.1.3까지에 불구하고 다음 계산식에서 산출된 값 이상으로 할 수 있다.

표 2.5.4.2③ 설계계수

지역 구분	지 역 분 류 기 준	설계 계수 (F)
가	지상 4층 이상의 건축물 밀집지역 또는 교통량이 많은 지역으로서 지하에 여러 종류의 공익시설물(전기·가스·수도배관 시설물)이 있는 지역	0.4
나	□가□에 해당하지 아니하는 지역으로서 밀도지수가 46 이상인 지역	0.5
다	□가□에 해당하지 아니하는 지역으로서 밀도지수가 46 미만인 지역	0.6
[비고] □밀도지수□란 배관의 임의지점에서 1.6 ㎞, 배관중심으로부터 좌우로 각각 폭 0.2 ㎞의 범위를 임의로 설정하였을 경우 그 구역 안에 있는 가옥수(아파트 등 복합건축물의 가옥숫자는 건축물 안의 독립된 가구수로 한다)를 말한다.

2.5.3.1.4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

표 2.5.3.1.4② 설계계수

< 표 생략 >

ㅇ 코드 개정 시 이기 오류

2.8.4.1.1 가스공급시설에서 발생할 우려가 있는 위험의 정도에 따라 안전한 위치에 설치한다.

(1) 계기실은 다음 기준에 따른 시설(배관은 제외한다)의 외면으로부터 계기실 외벽의 가장 가까운 위치까지 15 m 이상의 거리를 유지한다.

(1-1) 특수반응설비에 배관으로 직접 연결된 처리설비와 저장설비 및 처리설비 중 긴급차단장치로서 차단되어 있지 않는 시설

(1-2) 연소열량의 수치가 1.2×107 ㎉ 이상이 되는 도시가스공급시설

2.8.4.1.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) 계기실은 연소열량의 수치가 1.2×107 ㎉ 이상이 되는 도시가스공급시설 시설(배관은 제외한다)의 외면으로부터 계기실 외벽의 가장 가까운 위치까지 15 m 이상의 거리를 유지한다.

ㅇ 특수반응설비는 고법에 해당하여 삭제

※ KGS FP 111 2.6.14

고압가스설비 중 반응기 또는 이와 유사한 설비로서 현저한 발열반응 또는 부차적으로 발생하는 2차 반응으로 인하여 폭발 등의 위해(危害)가 발생할 가능성이 큰 다음의 반응설비(이하 “특수반응설비”라 한다)에는 (중략)

① 암모니아 개질로

② 에틸렌 제조시설의 에틸렌 수첨탑

③ 산화에틸렌 제조시설의 에틸렌과 산소(또는 공기)와의 반응기

④ 시클로헥산 제조시설의 벤젠 수첨 반응기

⑤ 석유정제시설의 중유 직접 수첨 탈황 반응기

⑥ 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 중합기

⑦ 메탄올 합성 반응기