KGS FS451 ( 가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단 기준 ) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

2.5.6.1 곡관(bent pipe)을 사용한다. 다만, 압력 20 ㎫ 이하인 배관으로서 곡관을 사용하기가 곤란한 곳에는 KS품 또는 검사기관으로부터 성능을 인증 받은 벨로우즈형이나 슬라이드형 등의 신축이음매를 사용할 수 있다. 이 경우 벨로우즈형 신축이음매는 적절하게 고정지지(固定支持)되어 있고 유체압력 운동으로 인한 작동력(作動力) 및 마찰저항 그 밖의 원인에 따른 끝부분의 반력(反力)에 견딜 수 있도록 설치한다.

2.5.6.1 ------------------------------------------- 압력 2 ㎫ 이하인 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 오타 수정

2.5.8.2.2 배관 도로매설

(1)(내용생략)

(2) 도로 횡단매설

도로[「도로법」에 따른  도로를 말한다. 이하 (2)에서 같다]를 횡단하여 배관을 매설하는 기준은 다음과 같다.

(2-1) 배관은 2중보호관 그 밖에 방호구조물 안에 설치한다.

2.5.8.2.2 배관 도로매설

(1)(현행과 같음)

(2) 도로 횡단매설

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2-1) 배관은 2중보호관 또는 그 밖에 방호구조물 안에 설치한다.

ㅇ 2중보호관 또는 방호구조물안에 설치토록 문구 명확화

2.10.3.3.3 표지판의 설치기준은 다음과 같다.

(1) 도시가스배관을 시가지외의 도로·산지·농지 또는 철도부지내에 매설하는 경우에는 표지판을 설치한다. 이때 철도부지를 횡단하여 배관을 매설하는 경우에는 철도 양편에 표지판을 설치한다.

2.10.3.3.3 표지판의 설치기준은 다음과 같다.

(1) ------------------------------------------------------------------------ 하천부지․철도부지내에 ---------------------------------------------------- 하천부지․철도부지를 ---------------------- 양편에 ----------------------------

ㅇ 하천횡단배관의 경우 횡단부 양쪽에 표지판을 설치하여 배관의 설치위치를 명확히 표시하므로써 안전성 확보

3.1.4.2.1 안전점검원의 증감인원산출은 표 3.1.4.2.1의 증감항목별 산출방법에 따라 산출한다.

표 3.1.4.2.1 증감항목별 산출방법

(표 내용 생략)

[비고]

1. 원격밸브의 설치대상은 환상배관망(일반도시가스사업자)과 가스도매사업자의 정압기지와 밸브기지를 말한다.

2. 사고건수는 한국가스안전공사에서 매년 공식 발행하는 사고연감을 기준으로 한다.

3. 시공감리 미실시 배관은 1996년 3월 11일 이전에 설치된 공급관 중 완성검사(20%) 대상에서 제외되는 배관을 말한다.

4. 농로는 「농지법」 제2조에 따른 농지에 농기계 및 농업인 등의 통행을 위하여 설치된 전용도로를 말한다.

5. 증감인원의 산출방법은 다음과 같다.

5.1 증감인원의 산출 계산식은 다음과 같다

증감인원 = -[총 선임인원 ×{(각 항목 합산치)/ 10} × 0.15]

5.2 산출방법에 따라 계산할 경우 가중치를 제외한 최대값은 1을 초과할 수 없다.

5.3 이 표 항목 2(관리개선 대상시설)에서 세부항목별 개선대상이 없는 경우에는 세부항목별 최고점수로 산출하며, 학교부지 안과 고가도로 밑 정압기의 이전개소에는 매몰형정압기로 교체한 경우를 포함한다.

5.4 총 공급배관의 길이를 산정할 경우 굴착공사원콜시스템(EOCS)의 적용을 받는 지역으로서 배관 외면 간 거리가 1m 미만으로 병렬로 설치된 배관 길이는 병렬배관 길이 총합의 2분의 1로 한다.

3.1.4.2.1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

표 3.1.4.2.1 --------------------------

(표 내용 생략)

[비고]

1. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. -------------------------------------------------------.

5.1  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2  -------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.3  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.4 <삭제> < 2009.9.25 >

ㅇ ‘09.9.25 시행규칙 개정으로 삭제