KGS FS551 (일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3.13 “배관안전점검원”이란 「도시가스사업법시행령」(이하“영”이라 한다) 제6조 따른 업무를 수행하기 위하여 도시가스사업의 배관길이 15 ㎞를 기준으로 1인씩 선임된 자(이하 “안전점검원”이라 한다)를 말한다.

1.3.13 ---------------------------------------------------------------------------------------------------제16조 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ ‘10.7.26 시행규칙 개정에 따라 안전관리자의 업무범위 정리에 따른 법조문 변경

<신설>

1.3.22□구역압력조정기□란 정압기의 설치가 어려운 소규모 구역에 도시가스를 공급하기 위해 설치하는 압력조정기를 말한다.

ㅇ 용어정의

1.8.2.2.1 건축물 외벽에 갤러리 타입의 그릴(grill)을 만들어 사용자공급관을 그릴 안에 설치하는 방법

(1) 배관을 1.8.2.1.1, 1.8.2.1.2 및  1.8.2.1.3(또는 1.8.2.4)에 따라 설치하고 다음과 같이 환기구를 설치한다.

1.8.2.2.1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)-----------------------------------------------------(--------1.8.2.1.4)에 ----------------------------------------------------------------

ㅇ 코드 개정 시 이기 오류

2.4.4 가스설비 설치

2.4.4.1 압력조정기

2.4.4.1.1 공동주택등에 압력조정기를 설치하는 경우에는 적절한 방법으로 다음 각 호의 경우에만 설치할 것. 다만, 한국가스안전공사의 안전성평가를 받고 그 결과에 따라 안전관리 조치를 하는 경우에는 (1) 및 (2)에서 규정하는 전체 세대수를 2배로 할 수 있다.

(1) 공동주택등에 공급되는 가스압력이 중압 이상으로서 전체세대수가 150세대 미만인 경우

(2) 공동주택등에 공급되는 가스압력이 저압으로서 전체세대수가 250세대 미만인 경우

2.4.4.1.2(내용생략)

<신설>

2.4.4 가스설비 설치

2.4.4.1 공동주택등에 설치하는 압력조정기

2.4.4.1.1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.4.4.1.2(현행과 같음)

2.4.4.2 구역압력조정기

2.4.4.2.1 구역압력조정기는 다음 기준에 적합하게 설치한다.

(1)시장ㆍ군수ㆍ구청장이 정압기의 설치가 어렵다고 인정하는 구역에 한한다.

(2)공급 가능한 전체 세대수는 2.4.4.1.1에서 정한 기준을 따른다.

(3) 구역압력조정기는 다음 기준에 적합한 장소에 설치한다.

(3-1)구역압력조정기는 원칙적으로 주민자치센타, 마을회관 및 경로당과 공공용 부지내에 설치한다.

(3-2)부득이한 사유로 (3-1)의 장소에 설치하지 못하는 경우에는 유지관리에 지장이 없고, 구역압력조정기 및 배관에 대한 위해의 우려가 없는 안전한 장소에 설치한다.

(3-3)차량 등의 추돌 위해가 있는 장소에 설치하는 경우에는 다음 기준에 따라 가드레일 및 과속방지턱을 설치한다.

(3-3-1)가드레일 설치

(3-3-1-1)재질 : 철근콘크리트 또는 강관제

(3-3-1-2)높이 : 45㎝ 이상(차량의 범퍼 높이이상)

(3-3-1-3)두께 : 12㎝ 이상의 철근콘크리트 구조 또는 80A 이상의 강관제

(3-3-2)과속방지턱 설치

도로의 경계로부터 2m이내에 외함을 설치하는 경우에는 도로에 과속방지턱을 설치한다.

(4)구역압력조정기 입구 및 출구에는 가스차단밸브를 설치한다.

(5)구역압력조정기 입구에는 필터를 설치한다.

(6)구역압력조정기의 출구에는 압력계를 설치한다.

(7)도시가스압력이 비정상적으로 상승할 경우 안전을 확보하기 위해 긴급차단장치와 안전밸브 및 가스방출관을 다음 기준에 따라 설치한다.

다만, 긴급차단장치가 내장된 구역압력조정기는  긴급차단장치를 설치한 것으로 본다.

(7-1)긴급차단장치 및 안전밸브의 설정압력은 표 2.4.4.2.1(7)과 같다.

표 2.4.4.2.1(7) 안전장치의 설정압력

구분	설정압력
긴급차단장치	3.0 ㎪ 이하
안전밸브	3.4 ㎪ 이하
[비고] 예비구역압력조정기를 설치하는 경우에는 예비구역압력조정기의 긴급차단장치 및 안전밸브 설정압력은 표 2.4.4.2.1(7)에서 정하고 있는 설정압력보다 각각 0.2㎪ 높게 설정할 수 있다.

(7-2)가스방출관의 방출구는 주위에 화기 등이 없는 안전한 위치로서 지면으로부터 3m이상의 높이에 설치한다. 다만, 가스설비에 위해의 우려가 있는 경우에는 방출구의 높이를 구역압력조정기 외함 높이의 2배이상으로 할 수 있다.

(8)누출된 가스를 검지하기 위하여 2.7.2.1 및 2.7.2.2에 적합한 가스누출경보기를 설치한다.

(9)구역압력조정기는 지면에 고정된 외함안에 설치하되, 다음기준에 적합한 것으로 한다.

(9-1)외함의 기초

(9-1-1)바닥 전체가 일체로 된 철근콘크리트 구조로하며, 그 두께는 300 ㎜ 이상으로 한다.

(9-1-2)지면보다 5cm이상 높게 설치한다.

(9-1-3)외함은 앵커볼트(기초중의 철근에 용접하거나, 콘크리트 기초에 고정한 것으로 제한한다)에 의하여 견고하게 고정한다.

(9-2)외함의 구조

외함은 빗물 등에 영향을 받지 않고, 윗면에는 물이 고이지 않는 구조로 한다.

(9-3)외함의 재질

외함은 위해 발생시 충분히 견딜 수 있는 안전한 구조로써 외함에 사용하는 강판은 KS D 3503(일반구조용 압연강재, 두께 3.2mm이상) 또는 이와 동등 이상의 강도 및 내식성을 가져야 한다.

다만, (3-1)의 장소에 설치하는 구역압력조정기의 외함은 그 재질이 KS D 3705 STS 304(열간압연 스테인레스 강판, 두께 1.2mm이상) 또는 이와 동등 이상의 강도 및 내식성을 가진 것을 설치할 수 있다.

(9-4)외함의 출입문

외함의 출입문에는 5각볼트와 자물통으로 구성된 자물쇠장치를 설치한다.

(9-5)외함의 도장

외함의 도장은 도막두께가 60㎛이상이 되도록 외장용 분체도료로 도장하고, 광고물 등의 부착을 방지하기위하여 도장막 위에 부착방지도료를 추가로 도장한다. 다만, 외함 재질을 (9-3)에서 정하고 있는 KS D 3705 STS 304(열간압연 스테인레스 강판)로 하는 경우에는 분체도료에 의한 도장은 아니할 수 있다.

(9-6)외함의 통풍구

외함에는 통풍구를 설치하고 통풍구의 통풍가능면적 합계는 바닥면적 1 ㎡마다 300 ㎠의 비율로 계산한 면적이상으로 하고, 2방향이상으로 설치한다.

(9-7)외함의 모양은 그림 2.4.4.2.1과 같다.

G L

G L

G L

4

5

1

2

3

부번	품명		재질 및 설치 내역
1	재질	공공용 부지 내	KS D 3705 STS 304(t:1.2mm이상)
		공공용 부지 외	KS D 3503(t:3.2mm이상)
2	외함의 출입문		자물쇠장치(5각볼트와 자물통)
3	환기구		바닥면적의 3% 이상(2방향이상)
4	외함의 기초		철근콘크리트(t: 30㎝ 이상), 지면보다 5㎝이상 높게 설치
5	방출관		지면으로부터 3m이상

그림 2.4.4.2.1 구역압력조정기 외함설치의 예

ㅇ 2.4.4.2 구역압력조정기 신설에 따른 기존 공동주택등에 설치되는 압력조정기를 명확히 구분

2.5.6.1 곡관(bent pipe)을 사용한다. 다만, 압력 20 ㎫ 이하인 배관으로서 곡관을 사용하기가 곤란한 곳에는 KS품 또는 검사기관으로부터 성능을 인증 받은 벨로우즈형이나 슬라이드형 등의 신축이음매를 사용할 수 있다. 이 경우 벨로우즈형 신축이음매는 적절하게 고정지지(固定支持)되어 있고 유체압력 운동으로 인한 작동력(作動力) 및 마찰저항 그 밖의 원인에 따른 끝부분의 반력(反力)에 견딜 수 있도록 설치한다.

2.5.6.1 ------------------------------------------- 압력 2 ㎫ 이하인 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 코드 개정 시 이기 오류

2.5.8.2.1 배관 지하매설

(1)~(4)(내용생략)

(5) 매설깊이 미달배관 보호조치

(5-1)~(5-3)(내용생략)

(5-4) 하천이나 수로를 횡단하는 배관에 설치하는 보호관이나 방호구조물은 가스배관의 부양 또는 선박의 닻내림에 따른 손상을 방지하기 위하여 다음 안전조치를 한다.

(5-4-1) 보호관 또는 방호구조물(내부에 들어있는 공기와 물의 중량을 포함한다)의 비중은 주위의 흙이 사질토인 경우에는 물의 비중 이상이 되도록 하고 점토질인 경우에는 KS F 2303(흙의 액성한계 시험방법)에 따른 액성한계에서 흙의 단위체적 중량 이상으로 한다.

(5-4-2) 앵커 등을 사용하여 보호관이나 방호구조물을 고정한다.

(5-4-3) 흙의 교란이나 크리프에 의해 부상될 우려가 없는 깊이에 보호관이나 방호구조물을 설치한다.

(5-4-4) 방호구조물은 충분한 깊이에 케이싱턴넬 등을 설치하는 것으로 한다.

2.5.8.2.1 배관 지하매설

(1)~(4)(현행과 같음)

(5) 매설깊이 미달배관 보호조치

(5-1)~(5-3)(현행과 같음)

(5-4) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 다음 중 어느 하나의 안전조치를 한다.

(5-4-1) (현행과 같음)

(5-4-2) (현행과 같음)

(5-4-3) (현행과 같음)

(5-4-4)  (현행과 같음)

ㅇ 코드 개정 시 이기 오류

제2-18-9조(보호관 및 방호구조물의 설치)

①(내용생략)

②1~2(내용생략)

3. 하천 또는 수로를 횡단하는 배관에 설치하는 보호관 또는 방호구조물은 가스배관의 부양 또는 선박의 닻내림에 의한 손상을 방지하기 위하여 다음 각목 1의 안전조치를 하여야 한다.

가. 보호관 또는 방호구조물(내부에 들어있는 공기 및 물의 중량을 포함한다)의 비중은 주위의 흙이 사질토인 경우에는 물의 비중이상이 되고 점토질인 경우에는 KS F 2303(흙의 액성한계 시험방법)에 의한 액성한계에서 흙의 단위체적 중량이상일 것

나. 앵커 등을 사용하여 보호관 또는 방호구조물을 고정시킬 것

다. 흙의 교란 또는 크리프에 의하여 부상될 우려가 없는 깊이에 보호관 또는 방호구조물을 설치할 것

라. 충분한 깊이에 케이싱턴넬 등을 설치하여 방호구조물로 할 것

2.10 표시 기준

2.10.1 경계표시(내용 없음)

2.10 표시기준

2.10.1 경계표시

구역압력조정기의 안전을 확보하기 위해 구역압력조정기 외함에는 도시가스를 취급하는 시설이라는 것을 명확하게 식별할 수 있도록 다음 기준에 따라 경계표지를 한다.

2.10.1.1 경계표지는 구역압력조정기 외함 외부의 보기 쉬운 곳에 게시한다.

2.10.1.2 경계표지의 크기는 명확하게 식별할 수 있는 크기로 한다.

2.10.1.3 경계표지판은 검정·파랑·적색 글씨 등으로 그림 2.10.1.3의 예와 같이 시설명, 공급자, 연락처 등을 표기한다.

안    내    문

◦ 시 설 명 : ㅇㅇ 구역압력조정기

◦ 공 급 자 : ㅇㅇ 도시가스(주)

◦ 연 락 처 : ☎  000-000-0000

◦ 가스냄새, 가스누출경보음 등이 발생될 경우에는 즉시 상기의 연락처로 연락하여 주시기 바랍니다.

그림 2.10.1.3 경계표지의 예

2.10.3.3.3 표지판의 설치기준은 다음과 같다.

(1) 도시가스배관을 시가지외의 도로·산지·농지 또는 철도부지내에 매설하는 경우에는 표지판을 설치한다. 이때 철도부지를 횡단하여 배관을 매설하는 경우에는 철도 양편에 표지판을 설치한다.

2.10.3.3.3 표지판의 설치기준은 다음과 같다.

(1) ------------------------------------------------------------------------ 하천부지․철도부지내에 ------------------------------------------------ 하천부지․철도부지를 -------------------------------- 양편에 -------------------------------------

ㅇ 하천횡단배관의 경우 횡단부 양쪽에 표지판을 설치하여 배관의 설치위치를 명확히 표시[경남지역본부]

3.1.3 가스설비 유지관리(내용 없음)

3.1.3 가스설비 유지관리

도시가스사업자는 구역압력조정기의 가스누출경보, 차량추돌 등 비상발생 시 그 내용을 도시가스 상황실로 전달할 수 있도록 인근 주민(2~3세대)을 모니터요원으로 지정하고 가스안전관리 업무협약서를 작성․비치한다.

3.3.4 가스설비 점검

도시가스공급시설에 설치된 압력조정기는 매 6개월에 1회 이상(필터 또는 스트레이너의 청소는 매 2년에 1회 이상) 다음 기준에 따라 안전점검을 실시한다.

(1)압력조정기의 정상 작동 유무

(2)필터나 스트레이너의 청소 및 손상 유무

(3)압력조정기의 몸체와 연결부의 가스누출 유무

(4)도시가스공급시설에 설치된 압력조정기의 경우에는 출구 압력을 측정하고 출구압력이 명판에 표시된 출구압력범위 이내로 공급되는지 여부

(5)격납상자 내부에 설치된 압력조정기는 격납상자의 견고한 고정 여부

(6) 건축물내부에 설치된 압력조정기의 경우는 가스방출구의 실외 안전장소에의 설치 여부

<신설>

3.3.4 가스설비 점검

3.3.4.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) -----------------------------------------

(2)--------------------------------------------------------

(3)--------------------------------------------------------------

(4)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(5)---------------------------------------------------------------------------------------------------

(6)-------------------------------------------------------------------------------

3.3.4.2 도시가스공급시설에 설치된 구역압력조정기는 다음 기준에 따라 안전점검을 실시한다.

(1)설치 후 3년에 1회이상 분해점검 실시여부

(2)3개월에 1회이상 정상작동여부

(3)가스공급개시 후 1개월 이내 및 가스공급개시 후 매년 1회 이상 필터 점검

(4)구역압력조정기의 몸체와 연결부의 가스누출 유무 확인

(5)출구 압력을 측정하고 출구압력이 명판에 표시된 출구압력범위 이내로 공급되는지 여부 확인

(6)외함의 손상(도색, 자물쇠 장치 등)여부 확인