KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개정(안)	개정사유
2.7.7 굴착공사로 인한 배관손상 방지조치 2.7.7.1(내용생략) 2.7.7.1.1~2.7.7.1.3(내용생략) 2.7.7.1.4 보호판은 쇼트브라스팅 등으로 내·외면의 이물질을 완전히 제거하고, 방청도료(Primer)를 1회 이상 도포한 후, 도막두께가 80 ㎛ 이상 되도록 에폭시타입 도료를 2회 이상 코팅하거나, 이와 동등 이상의 방청 및 코팅효과를 갖도록 한다. <단서신설>	2.7.7.1.4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 도장공정 자동화로 쇼트브라스팅 후 연속적으로 KS M 6030-6종[방청도료(타르 에폭시 수지 도료)]을 도포하는 경우에는 별도의 방청도료를 도포하지 않을 수 있다.	ㅇ (주)풍국에스아이에서 건의한 자동화 생산시스템으로 제조되는 보호판은 쇼트브라시팅 후 바로 도장이 이루어지며 방청효능이 있는 타르 에폭시도료로 도포하므로 별도의 방청공정이 필요없음 ※ 방청도료를 KS 규격으로 정함