KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현      행

개  정  안

개 정 사 유

2.4.4.2 구역압력조정기

2.4.4.2.1

(1)~(7) (내용생략)

(8) 누출된 가스를 검지하기 위하여 2.7.2.1 및 2.7.2.2에 적합한 가스누출경보기를 설치한다. <제정 12.01.05>

2.4.4.2 구역압력조정기

2.4.4.2.1

(1)~(7) (내용생략)

(8) 구역압력조정기 외함에는 누출된 --------------------------------------------------------------------------

ㅇ 가스누출경보기 설치대상이 구역압력조정기 외함임을 명확히 하기 위함

<도법 시행규칙 별표6>

제3호가목1)나)

⑥ 도시가스압력이 비정상적으로 상승할 경우 안전을 확보하기 위한 긴급차단장치와 안전밸브 및 가스방출관을 설치하고, 구역압력조정기 외함에는 가스누출경보기를 설치할 것.

2.5.6 배관설비 신축흡수조치

(내용생략)

2.5.6.1(내용생략)

2.5.6.2 곡관 등의 종류, 배치 및 고정방법은 온도변화에 따라 배관에 발생하는 열변위합성응력(熱變位合成應力)이 다음 식에 따른 허용값 이하가 되도록 한다. < 제정 08.12.31>

2.5.6.2 온도변화에 따라 배관에 발생하는 열변위합성응력(熱變位合成應力)[(1)에 따라 산출한 값을 말한다]은 (2)에 따라 산출한 열변위합성응력(熱變位合成應力) 허용값 이하가 되도록 한다.

(1) 열변위합성응력(熱變位合成應力)은 다음 계산식에 따라 산정한다.

[eqn: rm sigma _{e} = sqrt {sigma _{b} ^{2} ``+4 sigma _{t} ^{2} ```}]

여기에서

[eqn: sigma _{e} `] : 열변위합성응력(N/㎟ )

[eqn: sigma _{b} `] : 합성굽힘응력(N/㎟ )

[eqn: sigma _{t} `] : 비틀림응력(N/㎟ ) ([eqn: rm sigma _{t} = {MU _{t}} over {2z}])

[eqn: MU _{t}] : 그림 1 및 그림 2에 나타낸 비틀림모멘트(N-㎜ )

[eqn: ZETA] : 관의 단면계수(㎣ )

(1-1) 합성굽힘응력([eqn: sigma _{b} `])은 곡관부에 발생하는 합성굽힘응력과 분기관부에 발생하는 합성굽힘응력으로 구분한다.

(1-1-1) 곡관부에 발생하는 합성굽힘응력

[eqn: sigma _{b} = {sqrt {(i _{i} ․M _{i} ) ^{2} +(i _{o} ․M _{o} ) ^{2}}} over {ZETA } `]

여기에서

[eqn: sigma _{b} `] : 합성굽힘응력(N/㎟ )

ii  : 면내응력집중계수

io  : 면외응력집중계수

[eqn: MU _{i}] : 그림 1에 나타낸 면내굽힘모멘트(N-㎜ )

[eqn: MU _{o}] : 그림 2에 나타낸 면외굽힘모멘트(N-㎜ )

[eqn: ZETA]  : 관의 단면계수(㎣ )

그림 1. 곡관부에 작용하는 모멘트

그림 2. 분기관부에 작용하는 모멘트

(1-1-2) 분기관부에 발생하는 합성굽힘응력

①주관에 발생하는 합성굽힘응력

[eqn: sigma _{b} = {sqrt {(i _{i} ․M _{i} ``) ^{2} +(i _{o} ․M _{o} `) ^{2}}} over {ZETA } `]

②분기관에 발생하는 합성굽힘응력

[eqn: sigma _{b} = {sqrt {(i _{i} ․M _{i} ``) ^{2} +(i _{o} ․M _{o} `) ^{2}}} over {ZETA _{e}} `]

여기에서

[eqn: sigma _{b} `] : 합성굽힘응력(N/㎟ )

[eqn: ZETA _{e} `] : 분기관의 유효단면계수(㎣ )

[eqn: ZETA _{e} = pi r _{m} ` ^{2} t _{s} `]

rm : 분기관의 평균 반경(㎜ )

ts : 분기관의 유효두께, th와 [eqn: (i _{o} t _{b} )] 중에 적은 쪽의 값(㎜ )

th : 분기관이 붙어있는 주관의 두께(㎜ ). 다만, 보강판이 있는 경우는 보강판의 두께를 계산하지 않는다.

tb : 분기관의 두께(㎜ )

ㅇ 현행 기준이 열변위합성응력의 허용값은 규정하고 있으나 열변위합성응력을 구하는 방법을 규정하고 있지 않아 혼돈 해소

[eqn: RM σ_A = f(1.25 σ_C + 0.25 σ_n )]

여기에서

σA : 열변위 합성응력의 허용 값(N/㎟)

σC : 정상운전 또는 정지기간 중에서 예상되는 최저금속온도에서 그 재료의 표 2.5.6.2에서 정한 허용인장응력(N/㎟)

σn : 정상운전 또는 정지기간 중에서 예상되는 최고금속온도에서 그 재료의 표 2.5.6.2①에서 정한 허용인장응력(N/㎟)

표 2.5.6.2① 크리프영역에 달하지 않는 설계온도에서의 허용인장응력

재 료	허 용 인 장 응 력
탄소강관 또는 저합금 강관	상온에서 규격최소 항복점의 50 %
스테인리스강관 또는 비철금속관	다음값 중 최소값으로 한다. 1. 상온에서 규격최소인장강도의 33.3 %의 값 2. 설계온도에서 인장강도의 33.3 %의 값 3. 상온에서 규격최소 항복점 또는 0.2% 내력의 66.7 %의 값 4. 설계온도에서의 항복점 또는 0.2 % 내력의 66.7 %의 값. 다만,오오스테나이트계 스테인리스강관에 있어서는 3을 초과하지 않는 범위에서 각각의 값의 90 %의 값

f : 응력감소계수로서 전예상수명(全豫想壽命)에 걸쳐 온도싸이클을 합한 수에 따라 정해진 인자(factor)이며, 표 2.5.6.2②에 정한 것으로 한다.

표 2.5.6.2② 응력감소계수

싸이클을 합한 수	f
7 000 이하 7 000 초과 14 000 이하 14 000 초과 22 000 이하 22 000 초과 45 000 이하 45 000 초과 100 000 이하 100 000 초과	1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5
[비고] 전예상수명이란 배관장치의 총운전예상 년수를 말한다.

(2)열변위합성응력(熱變位合成應力) 허용값은 다음 계산식에 따라 산정한다.

[eqn: RM σ_A = f(1.25 σ_C + 0.25 σ_n )]

여기에서

σA : 열변위 합성응력의 허용 값(N/㎟)

σC : 정상운전 또는 정지기간 중에서 예상되는 최저금속온도에서 그 재료의 표 2.5.6.2에서 정한 허용인장응력(N/㎟)

σn : 정상운전 또는 정지기간 중에서 예상되는 최고금속온도에서 그 재료의 표 2.5.6.2①에서 정한 허용인장응력(N/㎟)

표 2.5.6.2① 크리프영역에 도달하지 않는 설계온도에서의 허용인장응력

재 료	허 용 인 장 응 력
탄소강관 또는 저합금 강관	상온에서 규격최소 항복점의 50 %
스테인리스강관 또는 비철금속관	다음값 중 최소값으로 한다. 1. 상온에서 규격최소인장강도의 33.3 %의 값 2. 설계온도에서 인장강도의 33.3 %의 값 3. 상온에서 규격최소 항복점 또는 0.2% 내력의 66.7 %의 값 4. 설계온도에서의 항복점 또는 0.2 % 내력의 66.7 %의 값. 다만,오오스테나이트계 스테인리스강관에 있어서는 3호를 초과하지 않는 범위에서 각각의 값의 90 %의 값

f : 응력감소계수로서 전예상수명(全豫想壽命)에 걸쳐 온도사이클을 합한 수에 따라 정해진 인자(factor)이며, 표 2.5.6.2②에 정한 것으로 한다.

표 2.5.6.2② 응력감소계수

사이클을 합한 수	f
7 000 이하 7 000 초과 14 000 이하 14 000 초과 22 000 이하 22 000 초과 45 000 이하 45 000 초과 100 000 이하 100 000 초과	1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5
[비고] 전예상수명이란 배관장치의 총운전예상 년수를 말한다.

2.8.7 가스공급차단장치 설치

2.8.7.1~2.8.7.2(내용생략)

2.8.7.3 지하실·지하도 그 밖의 지하에 가스가 체류될 우려가 있는 장소(이하 “지하실등”이라 한다)에 가스를 공급하는 배관에는 그 지하실등의 부근에 위급한 때 그 지하실등으로 가스공급을 지상에서 쉽게 차단시킬 수 있는 장치[지하실등의 외벽으로부터 50 m 이내에 그 지하실등으로 가스공급을 지상에서 쉽게 차단할 수 있는 장치(지하실 전용의 차단장치만을 말하지는 않는다)가 있는 경우는 제외한다]한다. <개정 10.11.03>

<단서신설>

2.8.7 가스공급차단장치 설치

2.8.7.1~2.8.7.2(현행과 같음)

2.8.7.3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------를 설치한다.-------------------------------

다만, 사용자공급관으로써 다음 조건을 모두 만족한 경우에는 도시가스사업자 공급관에 설치된 지상차단장치를 본문에 따른 차단장치로 갈음할 수 있다.

(1) 지상차단장치를 설치할 공간이 협소한 경우

(2) 다음의 “지상차단장치 사용 동의(확인)서”에 따라 도시가스사업자의 동의와 사용자의 확인이 있고 이 동의(확인)서를 기술검토(부득이할 경우 완성검사)시 제출하는 경우

지상 가스차단장치 사용동의(확인)서

공동주택명
소 재 지
도시가스사
지상차단장치	규격	A	위치
1. 상기 도시가스사의 가스차단장치를 상기 공동주택 지하 공급시설의 지상 차단장치로 사용하는 것과, 비상시 사용자가 상기 가스차단장치를 이용하여 당해 지하공급시설의 가스를 차단하는 것에 동의함.(도시가스사) 2. 상기 차단장치의 작동방법에 대하여 도시가스사로부터 교육을 받았으며, 비상시 즉시 차단장치를 사용하여 가스를 차단시키겠음(공동주택등) 년 월 일 도시가스사(안전관리부서장): (인) 공동주택등(대표자) : (인)

ㅇ 최근 건축물 다양화에 따라 소규모공동주택(연립, 빌라, 도시형생활주택 등) 등의 경우 건축물 구조상 부지가 협소하거나 토지경계와 인접하게 설치되어 입상관을 설치하기가 어려울뿐만아니라 매몰관이 직접 지하층으로 들어가기 때문에 단지내에 지상차단장치를 설치가 어려워 인근 도시가스사업자 공급배관에 설치된 지상차단장치로 갈음

ㅇ 사용시설의 지상차단장치 기 시행중에 있음.

- KGS FU551 2.4.4.1

KGS FU551

2.4.4.1 지하공급 차단밸브

지하층에 설치된 가스사용시설에는 지상에서 가스의 공급을 용이하게 차단시킬 수 있는 장치를 설치한다. 다만, 지하층에 설치된 가스사용시설의 외벽으로부터 50 m 이내에 그 지하실에의 가스공급을 지상에서 차단할 수 있는 장치가 있거나 다음 기준 중 어느 하나에 적합할 경우에는 제외할 수 있다.

(1) 특정가스사용시설 내에 설치된 지상차단장치 중 해당 지하 가스사용시설의 차단이 가능하나 다른 용도로 겸용 사용하는 지상차단장치(단독사용자정압기  입․출구 밸브 등)인 경우 가스사용시설의 외벽으로부터 50m 이내에 설치되어 있는 경우

(2) 가스공급시설에 속하는 지상에 설치된 차단장치(매몰형, 맨홀형 또는 노출형 밸브)가 다음 기준을 모두 만족하는 경우

(2-1) 담장 등 기타 장애물로 인하여 비상시 용이한 가스차단에 방해를 받지 않는 곳에 위치할 것

(2-2) 지상차단장치가 지하 가스사용시설의 외벽으로부터 50m 이내에 위치할 것

(2-3) 다음의 “지상 가스차단장치 사용 동의(확인)서”에 따라 도시가스사업자의 동의와 사용자의 확인이 있고 이 동의(확인)서를 기술검토(부득이할 경우 완성검사)시 제출할 것