KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현 행	개정(안)	개정사유
<신 설>	1.5.6 표시기준에 관한 경과조치 1.5.6.1 2012년 12월 28일 이전에 설치된 보호포는 2.10.3.3.1(2)의 개정 기준에 적합한 것을 본다. 1.5.6.2 2012년 12월 28일 이전에 설치된 표지판으로서 2.10.3.3.3(2)의 개정 기준에 적합하지 아니한 것은 2012년 12월 28일부터 1년이내에 적합하게하여야 한다.
2.5.8.2.1 배관 지하매설 (1)~(4) (내용생략) (5) 매설깊이 미달배관 보호조치 (5-1)~(5-2) (내용생략) (5-3) 방호구조물은 다음 기준에 따라 설치한다. 다만, 매설깊이를 미확보할 경우 설치하는 방호구조물에 대해서는 (5-3-2)과 (5-3-3)을 적용하지 아니할 수 있다. (5-3-1) 방호구조물은 견고하고 내구력을 갖도록 다음 어느 하나의 것으로 한다. <개정 10.11.3> (5-3-1-1) 직경 9 ㎜이상의 철근을 가로×세로 400 ㎜ 이상으로 결속하고 두께 120 ㎜이상의 구조로 한 철근콘크리트 방호구조물	2.5.8.2.1 배관 지하매설 (1)~(4) (현행과 같음) (5) 매설깊이 미달배관 보호조치 (5-1)~(5-2) (현행과 같음) (5-3) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (5-3-1) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (5-3-1-1) -------------------------------------------------- 400 ㎜ 이내 -----------------------------------------------------------------------------------------------	ㅇ 지침부합화 코드 이기 시 오류 수정
2.10 표시 기준 2.10.1 경계표시 (내용생략) 2.10.2 경계책(내용없음) 2.10.3 배관설비표시 (내용생략) 2.10.3.1~2.10.3.2 (내용생략) 2.10.3.3 (내용생략) 2.10.3.3.1 (내용생략) (1) 재질 및 규격 (1-1)~(1-3) (내용생략)	2.10 표시 기준 2.10.1 경계표시 (현행과 같음) 2.10.2 경계책(현행과 같음) 2.10.3 배관설비표시 (현행과 같음) 2.10.3.1~2.10.3.2 (현행과 같음) 2.10.3.3(현행과 같음) 2.10.3.3.1(현행과 같음) (1) 재질 및 규격 (1-1)~(1-3) (내용생략)
(2) 설치기준 (2-1) 보호포는 호칭지름에 10 ㎝를 더한 폭으로 설치하고, 2열 이상으로 설치할 경우 보호포간의 간격은 보호포 넓이 이내로 한다. (2-2) 보호포는 최고사용압력이 저압인 배관의 경우에는 배관의 정상부로 부터 60㎝ 이상, 최고사용압력이 중압이상인 배관의 경우에는 보호판의 상부로부터 30 ㎝ 이상, 공동주택등의 부지 안에 설치하는 배관의 경우에는 배관의 정상부로부터 40 ㎝ 이상 떨어진 곳에 설치한다. 다만, 매설깊이를 확보할 수 없어 보호관등을 사용한 경우에는 그 직상부에 설치하고, 도로복구 등으로 인하여 보호포가 훼손될 우려가 있는 경우에는 본문에서 규정한 보호포 설치위치 이하에 설치하며, 철도밑 등 부득이한 경우에는 설치하지 않을 수 있다.	(2) 설치기준 (2-1) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 해당 보호포의 폭 ------------ (2-2) 보호포는 다음 기준에 적합하게 설치한다. (2-2-1)최고사용압력이 중압이상인 배관의 경우에는 보호판의 상부로부터 30cm이상 떨어진 곳에 보호포를 설치한다. (2-2-2)최고사용압력이 저압인 배관으로서 매설깊이가 1.0m이상인 경우에는 배관 정상부로부터 60cm이상, 매설깊이가 1.0m미만인 경우에는 배관 정상부로부터 40cm이상 떨어진 곳에 보호포를 설치한다. (2-2-3)공동주택 등의 부지안에 설치하는 배관의 경우에는 배관 정상부로부터 40cm 떨어진 곳에 보호포를 설치한다. (2-2-4) (2-2-1)부터 (2-2-3)까지에도 불구하고 다음의 경우에는 해당 기준에 적합하게 설치한다. (2-2-4-1)매설깊이를 확보할 수 없어 보호관등을 사용한 경우에는 보호관 직상부에 보호포를 설치할 수 있다. (2-2-4-2)도로복구 등으로 인하여 보호포가 훼손될 우려가 있는 경우에는 (2-2-1)부터 (2-2-3)까지에서 정한 보호포 설치위치 이하에 설치할 수 있다 (2-2-4-3)압입구간, 철도밑 등 부득이한 경우에는 보호포를 설치하지 않을 수 있다.	ㅇ 용어 수정 - 거리개념이므로 폭으로 수정 ㅇ 현행 최고사용압력이 저압인 배관의 최소심도를 0.6m이상으로 정하고 있어 배관의 정상부로부터 0.6m이상으로 설치토록하고 있는 보호포의 설치위치와 상충되어 매설심도에 따라 보호포의 설치 위치를 각각으로 정함. ※ 도시가스시설 검사원 소통 Workshop(3/29~30) 도출(안)
2.10.3.3.3 표지판의 설치기준은 다음과 같다 (1) 도시가스배관을 시가지외의 도로·산지·농지 또는 하천부지․철도부지내에 매설하는 경우에는 표지판을 설치한다. 이때 하천부지․철도부지를 횡단하여 배관을 매설하는 경우에는 양편에 표지판을 설치한다. <개정 12.1.5> (2) 표지판은 배관을 따라 500 m 간격으로 1개 이상으로 설치하되, 교통 등의 장애가 없는 장소를 선택해 일반인이 쉽게 볼 수 있도록 설치한다.	2.10.3.3.3 ------------------------------------------------ (1) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2) ---------------------------- 200 m --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	ㅇ 기존 500 m 간격으로 표지판 설치 시 배관의 설치위치 확인이 곤란하여 배관의 설치 위치를 명확히 인지하여 타공사 등으로부터 가스배관을 보호하고 배관의 유지관리의 효율성을 높이기 위해 설치간격을 200m로 유지
부록 E 도시가스 노출배관의 신축흡수조치 방법 B1~B2 (내용생략) B3. 용어의 정의 B3.1~B3.5 (내용생략) <신 설>	부록 B 도시가스 노출배관의 신축흡수조치 방법 B1~B2 (내용생략) B3. 용어의 정의 B3.1~B3.5 (내용생략) B3.6 "필로티“란 건물 전체 또는 일부를 지상에서 기둥으로 들어올려 건물을 지상에서 분리시킴으로써 만들어진 공간 또는 그 기둥부분을 말한다.	ㅇ 용어신설
B4. 신축흡수방법 B4.1 입상관의 신축흡수조치는 다음 중 어느 하나의 방법으로 한다. B4.1.1 KGS FS551 2.5.6.1 및 2.5.6.2에 따른 배관설비 신축흡수조치 기준에 따른다. B4.1.2 입상관에 작용하는 열변위합성응력을 별도로 계산하지 않는 경우에는 다음 기준에 따라 설치한다. B4.1.2.1 분기관은 1회 이상의 굴곡(90°엘보 1개 이상)이 있어야 하며, 외벽(베란다 또는 창문 포함)을 관통할 때 사용하는 보호관의 내경은 분기관 외경의 1.2배 이상으로 한다.(보호관의 규격은 표 4.1.3의 보기 참조) B4.1.2.2 노출되는 배관의 연장이 10층 이하로 설치되는 경우 분기관의 길이를 50 ㎝ 이상으로 한다. B4.1.2.3 노출되는 배관의 연장이 11층 이상 20층 이하로 설치되는 경우 분기관의 길이를 50 ㎝ 이상으로 하고, 곡관은 1개 이상 설치한다. B4.1.2.4 노출되는 배관의 연장이 21층 이상 30층 이하로 설치되는 경우 분기관의 길이를 50 ㎝ 이상으로 하고, 곡관은 B4.1.2.3에 따른 곡관의 수에 매 10층마다 1개 이상 더한 수를 설치한다. <신 설>	B4. --------------------------- B4.1 (현행과 같음) B4.1.1 (현행과 같음) B4.1.2 (현행과 같음) B4.1.2.1 (현행과 같음) B4.1.2.2 (현행과 같음) B4.1.2.3 (현행과 같음) B4.1.2.4 (현행과 같음) B4.1.2.5 B4.1.2.2부터 B4.1.2.4까지에서의 층수 산정시 필로티에 해당하는 층수를 포함하여 계산한다. 다만, 필로티의 층고가 해당 건축물의 기준층고를 초과하는 경우에는 기준층고에 상응하는 높이를 1개층으로 계산한다.	ㅇ 최근 건축물의 조형 및 기능을 강화하기 위해 필로티를 설치하고 있어 필로티층을 신축흡수장치 설치관련 층수 산정에 산입하기 위함