KGS FU331(저장탱크에 의한 액화석유가스 저장소의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3.7.1 제1종 보호시설

(1)학교·유치원·어린이집·놀이방·어린이놀이터·경로당·청소년수련시설·학원·병원(의원을 포함한다)·도서관·시장·공중목욕탕·호텔·여관·극장·교회 및 공회당

(2) 사람을 수용하는 건축물(가설건축물은 제외한다)로서 사실상 독립된 부분의 연면적이 1 000 ㎡ 이상인 것

(3) 예식장·장례식장 및 전시장, 그 밖에 이와 유사한 시설로서 수용능력이 300명 이상인 건축물

(4) 아동·노인·모자(母子)·장애인 그 밖에 사회복지사업을 위한 시설로서 수용능력이 20명 이상인 건축물

(5) <생 략>

1.3.7.1 --------------------

(1)다음 중 어느 하나에 해당하는 건축물[(1-4)의 경우에는 건축물 또는 공작물]

(1-1) 「초․중등교육법」및 「고등교육법」에 따른 학교

(1-2) 「유아보육법」에 따른 유치원

(1-3) 「영유아보육법」에 따른 보육시설

(1-4) 「어린이놀이시설 안전관리법」에 따른 어린이놀이시설

(1-5) 「노인복지법」에 따른 경로당

(1-6) 「청소년활동진흥법」에 따른 청소년수련시설

(1-7) 「학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따른 학원

(1-8) 「의료법」에 따른 병원급 의료기관 및 의원급 의료기관(「의료법」제49조제1항제4호에 따른 장례식장을 포함한다)

(1-9) 「도서관법」에 따른 도서관

(1-10) 「재래시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」제2조제1호에 따른 전통시장

(1-11) 「공중위생관리법」 제2조제2호 및 제3호에 따른 숙박업 및 목욕장업의 시설

(1-12) 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 제2조제10호에 따른 영화상영관

(1-13) 「건축법 시행령」 별표 1 제6호에 따른 종교시설

(2)사람을 수용하는 건축물(「건축법」에 따른 건축물을 말하며, 가설건축물과 「건축법 시행령」별표 1 제18호가목에 따른 창고는 제외한다)로서 사실상 독립된 부분의 연면적이 1천㎡ 이상인 것

(3)「건축법 시행령」 별표 1 제5호 및 제28호에 따른 공연장․예식장․전시장 및 장례식장에  해당하는 건축물, 그 밖에 이와 유사한 시설로서 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 3에 따라 산정된 수용인원이 300명 이상인 건축물

(4)「사회복지사업법」에 따른 사회복지시설로서 사회복지시설 신고증에 따른 수용 정원이 20명 이상인 건축물

(5) <현행과 같음>

ㅇ 액법 시행규칙 개정 내용 반영

1.3.7.2 제2종 보호시설

(1) 주택

(2) 사람을 수용하는 건축물(가설건축물은 제외한다)로서 사실상 독립된 부분의 연면적이 100 ㎡ 이상 1 000 ㎡ 미만인 것

1.3.7.2 ------------------------

(1)「건축법 시행령」 별표 1에 따른 단독주택 및 공동주택에 해당되는 건축물

(2)사람을 수용하는 건축물(「건축법」에 따른 건축물을 말하며, 가설건축물과 「건축법 시행령」별표 1 제18호가목에 따른 창고는 제외한다)로서 사실상 독립된 부분의 연면적이 100㎡ 이상 1천㎡ 미만인 것

ㅇ 액법 시행규칙 개정 내용 반영

<신설>

1.5.12 저장설비 방호조치 등에 대한 경과조치

1.5.12.1 저장설비 방호조치에 대한 경과조치

2012년 00월 00일 이전에 기술검토나 허가를 받은 시설은 2.3.3.4의 개정 기준에도 불구하고 종전의 기준에 따른다.

1.5.12.2 과압안전장치 방출관 설치에 대한 경과조치

2012년 00월 00일 이전에 기술검토나 허가를 받은 시설은 2.8.1.8.2, 2.8.1.8.3의 개정 기준에도 불구하고 종전의 기준에 따른다.

1.5.12.3 가스누출경보기 설치에 대한 경과조치

2012년 00월 00일 이전에 기술검토나 허가를 받은 시설은 2.8.2.1.3(1)의 개정 기준에도 불구하고 종전의 기준에 따른다.

1.5.12.4 가스설비실 설치에 대한 경과조치

2011년 11월 25일 이전에 기술검토나 허가를 받은 시설은 2.10.4의 개정 기준에도 불구하고 종전의 기준에 따른다.

ㅇ 경과규정 신설

2.1.2 보호시설과의 거리

저장설비(소형저장탱크는 제외한다)의 외면으로부터 보호시설(사업소 안에 있는 보호시설 및 전용공업지역 안에 있는 보호시설은 제외한다)까지 유지해야 할 거리는 표 2.1.2에서 정한 거리 이상으로 한다. 다만, 지하에 저장설비를 설치하는 경우에는 표 2.1.2에 따른 거리의 2분의 1로 할 수 있고, 시장·군수 또는 구청장이 공공의 안전을 위하여 필요하다고 인정하는 지역에 대하여는 일정거리를 더하여 정할 수 있다.

표 2.1.2 보호시설과의 거리

저 장 능 력	제1종 보호시설	제2종 보호시설
10톤 이하	17 m	12 m
10톤 초과 20톤 이하	21 m	14 m
20톤 초과 30톤 이하	24 m	16 m
30톤 초과 40톤 이하	27 m	18 m
40톤 초과	30 m	20 m
[비 고] 동일사업소에 두개이상의 저장설비가 있는 경우에는 그 설비별로 각각 안전거리를 유지하여야 한다.

2.1.2 보호시설과의 거리(해당 없음)

ㅇ 액법 시행규칙 개정 내용 반영

<신 설>

2.1.3 사업소경계와의 거리

저장설비(소형저장탱크는 제외한다)는 그 외면으로부터 사업소경계(다만, 사업소경계가 바다·호수·하천·도로 등과 접한 경우에는 그 반대편 끝을 경계로 본다)까지 표 2.1.3에 따른 거리 이상을 유지한다. 다만, 지하에 저장설비를 설치하는 경우에는 다음 표에 따른 거리의 2분의 1로 할 수 있고, 시장ㆍ군수 또는 구청장이 공공의 안전을 위하여 필요하다고 인정하는 지역에 대하여는 일정거리를 더하여 정할 수 있다.

표 2.1.3 사업소경계와의 거리

저장능력	사업소경계와의 거리
10톤 이하	17m
10톤 초과 20톤 이하	21m
20톤 초과 30톤 이하	24m
30톤 초과 40톤 이하	27m
40톤 초과	30m
비고 1. 이 표의 저장능력산정은 다음의 계산식에 따른다. W = 0.9dV W : 저장탱크의 저장능력(단위: ㎏) d : 상용온도에 있어서의 액화석유가스 비중(단위: ㎏/L) V : 저장탱크의 내용적(단위: L) 2. 동일한 사업소에 두개 이상의 저장설비가 있는 경우에는 그 설비별로 각각 안전거리를 유지하여야 한다.

ㅇ 액법 시행규칙 개정 내용 반영

2.2.1.2.1 지반조사는 「엔지니어링기술 진흥법」 등 관련 법령에 따라 엔지니어링활동주체 신고를 한 엔지니어링사, 토질 및 기초기술사 등 전문가나 전문기관에서 실시한다.

2.2.1.2.1 ---------------「엔지니어링산업 진흥법」-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 법명 변경(2010.4.12. 개정)

2.2.3.1 저장탱크를 기초에 고정할 때는 앵커보울트(기초중의 철근에 용접하거나, 콘크리트로 기초에 고정한 것에 한정한다) 또는 앵커스트랩(Anchor Strap)(기초 중의 철근에 용접하거나 콘크리트로 기초에 고정한 것 또는 기초를 관통시켜 기초의 바닥 면에 고정한 것에 한정한다)으로 고정시킨다.

2.2.3.2 앵커보울트, 너트, 평와셔 및 앵커스트랩의 재료는 그 사용온도에 따라 다음 규격에 적합한 것 또는 이들과 같은 수준 이상의 강도를 갖는 것 중 적절한 것으로 한다.

(1)~(9) <생략>

(10) KS D 3723(특수 볼트용 합금 봉강)

2.2.3.3 앵커볼트의 설치방법, 모양, 치수 및 소요수량의 예시는 다음과 같다. 다만, 그 치수 및 소요수량은 앵커보울트의 지름 및 강도(인장강도 및 전단강도)와 이에 작용하는 하중과의 관계에 대하여 강도 계산을 하여 구한 경우에는 그 구한 치수 및 수량으로 할 수 있다.

2.2.3.3.1, 2.2.3.3.2 <생략>

2.2.3.4 수평원통형(水平圓筒形) 저장탱크의 안쪽 앵커보울트는 그림 2.2.3.4의 예시와 같이 기초 중의 철근에 단단히 결속한다.

그림 2.2.3.4 앵커볼트의 고정방법

2.2.3.5 <생략>

2.2.3.6 구형저장탱크의 앵커보울트 설치는 그림 2.2.3.6 또는 이와 같은 수준 이상의 효과를 갖는 방법에 따른다.

그림 2.2.3.6 구형저장탱크 받침대와 기초에 앵커볼트 체결방법

2.2.3.1 ----------------------------------------------앵커볼트--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2.3.2 앵커볼트------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)~(9) <현행과 같음>

(10) KS D 3723(특수용도 합금강 볼트용 봉강)

2.2.3.3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------앵커볼트---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2.3.3.1, 2.2.3.3.2 <현행과 같음>

2.2.3.4 -----------------------------------------------------앵커볼트---------------------------------------------------------------------------------------

그림 2.2.3.4 ---------------------------

2.2.3.5 <현행과 같음>

2.2.3.6 -------------------앵커볼트-------------------------------------------------------------------------------------------------------

그림 2.2.3.6 ----------------------------를 기초에 앵커볼트로 체결하는 방법

ㅇ 맞춤법에 맞게 수정

ㅇ 상동

ㅇ KS규격명에 맞게 수정

ㅇ 맞춤법에 맞게 수정

ㅇ 상동

ㅇ 상동

ㅇ 상동

ㅇ 맞춤법에 맞게 수정

“앵커보울트” → “앵커볼트”

“쉐어 플레이트” → “시어 플레이트”

ㅇ 문구 명확화

2.3.2.1.1 내열구조

<본문 생략>

(1) 저장탱크, 그 받침대, 저장탱크에 부속된 펌프․압축기 등이 설치된 가스설비실 및 자동차에 고정된 탱크의 이입․충전장소에는 다음 기준에 따라 외면으로부터 5 m 이상 떨어진 위치에서 조작할 수 있는 다음 중 어느 하나의 냉각장치를 설치한다. 다만, 「소방법」에 따라 가스설비실에 소화기를 비치할 경우에는 냉각살수장치 등을 설치한 것으로 본다.

2.3.2.1.1 ----------

<현행과 같음>

(1) --------------------------------------------------------------------------------------------가스설비실에는---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」---------경우 그 가스설비실에는--------------------------------

ㅇ 오류 수정

- 저장소의 자동차에 고정된 탱크의 이입ㆍ충전장소는 살수장치 설치 대상 아님

ㅇ 법명 변경 및 규정 명확화

2.3.3.4 저장설비 방호조치 등

2.3.3.4.1 저장탱크와 그 부속설비를 설치한 장소가 자동차의 진입으로 손상의 우려가 있는 경우에는 저장탱크와 그 부속설비의 손상을 방지하기 위하여 방호조치를 한다.

2.3.3.4 ----------------------------

2.3.3.4.1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------다음 기준에 따라 방호조치를 한다.

(1) 보호대는 높이 1 m 이상의 철근콘크리트 또는 강관제로 하되, 철근코크리트의 경우에는 두께를 12 ㎝ 이상으로 하며, 강관제의 경우에는 100 A 이상으로 한다.

(2) 철근콘크리트제 보호대는 기초에 25 ㎝ 이상의 깊이로 묻되, 보호대를 바닥과 일체가 되도록 콘크리트를 타설한다.

(3) 강관제 보호대는 (2)와 같이 기초에 묻거나, KS B 1016(기초볼트)에 따른 앵커볼트를 사용하여 표 2.3.3.4.1(3) 및 그림 2.3.3.4.1(3)과 같이 고정한다.

표 2.3.3.4.1(3) 강관제 보호대의 받침대 치수

보호대관지름	받침대 치수(㎜)
D	a, b	T
100A 이상	D+100 이상	6±0.5 이상
[비고] 받침대의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 또는 이와 같은 수준 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 갖는 것으로 한다.

a

b

그림 2.3.3.4.1(3) 강관제 보호대의 받침대 설치 방법

ㅇ 저장탱크 방호조치 기준을 다른 코드의 소형저장탱크 방호조치 기준과 동일하게 정함

2.4.4.1 압력조정기 설치

압력조정기의 입․출구압력, 조정압력 및 최대유량은 연소기의 사용압력 및 가스소비량에 충분한 것으로 한다. 다만, 압력조정기를 병렬로 설치하는 경우, 각각의 압력조정기가 사용시설의 최대가스소비량 이상의 용량이 되는 것으로 설치한다. <단서 신설>

2.4.4.1 -------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------설치하되, 검사를 받은 국내 생산 제품이나 수입 제품이 없는 경우에는 각각의 압력조정기를 사용시설의 최대가스소비량 이상의 용량이 되는 것으로 하지 않을 수 있다.

ㅇ 제품이 없는 경우 적용 제외

2.5.1.1.1 고압배관의 재료

(1), (1-1), (1-1-1)~(1-1-6) <생략>

(1-1-7) KS D 3572(보일러·열 교환기용 합금강 강관)

2.5.1.1.1 -------------------------

(1), (1-1), (1-1-1)~(1-1-6) <현행과 같음>

(1-1-7) KS D 3572(--------------------------합금--------)

ㅇ 오타 수정

2.5.1.1.2 저압배관의 재료

<본문 생략>

(1) 관재료

(1-1) KS D 3583(배관용 아크 용접 탄소강 강관)

(1-2) KS D 3631(연료가스 배관용 탄소강관)

(1-3) KS 표시허가제품인 가스용 폴리에틸렌관. 다만, 지하매몰배관에만 한정하고, 상용압력은 「도시가스사업법」에서 정하는 바에 따른다.

<신 설>

2.5.1.1.2 ----------------------

<현행과 같음>

(1) ------

(1-1) ---------------------------------------------------------

(1-2) ---------------------------------------------------

(1-3) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1-4) (1-1)과 (1-2)의 관에 폴리에틸렌을 피복한 강관으로서 KS 표시 허가제품

ㅇ KS D 3583과 D 3631에 폴리에틸렌을 피복한 강관이 누락되어 있어 이를 반영

※ KS D 3589(압출식 폴리에틸렌 피복 강관)

- 다만, KS D 3589에는 원관이 가스관으로 사용할 수 없는 KS D 3507도 있어 KS D 3589로 표기하지 않음

2.5.7.2.5 배관을 매설하는 때에는 그림 2.5.7.2.5 및 다음 기준에 따라 되메움 작업을 한다.

(1), (2), (2-1), (2-2) <생략>

(2-3) 건설재료시험 연구원 등 공인기관에서 KS F 2324(흙의 공학적 분류기준)에서 정한 방법에 따라 시험하여 GW, GP, SW, SP의 판정을 받은 인공토양

2.5.7.2.5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1), (2), (2-1), (2-2) <현행과 같음>

(2-3) -----------------------------------------------------------------------------------분류 방법----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ KS 규격명에 맞게 수정

2.5.7.3.2 <본문 생략>

(1), (1-1)~(1-3) <생략>

(1-4) 방호철판의 크기는 1 m 이상으로 하고 앵커보울트 등으로 건축물 외벽에 견고하게 고정 설치한다.

2.5.7.3.2 <현행과 같음>

(1), (1-1)~(1-3) <현행과 같음>

(1-4) ------------길이는----------------------------앵커볼트-------------------------------------------------------------

ㅇ 문구 정리 및 맞춤법에 맞게 수정

2.6.1.7.1 액화가스의 가스설비등에 부착되어 있는 스프링식 안전밸브는 상용의 온도에서 해당 가스설비등 안의 액화가스의 상용의 체적이 해당 가스설비등 안의 내용적의 98 %까지 팽창하게 되는 온도에 대응하는 해당 가스설비등 안의 압력에서 작동하는 것으로 한다.

2.8.1.7.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------압력 이하에서------------------------

ㅇ 규정 명확화

2.6.1.7.2 프로판용 및 부탄용 가스설비등에 부착되어 있는 안전밸브의설정압력은1.8 ㎫로 한다. 다만, 부탄용저장설비의 경우에는 1.08 ㎫로 한다.

2.8.1.7.2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------1.8 ㎫ 이하로------------------------------------------------1.08 ㎫ 이하(압축기나 펌프 토출압력의 영향을 받는 부분은 1.8 ㎫ 이하)로------

ㅇ 규정 명확화

2.8.1.8 과압안전장치 가스방출관 설치

과압안전장치 중 안전밸브에는 가스방출관을 설치한다. 이 경우 가스방출관의 방출구는 주위에 화기가 없는 위치 및 다음 기준에 적합한 위치에 설치한다. 다만, 액상배관에 설치한 안전밸브의 가스방출관의 방출구는 방출된 가스가 저장탱크로 되돌려질 수 있는 구조로 설치할 수 있다.

(1) 저장탱크에 설치한 안전밸브 가스방출관의 방출구는 지면에서 5 m 이상 또는 그 저장탱크의 정상부로부터 2 m 이상의 높이 중 더 높은 위치

2.8.1.8.1 안전밸브에 설치하는 가스방출관 캡은 빗물이 유입되지 않는 구조로 하고, 가스방출관 하부에는 드레인 밸브를 설치한다.

2.8.1.8 ---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------가스방출관은 다음 기준에 따라 설치한다-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.8.1.8.1 가스방출관의 방출구는 지면으로부터 5 m 이상 또는 그 저장탱크의 정상부로부터 2 m 이상의 높이 중 더 높은 위치로써 화기가 없는 위치에 설치한다.

2.8.1.8.2 가스방출관의 방출구는 공기중에 수직 상방향으로 가스를 분출하는 구조로서 방출구의 수직 상방향 연장선으로부터 다음의 안전밸브 규격에 따라 수평거리 이내에 장애물이 없는 안전한 곳으로  분출하는 구조로 한다.

(1) 입구 호칭지름 15A 이하 : 0.3m

(2) 입구 호칭지름 15A 초과 25A 이하 : 0.7m

(3) 입구 호칭지름 25A 초과 40A 이하 : 1.3m

(4) 입구 호칭지름 40A 초과 : 2.0m

2.8.1.8.3 가스방출관 끝에는 빗물이 유입되지 않도록 캡을 설치하고, 그 캡은 방출가스의 흐름을 방해하지 않도록 설치하며, 가스방출관 하부에는 드레인밸브를 설치한다. 다만, 안전밸브에 드레인밸브가 내장되어 있는 경우에는 드레인밸브를 설치하지 않을 수 있다.

2.8.1.8.4. 가스방출관 단면적은 안전밸브 분출면적(하나의 방출관에 2개 이상의 안전밸브 방출관이 연결되어 있는 경우에는 각 안전밸브 분출면적의 합계 면적) 이상으로 한다.

2.8.2.1.3 가스누출경보기 설치장소

(1) 경보기의 검지부는 저장설비 및 가스설비(버너 등으로서 파일럿 버너 등으로 인터록기구를 갖추어 가스누출의 우려가 없는 사용설비에서 그 버너 등의 부분은 제외한다) 중 가스가 누출하기 쉬운 설비가 설치되어 있는 장소의 주위로써 누출한 가스가 체류하기 쉬운 장소에 설치한다.

<신설>

<신설>

2.8.2.1.3 --------------------------

(1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------가스가 누출하기 쉬운 다음 설비가 설치(보관)되어 있는 장소의 주위에 설치하되-------------------------------------------------------

(1-1) 저장탱크

(1-2) 충전설비, 로딩암, 로리호스, 압력용기, 기화장치 등 가스설비(압력조정기 제외)

ㅇ 가스누출경보기 검지부 설치장소를 구체적으로 명시하고, 로딩암 주위에도 가스누출경보기 설치 의무화

- 로딩암이나 로리호스를 통해 가스충전 중 가스누출시 대형사고 발생 우려가 크므로 가스누출경보기 설치 의무화

※ 수입사나 정유사 직영 충전소 등 상당수의 충전소에서는 이미 로딩암 주위 가스누출경보기를 설치하고 있음

2.9.3 살수장치 설치

저장탱크(지하에 매설하는 경우는 제외한다) 또는 가스설비에는 소화를 위하여 다음 기준에 따라 살수장치․물분무장치 또는 이와 같은 수준 이상의 소화능력을 가지는 설비를 설치한다. 다만, 「소방법」에 따라 가스설비실에 소화기를 비치할 경우 그 가스설비실에는 냉각살수장치 등을 설치한 것으로 본다.

2.9.3 -------------------

-----------------------------------------------------------------------가스설비실---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 문구 수정

ㅇ 법명 변경

<신 설>

2.10.4 운영시설물 설치

저장소시설에는 저장소시설의 안전을 위하여 가스설비설치실을 설치하는 경우에는 불연재료(지붕은 가벼운 불연재료)를 사용하는 등 안전한 구조로 설치한다.

ㅇ 액법 시행규칙 개정 내용 반영

3.1.2.1.2 <본문 생략>

(1), (2), (2-1) <생략>

(2.-1-1) 앵커보울트를 분리한 후 저장탱크에 무리한 하중이 걸리지 아니하도록 지지하면서 저장탱크를 기초로부터 들어 올리고 해당 기초의 경사 또는 침하량에 따라 필요한 두께의 라이나를 삽입하거나 무수축 콘크리트를 충전한다.

(2-1-3) <생략>

(2-2-1) KS D 0213(철강 재료의 자분 탐상 시험 방법 및 결함 자분 모양의 등급 분류)에 따른 자분탐상시험

3.1.2.1.2 <현행과 같음>

(1), (2), (2-1) <현행과 같음>

(2-1-1) 앵커볼트--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2-1-3) <현행과 같음>

(2-2-1) ----------------------철강 재료의 자분 탐상 시험 방법-------------------------

ㅇ 오타수정(항목번호에 있는 마침표 삭제) 및 맞춤법에 맞게 수정

ㅇ KS 규격명에 맞게 수정

3.3.8.1 과압안전장치 성능

안전밸브는 1년에 1회 이상 2.8.1에 따른 설정압력 이하의 압력에서 작동하도록 조정한다.

3.3.8.1 ----------------------------

안전밸브(액체의 열팽창으로 인한 배관의 파열방지용 안전밸브는 제외한다. 이하 3.3.8.1에서 같다) 중 압축기의 최종단에 설치한 것은 1년에 1회 이상, 그 밖의 안전밸브는 2년에 1회 이상 2.8.1에 따라 설치 시 설정되는 압력 이하의 압력에서 작동하도록 조정한다. 다만, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행령」 제4조에 따른 종합적안전관리대상자의 시설에 설치된 안전밸브의 조정 주기는 저장탱크 및 압력용기에 대한 재검사 주기로 한다.

ㅇ 액법 시행규칙 개정 내용 반영

4.2.2.4.2 가스설비는 압력계 또는 자기압력기록계 등을 이용하여 상용압력의 1.5배(그 구조상 물로의 내압시험이 곤란하여 공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 1.25배) 이상의 압력으로 내압시험을 실시하고, 상용압력 이상의 기체의 압력으로 기밀시험(공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 제외하고 기밀시험을 실시하기 곤란한 경우에는 사용압력으로 누출검사)을 실시하며, 내압시험 및 기밀시험에 관한 세부기준은 다음과 같다.

(1) 상용압력

내압시험 및 기밀시험압력의 기준이 되는 상용압력이란 사용 상태에서 해당 설비 등에 작용하는 최고사용압력으로서 다음에 따른 압력을 말한다.

(1-1) 프로판용 설비의 경우에는 1.8 ㎫

(1-2) 부탄용 설비의 경우에는 1.08 ㎫.. 다만, 저장설비에서 압축기나 펌프 전단까지의 배관은 1.8 ㎫, 그 후단은 압축기나 펌프의 토출압력

(2) 내압시험

(2-1) <생략>

(2-2) 내압시험을 공기 등의 기체로 하는 경우에는 작업을 안전하게 하기 위하여 그 설비(설비내의 배관을 포함한다. 이하 4.2.2.4에서 같다)에서 의 용접부 중 맞대기 용접에 의한 용접부의 전길이에 대해서는 KGS GC205(가스시설 용접 및 비과괴시험 기술기준)에 따라 방사선투과시험을 하고 합격한 것을 확인한다. 다만, 완성검사의 경우 배관의 길이이음매에 대하여 그 배관을 제조한 사업소에서 내압시험을 한 것으로써 그 시험성적서 등으로 확인할 수 있는 것은 그러하지 아니하다. 또한, 필렛용접부에 대하여는 KS D 0213(철강 재료의 자분탐상시험방법 및 결함 자분 모양의 등급분류) 또는 KS B 0816(침투 탐상시험방법 및 침투 지시 모양의 분류)에 따라 탐상시험을 하고 표면 등에 유해한 결함이 없음을 확인한다.

4.2.2.4.2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) -----------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1-1) --------------------------------------1.8 ㎫ 이하로서 2.6.1.7에 따른 해당 과압안전장치 작동압력

(1-2) ---------------------------1.08 ㎫ 이하로서 2.6.1.7에 따른 해당 과압안전장치 작동압력. 다만, 압축기나 펌프 토출압력의 영향을 받는 부분은 (1-1)에 따른 압력

(2) ------------

(2-1) <현행과 같음>

(2-2) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------철강 재료의 자분탐상시험방법--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 과압안전장치 작동압력을 사용압력으로 정함

ㅇ KS 규격명에 맞게 수정

<부록 C 신설>

부록 C 저장탱크의 저장능력 산정기준

C1 자연기화방식

C1.1 자연기화방식에 의한 저장능력 산정은 가스사용시설에 설치된 연소기의 소비량에 충분하도록 다음 기준에 적합하게 설치한다.

(1) 부록D에 규정되지 않은 소형저장탱크의 자연기화능력은 다음과 같이 계산한다. <개정 10.12.28>

PVC =	DLKT(㎉/h)
	12,000(㎉/㎏)

여기에서,

PVC : 저장탱크의 프로판 자연기화량(㎏/h)

D : 외경(㎜)

L : 길이(㎜)

K : 충전량에 대한 상수

T : 외부온도에 대한 보정계수

표 C1(1)① 충전량에 대한 상수(K)

남아 있는 액화가스의 양[%]	상수[K]
60 %	0.03906
50 %	0.03515
40 %	0.03125
30 %	0.02734
20 %	0.02344
10 %	0.01758

표 C1(1)② 외부온도에 대한 보정계수(T)

외부온도	보정계수(T)
-25℃	0.35
-20℃	0.80
-15℃	1.25
-10℃	1.70
-5℃	2.15
0℃	2.60
5℃	3.05
10℃	3.50
15℃	3.95
20℃	4.40

[비고] 외부온도는 지상저장탱크인 경우에는 지역별로 다음 표를 따르도록 하고, 지하저장탱크인 경우에는  지역에 관계없이 일률적으로 5℃를 적용한다.

표 C1(1)③ 지역별 외부기준온도

[단위: ℃]

지역	기준온도	지역	기준온도	지역	기준온도
속초	0	부산	0	부여	0
대관령	-5	충무	0	금산	-5
춘천	-5	목포	0	이리	0
강릉	0	여수	0	부안	0
서울	-5	완도	0	임실	-5
인천	-5	제주	5	정주	0
원주	-5	서귀포	5	남원	0
울릉도	0	진주	0	함평	0
수원	-5	강화	-5	승주	0
서산	0	양평	-5	장흥	0
울진	0	이천	-5	해남	0
청주	-5	인제	-5	고흥	0
대전	-5	홍천	-5	성산포	5
추풍령	-5	삼척	0	대정	5
포항	0	제천	-5	칠곡	0
군산	0	충주	-5	영주	-5
대구	0	보은	-5	점촌	-5
전주	0	온양	-5	영덕	0
울산	0	유성	-5	의성	-5
광주	0	대천	0	선산	0
영천	0	밀양	0	거제	0
거창	0	산청	0	남해	0
합천	0	함안	0

[비고] 1) 위 표에 명시되지 않은 지역은 의표의 지역 중 가장 가까운 곳에 위치한 지역의 온도를 따른다.

2) 기준온도는 최근 30년(1971-2000년)간의 1월 평균온도임

3) 학교 등 동절기에 가스를 사용하지 않는 시설에 대해서는 동절기 이후 최초로 가스를 사용하는 달(2월)의 평년값 (위 표보다 -5 ℃가 상향된 온도)을 적용할 수 있다.

(2) 소형저장탱크의 자연기화능력은 부록D의 기준을 적용한다.

(3) 월간 가스 사용량 산정

월간가스 사용량(㎏/월) = 필요가스량(㎏/h)×1일 평균사용시간(h/일)×30(일/월)

표 C1(3) 1일 평균사용시간

구 분	업무용 건축물	가정용 건축물
취사용	3시간 이상	2시간 이상
난방용	3시간 이상	6시간 이상
취사·난방용	4시간 이상	5시간 이상
기 타	4시간 이상	4시간 이상

(4) 충전주기 산정

충전주기(회/월) = 월간가스사용량(㎏/월)÷{소형저장탱크용량 - (소형저장탱크용량×잔액율)}

(5) 최대가스소비량의 산정

(가) 단독 ․ 공동주택 및 숙박시설 : 개별 가구의 연소기 합산소비량[㎏/h] × 가구수 × 동시사용율

[비고] 개별 가구의 연소기 합산소비량은 전체 가구의 평균값을 취한다.

(나) 업무용시설 중 사용자가 하나인 경우 : 연소기의 가스소비량 합계[㎏/h] × 피크시의 최대가스소비율[%]

(다) 업무용시설 중 사용자가 2 이상인 경우 : 사용자별 가스소비량 합계[㎏/h] × 피크시의 최대 가스소비율[%]

[비고] 여기에서 “피크시의 최대가스소비율”은 당해 시설에서 피크시 최대로 사용하는 최대가스소비량(㎏/h)÷전체 연소기의 가스소비량(㎏/h)의 수치(%)로서 60%이상으로 한다. 다만, 연소기(버너가 1개인 연소기에 한함)가 1대만 설치된 경우에는 100%로 한다.

표 C1 (5) 공동주택의 사용가구수별 동시사용률

호(업소)수	동시사용률(%)	호(업소)수	동시사용률(%)
1	100	20	42
2	78	21	42
3	69	22	42
4	63	23	41
5	59	24	41
6	56	25	41
7	54	26	40
8	52	27	40
9	50	28	40
10	49	29	39
11	48	30-33	39
12	47	34-39	38
13	46	40-46	37
14	46	47-56	36
15	45	57-70	35
16	44	71-89	34
17	44	90-117	33
18	43	118-160	32
19	43	161-200	31

[비고] 200가구를 초과하는 공동주택의 경우 다음 산식을 적용한다.

동시사용율(%) = 25.6 +74.4/[eqn: sqrt {가구수}]

C2 강제기화방식

강제기화방식의 경우 설치하여야 하는 소형저장탱크 필요 저장능력은 다음과 같다.

필요저장능력(㎏) = [필요가스소비량(㎏/h)×1일 평균사용시간(h)×2(최소 이 ․ 충전주기)]