KGS FU433 (저장탱크에 의한 액화석유가스 사용의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3.8.1 제1종 보호시설

(1)학교·유치원·어린이집·놀이방·어린이놀이터·경로당·청소년수련시설·학원·병원(의원을 포함한다)·도서관·시장·공중목욕탕·호텔·여관·극장·교회 및 공회당

(2) 사람을 수용하는 건축물(가설건축물은 제외한다)로서 사실상 독립된 부분의 연면적이 1 000 ㎡ 이상인 것

(3) 예식장·장례식장 및 전시장, 그 밖에 이와 유사한 시설로서 수용능력이 300명 이상인 건축물

(4) 아동·노인·모자(母子)·장애인 그 밖에 사회복지사업을 위한 시설로서 수용능력이 20명 이상인 건축물

(5) <생 략>

1.3.8.1 --------------------

(1)다음 중 어느 하나에 해당하는 건축물[(1-4)의 경우에는 건축물 또는 공작물]

(1-1) 「초․중등교육법」및 「고등교육법」에 따른 학교

(1-2) 「유아보육법」에 따른 유치원

(1-3) 「영유아보육법」에 따른 보육시설

(1-4) 「어린이놀이시설 안전관리법」에 따른 어린이놀이시설

(1-5) 「노인복지법」에 따른 경로당

(1-6) 「청소년활동진흥법」에 따른 청소년수련시설

(1-7) 「학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따른 학원

(1-8) 「의료법」에 따른 병원급 의료기관 및 의원급 의료기관(「의료법」제49조제1항제4호에 따른 장례식장을 포함한다)

(1-9) 「도서관법」에 따른 도서관

(1-10) 「재래시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」제2조제1호에 따른 전통시장

(1-11) 「공중위생관리법」 제2조제2호 및 제3호에 따른 숙박업 및 목욕장업의 시설

(1-12) 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 제2조제10호에 따른 영화상영관

(1-13) 「건축법 시행령」 별표 1 제6호에 따른 종교시설

(2)사람을 수용하는 건축물(「건축법」에 따른 건축물을 말하며, 가설건축물과 「건축법 시행령」별표 1 제18호가목에 따른 창고는 제외한다)로서 사실상 독립된 부분의 연면적이 1천㎡ 이상인 것

(3)「건축법 시행령」 별표 1 제5호 및 제28호에 따른 공연장․예식장․전시장 및 장례식장에  해당하는 건축물, 그 밖에 이와 유사한 시설로서 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 3에 따라 산정된 수용인원이 300명 이상인 건축물

(4)「사회복지사업법」에 따른 사회복지시설로서 사회복지시설 신고증에 따른 수용 정원이 20명 이상인 건축물

(5) <현행과 같음>

ㅇ 액법 시행규칙 개정 내용 반영

1.3.8.2 제2종 보호시설

(1) 주택

(2) 사람을 수용하는 건축물(가설건축물은 제외한다)로서 사실상 독립된 부분의 연면적이 100 ㎡ 이상 1 000 ㎡ 미만인 것

1.3.8.2 ------------------------

(1)「건축법 시행령」 별표 1에 따른 단독주택 및 공동주택에 해당되는 건축물

(2)사람을 수용하는 건축물(「건축법」에 따른 건축물을 말하며, 가설건축물과 「건축법 시행령」별표 1 제18호가목에 따른 창고는 제외한다)로서 사실상 독립된 부분의 연면적이 100㎡ 이상 1천㎡ 미만인 것

ㅇ 액법 시행규칙 개정 내용 반영

<신설>

1.5.11 저장설비 방호조치에 대한 경과조치

2012년 00월 00일 이전에 검사나 기술검토를 받은 시설은 2.3.3.6의 개정기준에도 불구하고 종전의 기준에 따른다.

1.5.12 개방형 온수기 설치 금지에 대한 경과조치

2011년 11월 25일 이전에 종전의 기준에 따라 설치된 액화석유가스 사용시설과 2011년 10월 5일까지 제조되거나 수입된 개방형 온수기는 2.7.1의 개정 기준에도 불구하고 다음 기준에 따라 설치할 수 있다.

1.5.12.1 개방형 온수기(실내에서 연소용 공기를 흡입하고 폐가스는 실내로 방출하는 온수기)를 설치한 실에는 환풍기나 환기구를 설치한다.

1.5.12.2 그 밖에 2.7.1 본문, 2.7.1.1 본문, 2.7.1.2.(2.7.1.2.3부터 2.7.1.2.7까지, 2.7.1.2.12부터 2.7.1.2.16까지는 제외한다)에 따라 설치한다.

1.5.13 보일러의 복합배기통 방식 설치에 대한 경과조치

2012년 00월 00일 이전에 검사나 기술검토를 받은 시설은 2.7.1.3.2의 개정기준에도 불구하고 종전의 기준에 따른다.

1.5.14 안전밸브 방출관 설치에 대한 경과조치

2012년 00월 00일 이전에 검사나 기술검토를 받은 시설은 2.8.1.8.2부터 2.8.1.8.4까지의 개정기준에도 불구하고 종전의 기준에 따른다.

1.5.15 가스설비실 설치에 대한 경과조치

2012년 11월 25일 이전에 검사나 기술검토를 받은 시설은 2.10.4.1의 개정기준에도 불구하고 종전의 기준에 따른다.

ㅇ 액법 시행규칙 개정에 따른 경과규정 내용 반영

ㅇ 복합배기통 방식 설치기준 개정에 따른 경과기준 신설

ㅇ 안전밸브 방출관 개정기준에 대한 경과기준 신설

ㅇ 가스설비실 설치에 대한 경과기준 신설

2.1.1.1.2 화기를 사용하는 장소가 불연성 건축물 안에 있는 경우 저장설비등으로부터 표 2.1.1.1에서 정한 우회수평거리이내에 있는 그 건축물의 개구부는 방화문 또는 다음에 따른 유리를 사용하여 폐쇄하고, 사람이 출입하는 출입문은 2중문으로 한다.

(1) KSL 2002(강화유리:Tempered Glass)

(2) KSL 2004(접합유리:Laminated Glass)

(3) KSL 2006(망 판유리 및 선 판유리:Wire Glass)

(4)  공인시험기관의 시험결과 이와 같은 수준 이상의 유리

2.1.1.1.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) KS L 2006(망 판유리 및 선 판유리) 중 망 판유리

(2) 공인시험기관의 시험결과 이와 같은 수준 이상의 유리

ㅇ 방화성능이 있는 KS L 2006의 망 판유리와 동등 이상의 유리만을 사용할 수 있도록 하고, 방화성능이 없는 것은 삭제

2.1.2 보호시설과의 거리

저장탱크는 그 외면으로부터 보호시설(사업소 안에 있는 보호시설과 전용공업지역 안에 있는 보호시설을 제외한다)까지 표 2.1.2에 따른 거리를 유지한다. 다만, 저장설비를 지하에 설치하는 경우에는 표 2.1.2에 따른 거리의 2분의 1로 할 수 있으며, 시장·군수 또는 구청장이 공공의 안전을 위하여 필요하다고 인정하는 지역에는 일정거리를 더하여 정할 수 있다.

표 2.1.2 보호시설과의 거리

저 장 능 력	제1종보호시설	제2종보호시설
10톤 이하	17 m	12 m
10톤 초과 20톤 이하	21 m	14 m
20톤 초과 30톤 이하	24 m	16 m
30톤 초과 40톤 이하	27 m	18 m
40톤 초과	30 m	20 m
[비고] 동일사업소에 두 개 이상의 저장설비가 있는 경우에는 그 설비별로 각각 안전거리를 유지한다.

2.1.2 보호시설과의 거리(해당없음)

ㅇ 액법 시행규칙 개정내용 반영

2.1.3 사업소경계와의 거리(내용없음)

<신설>

2.1.3 사업소경계와의 거리

저장설비는 그 외면으로부터 사업소경계(다만, 사업소경계가 바다·호수·하천·도로 등과 접한 경우에는 그 반대편 끝을 경계로 본다)까지 표 2.1.2에 따른 거리 이상을 유지한다. 다만, 지하에 저장설비를 설치하는 경우에는 표 2.1.2에 따른 거리의 2분의 1로 할 수 있으며, 시장ㆍ군수 또는 구청장이 공공의 안전을 위하여 필요하다고 인정하는 지역에 대하여는 일정거리를 더하여 정할 수 있다.

저장능력	사업소경계와의 거리
10톤 이하	17m
10톤 초과 20톤 이하	21m
20톤 초과 30톤 이하	24m
30톤 초과 40톤 이하	27m
40톤 초과	30m
비고 1. 이 표의 저장능력산정은 별표 3 제1호가목1)다)의 표에서 정한 계산식에 따른다. 2. 동일한 사업소에 두개 이상의 저장설비가 있는 경우에는 그 설비별로 각각 안전거리를 유지하여야 한다.

표 2.1.2 사업소경계와의 거리

ㅇ 액법 시행규칙 개정내용 반영

2.2.3.1 저장탱크를 기초에 고정할 때는 앵커보울트(기초중의 철근에 용접하거나, 콘크리트로 기초에 고정한 것에 한정한다) 또는 앵커스트랩(Anchor Strap)(기초중의 철근에 용접하거나 콘크리트로 기초에 고정한 것 또는 기초를 관통시켜 기초의 바닥면에 고정한 것에 한정한다)으로 고정한다.

2.2.3.2 앵커보울트, 너트, 평와셔 및 앵커스트랩의 재료는 그 사용온도에 따라 다음 규격에 맞는 것 또는 이들과 같은 수준 이상의 강도를 갖는 것 중 적당한 것으로 한다.

(1)~(10) <생략>

2.2.3.3 앵커보울트의 설치방법, 모양, 치수 및 소요수량은 다음과 같다. 다만, 그 치수 및 소요수량은 앵커볼트의 지름 및 강도(인장강도 및 전단강도)와 이에 작용하는 하중과의 관계에 대하여 강도 계산을 하여 구한 경우에는 그 구한 치수 및 수량으로 할 수 있다.

2.2.3.3.1, 2.2.3.3.2, 2.2.3.4 본문 <생략>

그림 2.2.3.4 앵커볼트의 고정방법

2.2.3.5 <생략>

2.2.3.6 구형저장탱크의 앵커보울트 설치는 그림 2.2.3.6 또는 이와 같은 수준 이상의 효과를 갖는 방법으로 한다.

그림 2.2.3.6 구형저장탱크 받침대와 기초에 앵커볼트 체결방법

2.2.3.1 ---------------------------------------앵커볼트--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2.3.2 앵커볼트------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)~(10) <현행과 같음>

2.2.3.3 앵커볼트-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.2.3.3.1, 2.2.3.3.2, 2.2.3.4 <현행과 같음>

그림 2.2.3.4 ----------------------------

2.2.3.5 <현행과 같음>

2.2.3.6 -------------------앵커볼트-----------------------------------------------------------------------------------------------------

그림 2.2.3.6 ----------------------------를 기초에 앵커볼트로 체결하는 방법

ㅇ 맞춤법에 맞게 수정

ㅇ 맞춤법에 맞게 수정

“앵커보울트” → “앵커볼트”

“쉐어 플레이트” → “시어 플레이트”

ㅇ 문구 명확화

2.3.2.1.1 저장탱크, 그 받침대, 저장탱크에 부속된 펌프·압축기 등이 설치된 가스설비실 및 탱크로리의 이입·충전장소에는 다음 기준에 따라 외면으로부터 5 m 이상 떨어진 위치에서 조작할 수 있는 다음 중 어느 하나의 냉각장치를 설치한다. 다만, 소방법에서 정하는 바에 따라 가스설비실에 소화기를 갖추어 둘 경우 그 가스설비실에는 냉각장치를 설치한 것으로 본다.

2.3.2.1.1 ----------------------------------------------------------------------------------가스설비실에는---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------「소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 오류 수정

- 사용시설의 경우 탱크로리 이입ㆍ충전장소는 살수장치 설치대상이 아님

ㅇ 현행 법명으로 수정

2.3.3.6 저장설비 방호조치

저장탱크 및 그 부속설비를 설치한 장소가 자동차의 진입으로 손상의 우려가 있는 경우에는 저장탱크 및 그 부속설비의 손상을 방지하기 위하여 방호조치를 한다.

2.3.3.6 -------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------다음 기준에 따라 방호조치를 한다.

2.3.3.6.1 보호대는 높이 1 m 이상의 철근콘크리트 또는 강관제로 하되, 철근코크리트의 경우에는 두께를 12 ㎝ 이상으로 하며, 강관제의 경우에는 100 A 이상으로 한다.

2.3.3.6.2 철근콘크리트제 보호대는 기초에 25 ㎝ 이상의 깊이로 묻되, 보호대를 바닥과 일체가 되도록 콘크리트를 타설한다.

2.3.3.6.3 강관제 보호대는 2.3.3.6.2와 같이 기초에 묻거나, KS B 1016(기초볼트)에 따른 앵커볼트를 사용하여 표 2.3.3.6.3 및 그림 2.3.3.6.3과 같이 고정한다.

표 2.3.3.6.3 강관제 보호대의 받침대 치수

보호대관지름	받침대 치수(㎜)
D	a, b	T
100A 이상	D+100 이상	6±0.5 이상
[비고] 받침대의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 또는 이와 같은 수준 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 갖는 것으로 한다.

a

b

그림 2.3.3.6.3 강관제 보호대의 받침대 설치 방법

ㅇ 저장탱크 방호조치 기준을 소형저장탱크 방호조치 기준과 동일하게 개정

2.4.4.5.2 배관용호스와 중간밸브 등 및 연소기와의 접속부분은 호스밴드 등으로 견고하게 조인다.

2.4.4.5.2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------조이고, 호스는 통로에 설치하지 아니한다.

ㅇ 2.5.7.8.1의 배관설치 기준에 있던 내용을 2.4.4.5의 호스설치 기준으로 이동

2.5.1.1 고압배관의 재료

2.5.1.1.1 <생략>

(1), (1-1)~(1-6) <생략>

(1-7) KS D 3572(보일러·열 교환기용 합금강 강관)

2.5.1.1 -------------------------

2.5.1.1.1 <현행과 같음>

(1), (1-1)~(1-6) <현행과 같음>

(1-7) KS D 3572(--------------------------합금--------)

ㅇ KS규격명에 맞게 수정

2.5.1.2 저압배관의 재료

<본문 생략>

(1) 관재료

(1-1) KS D 3583(배관용 아크 용접 탄소강 강관)

(1-2) KS D 3631(연료가스 배관용 탄소강관)

(1-3) KS 표시허가제품인 PE관. 다만, 지하매몰배관에만 한정하며, 상용압력은 「도시가스사업법」에서 정하는 바에 따른다.

<신설>

2.5.1.2 ----------------------

<현행과 같음>

(1) ------

(1-1) ---------------------------------------------------------

(1-2) ---------------------------------------------------

(1-3) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1-4) (1-1)과 (1-2)의 관에 폴리에틸렌을 피복한 강관으로서 KS 표시 허가제품

ㅇ KS D 3583과 D 3631에 폴리에틸렌을 피복한 강관이 누락되어 있어 이를 반영

※ KS D 3589(압출식 폴리에틸렌 피복 강관)

- 다만, KS D 3589에는 원관이 가스관으로 사용할 수 없는 KS D 3507도 있어 KS D 3589로 표기하지 않음

2.5.7.2 배관은 마감조치를 하여 가스누출이 되지 아니하도록 한다. <단서 신설>

2.5.7.2 배관의 말단은 플러그나 캡으로 막음조치를----------------------------------. 다만, 다음의 모든 기준에 적합한 경우에는 “퓨즈콕 막음 조치용 안전캡”(이하 안전캡이라 한다)으로 막음조치를 할 수 있다.

(1) 안전캡이 한국가스안전공사의 성능인증을 받은 경우

(2) 거주 이전(移轉) 또는 이사(移徙)로 인한 전출시에만 한정하여 사용하되, 3개월 이내로 사용하는 경우

(3) 임의 제거를 금지하기 위하여 안전캡의 설치일 및 설치자(가스공급자)가 명시된 경고표지(標識)띠로 봉인(封印) 조치를 하는 경우

ㅇ 배관 막음조치 기준 현실화

- 성능인증을 받은 “퓨즈콕 막음 조치용 안전캡”을 이용하여 신속하고 편리하게 막음조치를 할 수 있도록 허용

※ KGS FU551(도시가스사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준)에서도 같은 기준을 두고 있음

2.5.7.6.11 지상배관의 방호조치

(1), (2), (2-1), (2-1-1)~(2-1-3) <생략>

(2-1-4) 방호철판의 크기는 1 m 이상으로 하고 앵커보울트 등으로 건축물 외벽에 견고하게 고정 설치한다.

2.5.7.6.11 ------------------------

(1), (2), (2-1), (2-1-1)~(2-1-3) <현행과 같음>

(2-1-4) ---------------------------------------------앵커볼트----------------------------------------------------------------------

ㅇ 맞춤법에 맞게 수정

2.7.1 가스보일러 및 가스온수기 설치

가스보일러나 가스온수기는 밀폐식으로서 2.7.1.2.4의 단서에 해당하는 경우 이외에는 목욕탕 또는 환기가 잘되지 아니하는 곳에 설치하지 아니하고, 그 가스보일러 및 가스온수기는 다음 기준에 따라 설치한다. <단서 신설>

2.7.1.2 가스보일러 공통 설치기준

2.7.1.2.1~2.7.1.2.11 <생략>

2.7.1.2.12 배기통의 재료는 스테인리스강판 또는 배기가스 및 응축수에 내열·내식성이 있는 것으로서 배기통은 한국가스안전공사 또는 공인시험기관의 성능인증을 받은 것으로 한다.

2.7.1 ------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 개방형 가스온수기(실내에서 연소용 공기를 흡입하고 폐가스를 실내로 방출하는 가스온수기)는 설치하지 않는다.

2.7.1.2 ------------------------------------

2.7.1.2.1~2.7.1.2.11 <현행과 같음>

2.7.1.2.12 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 액법 시행규칙 개정내용 반영

ㅇ 사고예방을 위해 분과위원회에서 현행 유지로 결정

2.7.1.2.17 개방형 온수기(실내에서 연소용 공기를 흡입하고 폐가스는 실내로 방출하는 온수기)를 설치한 실에는 환풍기나 환기구를 설치한다.

2.7.1.2.18 개방형 온수기는 2.7.1.2.3부터 2.7.1.2.7까지, 2.7.1.2.12부터 2.7.1.2.16까지를 적용하지 아니한다.

<삭제>

<삭제>

ㅇ 개방형 온수기 설치금지에 따른 설치기준 삭제

2.7.1.3 반밀폐식 보일러의 급·배기설비 설치기준

2.7.1.3.1 자연배기식

(1) 단독배기통 방식

(2)  챔버방식

(3)  복합배기통 방식

(3-1) <생략>

(3-2) 자연배기식의 경우에만 사용하고 연결하는 보일러의 수는 2대에 한정한다.

(3-3)~(3-6), (4) <생략>

2.7.1.3.2 강제배기식

(1) 단독배기통 방식

(2) 챔버방식은 2.7.1.3.1(2)에 따른다.

(3) 공동배기방식

(4) 복합배기통 방식

<신설>

(4-1) 복합배기통 방식은 다음의 조건을 모두 만족하는 경우에만 설치한다.

(4-1-1) 가정용 이외의 보일러인 경우

(4-1-2) 가동 및 정지 중에 배기가스가 역류하지 아니하도록 역류방지장치를 설치한 보일러의 경우

(4-1-3) 동일 실내에 설치하는 보일러의 경우

(4-2) 급기 또는 배기형식이 다른 보일러와는 연결하지 아니하며, 연결하는 보일러의 수는 2대로 한다.

(4-3) 배기통의 단면적은 보일러의 접속부 단면적 이상으로 하되, 공용부의 단면적은 각(보일러) 배기통 단독부 단면적 합계의 1.5배 이상으로 한다.

(4-4) 단독 배기통은 400 ㎜ 이상의 입상높이를 유지하고 될 수 있는 한 높은 위치로 공용부에 접속한다.

(4-5) 배기통의 접속부간의 거리는 그림 2.7.1.3.2와 같이 500 ㎜ 이상으로 하고, 공용부 접속부분의 T자관 등은 공용부와 동일한 구경의 것을 사용한다.

<신설>

(4-6) 그 밖에 필요한 사항은 2.7.1.3.2(1)에 따른다.

2.7.1.3 ------------------------------------------------------

2.7.1.3.1 -------------

(1) ----------------------

(2) -----------

(3) ----------------------

(3-1) <현행과 같음>

(3-2) 급기 또는 배기형식이 다른 보일러와는 연결하지 아니하며, 연결하는 보일러의 수는 2대로 한정한다.

(3-3)~(3-6), (4) <현행과 같음>

2.7.1.3.2 --------------

(1) ----------------------

(2) -----------------------------------------------

(3) ----------------------

(4) ------------------------

(4-1) 개별 표시가스 소비량이 70 ㎾ 이하인 보일러의 복합배기통 방식

(4-1-1) 다음의 조건을 모두 만족하는 경우에만 설치한다.

(4-1-1-1) 가정용 이외의 경우

(4-1-1-2) KGS AB131(강제배기식 및 강제급배기식 가스온수보일러 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 또는 KGS AB135(가스온수기 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준)에 따라 복합배기통용 보일러로 설계단계검사를 받은 보일러의 경우

(4-1-1-3) 가동 및 정지 중에 배기가스가 역류하지 아니하도록 역류방지장치를 설치한 보일러의 경우

(4-1-1-4) 동일한 실내에 설치하는 경우

(4-1-1-5) 함께 설치할 수 있는 것으로 설계단계검사를 받은 동일한 제조사의 보일러를 같은 배기통에 연결하여 설치하는 경우

(4-1-2) 급기 또는 배기형식이 다른 보일러와는 연결하지 아니하며, 연결하는 보일러의 수는 6대 이하로 한다.

(4-1-3) 배기통의 단면적은 보일러의 접속부 단면적 이상으로 하되, 공용부의 단면적은 각 배기통 단독부 단면적 합계의 1.5배 이상으로 한다.

(4-1-4) 단독 배기통은 400 ㎜ 이상의 입상높이를 유지하고 될 수 있는 한 높은 위치로 공용부에 접속한다.

(4-1-5)  배기통의 접속부간의 거리는 그림 2.7.1.3.2와 같이 500 ㎜ 이상으로 하고,  공용부 접속부분의 T자관 등은 공용부와 동일한 구경의 것을 사용한다.

(4-1-6) 복합배기통의 최대길이(배기통톱으로부터 가장 거리가 먼 보일러까지의 배기통 길이를 말한다)는 복합배기통에 접속되는 개별 보일러의 배기통 최대길이(보일러 제조사가 제시하는 배기통의 최대길이를 말한다) 중 가장 작은 것으로 한다.

(4-1-7) 배기통은 응축수가 배기통 밖으로 배출될 수 있도록 설치한다.

(4-1-8) 그 밖에 필요한 사항은 2.7.1.3.2(1)에 따른다.

(4-2) 개별 표시가스 소비량이 70 ㎾ 초과 232.6 ㎾ 이하인 보일러의 복합배기통 방식

(4-2-1) -----------------------------------------------------------------------------

(4-2-1-1) 가정용 이외의 경우

(4-2-1-2)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(4-2-1-3) --------------------------------------------------

(4-2-2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(4-2-3) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(4-2-4) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(4-2-5) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(4-2-6) 배기통은 응축수가 배기통 밖으로 배출될 수 있도록 설치한다.

(4-2-7) ---------------------------------------------------------

ㅇ 다른 형식의 보일러에 대하여 복합배기통 설치를 허용함에 따른 문구 정리

ㅇ 복합배기통 방식 설치기준 신설

※ 가스안전연구원 연구결과 반영

“보일러/온수기 복합배기통 안전성 시험평가 및 기준개발(2011.6)”

2.7.1.4 밀폐식 보일러의 급ㆍ배기설비 설치기준

2.7.1.4.3 강제급·배기식

<신설>

(1) 2.7.1.4.2(1-1)부터 2.7.1.4.2(1-7)까지의 기준에 따른다.

(2) 급·배기통은 기울기를 주어 응축수가 외부로 배출될 수 있도록 설치한다. 다만, 콘덴싱 보일러의 경우에는 응축수가 내부로 유입될 수 있도록 설치할 수 있다.

(3) 급·배기통과 설치되는 벽 및 보일러 본체와의 접속은 확실히 한다.

<신설>

2.7.1.4 -------------------------------------------------------

2.7.1.4.3 ---------------------

(1) 단독배기통 방식

(1-1) -----------------------------------------------------------------------

(1-2) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1-3) ------------------------------------------------------------------------------------------

(2) 복합배기통 방식

(2-1) 복합배기통 방식은 다음 조건을 모두 만족하는 경우에만 설치한다.

(2-1-1) 가정용 이외의 경우

(2-1-2) 개별 표시가스 소비량이 70 ㎾ 이하인 보일러의 경우

(2-1-3) KGS AB131(강제배기식 및 강제급배기식 가스온수보일러 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 또는 KGS AB135(가스온수기 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준)에 따라 복합배기통용 보일러로 설계단계검사를 받은 보일러의 경우

(2-1-4) 가동 및 정지 중에 배기가스가 역류하지 아니하도록 역류방지장치를 설치한 보일러의 경우

(2-1-5) 동일한 실내에 설치하는 경우

(2-1-6) 함께 설치할 수 있는 것으로 설계단계검사를 받은 동일한 제조사의 보일러를 같은 배기통에 연결하여 설치하는 경우

(2-2) 급기 또는 배기형식이 다른 보일러와는 연결하지 아니하며, 연결하는 보일러의 수는 6대 이하로 한다.

(2-3) 배기통의 단면적은 보일러의 접속부 단면적 이상으로 하되, 공용부의 단면적은 각 배기통 단독부 단면적 합계의 1.5배 이상으로 한다.

(2-4) 단독 배기통은 400 ㎜ 이상의 입상높이를 유지하고 될 수 있는 한 높은 위치로 공용부에 접속한다.

(2-5) 배기통의 접속부간의 거리는 그림 2.7.1.3.2와 같이 500 ㎜ 이상으로 하고,  공용부 접속부분의 T자관 등은 공용부와 동일한 구경의 것을 사용한다.

(2-6) 복합배기통의 최대길이는 복합배기통에 접속되는 각 보일러의 배기통 최대길이 중 가장 작은 것으로 한다.

(2-7) 배기통은 응축수가 배기통 밖으로 배출될 수 있도록 설치한다.

(2-8) 그 밖에 필요한 사항은 2.7.1.3.2(1), 2.7.1.4.2(1-1)부터 2.7.1.4.2(1-7)까지 및 2.7.1.4.3(1-3)의 기준에 따른다.

ㅇ 문구 정리

ㅇ 복합배기통 방식 설치기준 신설

2.7.2 보일러이외의 연소기 설치기준

2.7.2 그 밖의 연소기(연료전지는 제외)-----------

ㅇ 기준 명확화

2.7.4 연료전지 설치

사용시설에 설치하는 연료전지는 화재, 폭발 및 중독 등의 사고를 방지하기 위하여 2.7.1과 2.7.2에 따라 설치한다. 다만, 가스소비량이 232.6 ㎾(20만 ㎉/h)를 초과하는 경우에는 2.7.1과 2.7.2에 따르지 아니할 수 있다.

2.7.4 -------------------

연료전지는 목욕탕이나 환기가 잘되지 아니하는 곳에 설치하지 아니하고 다음기준에 따라 설치한다.

2.7.4.1 적용범위

연료전지의 설치에 대하여 적용한다. 다만 가스소비량이 232.6㎾(20만㎉/h)를 초과하는 연료전지는 제외한다.

2.7.4.2 연료전지 공통 설치기준

연료전지 종류와 관계없이 적용되는 공통 설치기준은 다음과 같다.

2.7.4.2.1 연료전지는 연료전지실(연료전지 설치장소 안의 가스가 거실로 들어가지 아니하는 구조로서 연료전지 설치장소와 거실 사이의 경계벽은 출입구를 제외하고는 내화구조의 벽으로 한 것을 말한다)에 설치한다. 다만, 각각의 경우에는 연료전지실에 설치하지 아니할 수 있다.

(1) 밀폐식 연료전지

(2) 연료전지를 옥외에 설치한 경우

2.7.4.2.2 밀폐식 연료전지는 방, 거실 그 밖에 사람이 거처하는 곳과 목욕탕, 샤워장 그 밖에 환기가 잘되지 않아 연료전지의 배기가스가 누출되는 경우 사람이 질식할 우려가 있는 곳에는 설치하지 아니한다.

2.7.4.2.3 연료전지실에는 부압(대기압보다 낮은 압력을 말한다) 형성의 원인이 되는 환기팬을 설치하지 아니한다.

2.7.4.2.4 연료전지실에는 사람이 거주하는 거실·주방 등과 통기될 수 있는 가스렌지 배기덕트(후드)등을 설치하지 아니한다.

2.7.4.2.5 연료전지를 설치하는 주위는 가연성 물질 또는 인화성 물질을 저장·취급하는 장소가 아니어야 하며, 조작·연소·확인 및 점검수리에 필요한 간격을 두어 설치한다.

2.7.4.2.6 연료전지를 옥외에 설치할 때는 눈·비·바람 등에 의하여 연소에 지장이 없도록 보호조치를 강구한다. 다만, 옥외형 연료전지는 보호조치를 하지 아니할 수 있다.

2.7.4.2.7 물이 침입하거나 침투할 우려가 없는 위치에 설치한다.

2.7.4.2.8 연료전지 및 구성부품은 출입구의 개폐 및 사람의 움직임에 방해가 되지 않도록 설치해야 한다.

2.7.4.2.9 바닥 설치형 연료전지는 그 하중에 충분히 견디는 구조의 평평한 바닥면 위에 설치하고, 벽걸이형 연료전지는 그 하중에 충분히 견디는 구조의 벽면에 견고하게 설치한다.

2.7.4.2.10 연료전지 및 구성부품은 쉽게 탈착되지 않는 구조로 하며, 움직이지 않도록 고정 부착한다.

2.7.4.2.11 지진과 그 외의 진동 또는 충격(이하 지진 등이라고 한다.)에 의해 쉽게 전도하거나 균열 또는 파손을 일으키지 않으며, 그 배선 및 배관 등의 접속부가 쉽게 풀리지 않는 구조로 한다.

2.7.4.2.12 연료전지는 지하실 또는 반지하실에 설치하지 아니한다. 다만, 밀폐식 연료전지 및 급배기시설을 갖춘 연료전지실에 설치된 반밀폐식 연료전지의 경우에는 지하실 또는 반지하실에 설치할 수 있다.

2.7.4.2.13 배기통의 재료는 스테인리스강판 또는 배기가스 및 응축수에 내열·내식성이 있는 것으로서 배기통은 한국가스안전공사 또는 공인시험기관의 성능인증을 받은 것으로 한다.

2.7.4.2.14 배기통이 가연성의 벽을 통과하는 부분은 방화조치를 하고 배기가스가 실내로 유입되지 아니하도록 조치한다.

2.7.4.2.15 연료전지의 단독배기통톱 및 공동배기구톱에는 동력팬을 부착하지 아니한다. 다만, 부득이하여 무동력팬을 부착할 경우에는 무동력팬의 유효단면적이 공동배기구의 단면적이상이 되도록 한다 .

2.7.4.2.16 연료전지 배기통의 호칭지름은 연료전지의 배기통접속부의 호칭지름과 동일한 것으로 하며, 배기통과 연료전지의 접속부는 내열실리콘 등(석고붕대를 제외한다)으로 마감조치하여 기밀이 유지되도록 한다.

2.7.4.2.17 연료전지에서 발생되는 가연성 가스는 건축물 밖으로 배기되도록 한다.

2.7.4.2.18 연료전지는 발전전압 및 수전전압에 따라 감전 또는 화재의 우려가 없도록 설치한다.

2.7.4.2.19 연료전지는 접지하여 설치한다.

2.7.4.2.20 전선은 나선을 사용하지 않으며, 수도관, 가스관 등과 접촉하지 않도록 설치한다.

2.7.4.2.21 전선은 연료전지의 발열부분으로부터 15 ㎝이상 이격하여 설치한다.

2.7.4.2.22 연료전지의 가스접속배관은 금속배관 또는 가스용품검사에 합격한 가스용 금속플렉시블호스를 사용하고, 가스의 누출이 없도록 확실하게 접속한다.

2.7.4.2.23 연료전지 설치 장소와 연결된 전기 및 가스배관 관통부와 이음부들은 내열실리콘 등 불연성재료로 기밀이 유지되도록 한다.

2.7.4.2.24 이 기준에서 규정하지 아니한 사항은 제조자가 제시한 시공지침에 따른다.

2.7.4.2.25 연료전지를 설치 시공한 자는 그가 설치·시공한 시설에 대하여 표 2.7.4.2.25와 같이 시공표지판을 부착한다.

표 2.7.4.2.25 시공표지판

시 공 표 지 판
시공자	명 칭 또 는 상 호
	시 공 자 등 록 번 호
	사 무 소 소 재 지
	시 공 관 리 자 성 명	(전화번호)
연료전지	제 조 자 명
	모 델 명 및 기 종
	제 조 번 호
시공내역	설 치 기 준 적 합 여 부
	시 공 년 월 일
	특 기 사 항
※ 유의 사항 연료전지의 설치 또는 변경공사는 「건설산업기본법」제9조 제1항에 따라 전문건설업의 등록을 한 자가 시공하도록 되어 있습니다. ◦ (규격) l2㎝×9㎝ ◦ (재료) 100g/㎡의 노란색 아트지에 코팅한 스티커

2.7.4.2.26 연료전지를 설치·시공하는 자는 그가 설치·시공한 시설이 연료전지의 설치기준에 적합한 때에는 표 2.7.4.2.26의 예와 같이 연료전지 설치 시공 확인서를 작성하여 5년간 보존하여야 하며 그 사본(지질 백상지 260g/m2)을 연료전지 사용자에게 교부하고 작동요령에 대한 교육을 실시한다.

표 2.7.4.2.26 연료전지 설치시공 및 보험가입 확인서의 예

제 호
연료전지 설치·시공 확인서
사	① 성 명					② 전화번호
용	③ 주 소
자	④ 건축물소재지
시	⑤ 명칭 또는 상호					⑥ 시공자등록번호
공	⑦ 대표자					⑧ 전화번호
자	⑨ 사무소소재지
건축물	⑩ 분 류	단독주택, 공동주택(아파트, 연립, 다세대), 기타( )
	⑪ 규 모	건축면적( ), 난방면적( ), ( 평형) ( 세대), (층수 층)
연료 전지	⑫ 제조자명					⑬ 제조번호
	⑭ 모델명					⑮ 급·배기방식
	사용가스종류					전기 및 난방출력
시공내역	배기통재료					배기통			높이: m				직경 :㎜
	연료전지설치장소					전용연료전지실, 기타( )
	시공년월일				년			월				일
시	급기구, 상부환기구의 적합 여부						□ 적합 □ 부적합
공	공동배기구, 배기통의 막힘 여부						□ 없음 □ 있음
·	가스누출 여부						□ 없음 □ 있음
확	연료전지의 정상작동 여부						□ 정상 □ 비정상
인	배기가스 적정배기 여부						□ 적합 □ 부적합
사	누전여부						□ 적합 □ 부적합
항	가연성 물질 적치 여부						□ 적합 □ 부적합
	사용교육의 실시여부						□ 실시 □ 미실시
	기타 특기사항
KGS FU431, FU432, FU433 2.7.2.2.26에 따라 위와 같이 확인하고 이를 교부합니다.
					년 월 일 시공자 (인)

2.7.4.3 반밀폐식

반밀폐식 연료전지의 급·배기 설비 설치기준은 다음과 같다.

2.7.4.3.1 강제배기식

(1) 단독배기통 방식

(1-1) 배기통의 유효단면적은 연료전지의 배기통 접속부 유효 단면적 이상으로 한다.

(1-2) 배기통은 기울기를 주어 응축수가 외부로 배출될 수 있도록 설치한다. 다만, 응축수가 내부로 유입이 가능한 연료전지는 내부로 유입될 수 있도록 설치할 수 있다.

(1-3) 배기통은 점검 및 유지가 용이한 장소에 설치하되, 부득이하여 천장 속 등의 은폐부에 설치되는 경우에는 배기통을 단열조치하고, 수리나 교체에 필요한 점검구 및 외부환기구를 설치한다.

(1-4) 배기통 톱에는 새·쥐 등이 들어가지 아니하도록 직경 16 ㎜ 이상의 물체가 들어가지 아니하는 방조망을 설치한다.

(1-5) 배기통 톱의 전방·측변·상하주위 60 cm(방열판이 설치된 것은 30 ㎝) 이내에는 가연물이 없도록 한다.

(1-6) 배기통은 자중·풍압·적설하중 및 진동 등에 견디게 견고하게 설치한다.

(1-7) 배기통 톱 개구부로부터 60 ㎝ 이내에는 배기가스가 실내로 유입할 우려가 있는 개구부가 없도록 한다.

(1-8) 급기구 및 상부환기구의 유효단면적은 배기통의 단면적이상으로 한다.

(1-9) 상부환기구는 될 수 있는 한 높게 설치하며, 보조보일러가 없는 경우 최소한 연료전지 본체 상단이상 높게 설치한다.

(1-10) 상부환기구 및 급기구는 외기와 통기성이 좋은 장소에 개구되어 있도록 한다.

(2) 공동배기방식

공동배기구는 다음 기준에 따라 설치한다.

(2-1) 공동배기구의 정상부에서 최상층 연료전지의 보조보일러 역풍방지장치 개구부 하단까지의 거리가 4 m 이상일 경우에는 공동배기구에 연결시키며, 그 이하일 경우에는 단독배기통 방식으로 설치한다.

(2-2) 공동배기구의 유효단면적은 다음 계산식에 따른 면적이상으로 한다.

A = Q×0.6×K×F+P

여기에서,

A : 공동배기구의 유효단면적(㎟)

Q : 연료전지(보조보일러 포함)의 가스소비량 합계(㎉/h)

K : 형상계수 [표 2.7.4.3.1①]

F : 연료전지의 동시사용율 [표 2.7.4.3.1②]

P : 배기통의 수평투영면적(㎟)

표 2.7.4.3.1① 형상계수

내부면이 원형일때	1.0
내부면이 정사각형일때	1.3
내부면이 직사각형일때	1.4

표 2.7.4.3.1② 연료전지의 동시사용율 표

연료전지 수량	동시사용율(F)	연료전지 수량	동시사용율(F)
1	1.00	12	0.80
2	1.00	13	0.80
3	1.00	14	0.79
4	0.95	15	0.79
5	0.92	16	0.78
6	0.89	17	0.78
7	0.86	18	0.77
8	0.84	19	0.76
9	0.82	20	0.76
10	0.81	21이상	0.75
11	0.80

※ 보조보일러가 없는 연료전지의 경우, 연료전지 수량과 관계없이 동시사용률을 “1”로 본다.

(2-3) 공동배기구는 굴곡없이 수직으로 설치하고 단면형태는 될 수 있는 한 원형 또는 정사각형에 가깝도록 하고, 가로 세로의 비는 1:1.4이하로 한다.

(2-4) 동일층에서 공동배기구로 연결되는 연료전지의 수는 2대 이하로 한다.

(2-5) 공동배기구의 재료는 내열·내식성이 좋은 것을 사용한다.

(2-6) 공동배기구의 단면적이 부족한 경우에는 건물 외벽에 별도의 배기구를 설치하고 그 재료가 금속재일 때는 단열보온조치를 한다.

(2-7) 공동배기구 최하부에는 청소구와 수취기를 설치한다.

(2-8) 공동배기구 및 배기통에는 방화댐퍼(Damper)를 설치하지 아니한다.

(2-9) 공동배기구와 배기통과의 접속부는 기밀을 유지 한다.

(2-10) 공동배기구는 사람이 거주하는 실내와 접하고 있는 면을 이중벽으로 하거나 실내측벽에 시멘트몰탈 등으로 마감처리를 한 구조로 하고, 연료전지의 배기통을 최초로 공동배기구에 연결하기 전에는 연막을 주입하는 등의 시험에 의하여 공동배기구의 기밀에 이상이 없는지를 확인한다.

(2-11) 공동배기구 톱은 풍압대 밖에 있도록 한다.

(2-12) 공동배기구 톱은 통기저항이 적고 유풍시 흡인성이 좋은 것으로 한다.

(2-13) 배기통의 유효단면적은 연료전지 배기통 접속부의 유효단면적이상으로 한다.

(2-14) 연료전지실의 급기구 및 상부환기구는 2.7.4.3.1(1-8)부터 (1-10)까지의 기준에 따른다.

(2-15) 공동배기구의 배기통 톱까지 단독배기통을 설치하는 경우에는 2.7.4.3.1(1)에 따른다.

(2-16) 옥상 또는 지붕면에서 공동배기구 톱 개구부하단까지 수직높이는 1.5 m 이상으로 한다.

(2-17) 급기 또는 배기형식이 다른 연료전지는 공동배기구에 함께 접속하지 아니한다.

(2-18) 공동배기구내에 설치하는 배기통 톱은 선단이 막히고 주위가 개방된 구조로 한다.

2.7.4.4 밀폐식

밀폐식 연료전지의 급·배기 설비 설치기준은 다음과 같다.

2.7.4.4.1 일반사항

(1) 밀폐식 연료전지는 급·배기통과 벽과의 사이에 배기가스가 실내로 들어올 수 없도록 밀폐하여 설치한다.

(2) 급·배기통은 옥외에 물고임 등이 없을 정도의 기울기를 주어 설치한다.

(3) 급·배기통 톱의 주위에는 장애물이 없도록 한다.

(4) 눈내림 구역에 설치하는 경우는 급·배기 톱 주위의 적설을 처리할 수 있는 구조로 한다.

(5) 급·배기 톱의 최대 연장길이는 연료전지의 취급설명서에 기재한 최대연장길이 이내이고 급·배기 톱은 바깥벽에 설치한다.

(6) 급·배기통과 부착된 벽 및 연료전지 본체와 벽의 접속은 단단하게 고정되도록 한다.

(7) 급․배기통은 점검 및 유지가 용이한 장소에 설치하되, 부득이하여 천정 속 등의 은폐부에 설치되는 경우에는 수리나 교체에 필요한 점검구 및 외부환기구를 설치할 것

2.7.4.4.2 강제급·배기식

(1) 급·배기통 톱은 충분히 개방된 옥외 공간에 충분히 벽외부로 나오도록 설치하되 수평이 되게 한다.

(2) 급·배기통 톱은 좌우 또는 상하에 설치된 돌출물간의 거리가 1 500 ㎜ 미만인 곳에는 설치하지 않는다.

(3) 급·배기통 톱은 전방 150 ㎜ 이내에 장애물이 없는 장소에 설치한다.

(4) 급·배기통 톱의 벽관통부는 급·배기 톱 본체와 벽과의 사이에 배기가스가 실내로 유입되지 아니하도록 한다.

(5) 급·배기통 톱의 높이는 바닥면 또는 지면으로부터 150 ㎜ 위쪽으로 한다.

(6) 급·배기통 톱과 상방향 건축물 돌출물과의 이격거리는 250 ㎜ 이상으로 한다.

(7) 급·배기통 톱 개구부로 부터 60 ㎝ 이내에 배기가스가 실내로 유입할 우려가 있는 개구부가 없도록 한다.

(8) 급·배기통은 기울기를 주어 응축수가 외부로 배출될 수 있도록 설치한다. 다만, 응축수가 내부로 유입이 가능한 연료전지는 내부로 유입될 수 있도록 설치할 수 있다.

(9) 급·배기통과 설치되는 벽 및 연료전지 본체와의 접속은 확실히 한다.

2.7.4.5 옥외식

2.7.4.5.1 연료전지의 공기 급기구는 연료전지 이외의 배기가스 또는 오염물질에 의해 영향을 받지 아니하도록 한다.

2.7.4.5.2 배기통 톱 또는 배기구 입구에는 새·쥐 등이 들어가지 아니하도록 직경 16 ㎜ 이상의 물체가 들어가지 아니하는 방조망을 설치한다.

2.7.4.5.3 연료전지 배기통 톱 개구부로 부터 60 ㎝ 이내에는 배기가스가 실내로 유입할 우려가 있는 개구부가 없도록 한다.

2.7.4.5.4 연료전지와 접하는 지지대 및 구조물과 지붕재는 불연성의 물질이어야 한다.

2.7.4.5.5 연료전지는 풍압, 지진, 번개에 의해 악영향을 받지 않도록 견고히 고정되어야 한다.

2.7.4.5.6 연료전지는 가연성, 인화성, 위험성 물질을 저장하기 위한 장소에 설치할 수 없다.

2.7.4.5.7 연료전지는 급ㆍ배기에 영향이 없도록 벽, 담 등 건축물과 30 ㎝ 이상 이격하여 설치한다.

2.7.4.5.8 배기통 톱 또는 배기구의 전방·측변·상하주위 60 cm(방열판이 설치된 것은 30 ㎝) 이내에는 가연물이 없도록 한다.

2.7.4.5.9 연료전지와 그 구성부품은 동파방지 조치를 하여야 한다.

ㅇ 연료전지에 대한 상세 설치기준 마련

- KGS FU551(도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준)에서도 같은 기준을 두고 있음

2.8.1.7.1 액화가스의 가스설비등에 부착되어 있는 스프링식 안전밸브는 상용의 온도에서 해당 가스설비등 안의 액화가스의 상용의 체적이 해당 가스설비등 안의 내용적의 98 %까지 팽창하게 되는 온도에 대응하는 해당 가스설비등 안의 압력에서 작동하는 것으로 한다.

2.8.1.7.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------압력 이하에서------------------------

ㅇ 기준 명확화

2.8.1.7.2 프로판용 및 부탄용 가스설비등에 부착되어 있는 안전밸브의설정압력은1.8㎫로 한다. 다만, 부탄용저장설비의 경우에는 1.08㎫로 한다.

2.8.1.7.2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------1.8㎫ 이하로------------------------------------------------1.08㎫ 이하로------

ㅇ 기준 명확화

2.8.1.8 과압안전장치 방출관 설치

저장탱크에 설치하는 과압안전장치 중 안전밸브에는 가스방출관을 설치한다. 이 경우 가스방출관의 방출구는 주위에 화기가 없는 위치 및 다음 기준에 따른 위치에 설치한다.

2.8.1.8.1 저장탱크에 설치한 안전밸브의 가스방출구의 위치는 지면으로부터 5 m 이상 또는 그 저장탱크의 정상부로부터 2 m 이상의 높이 중 높은 위치에 설치한다. 다만, 액상배관에 설치한 안전밸브의 가스방출관의 방출구는 방출된 가스가 저장탱크로 되돌려질 수 있는 구조로 설치할 수 있다.

2.8.1.8.2 안전밸브에 설치하는 가스방출관 캡은 빗물이 유입되지 않는 구조로 하고, 가스방출관 하부에는 드레인 밸브를 설치한다.

2.8.1.8 ---------------------------------------

과압안전장치중 안전밸브에는 다음 기준에 따라 가스방출관을 설치한다.

2.8.1.8.1 가스방출관의 방출구는 화기가 없는 위치로서 지면으로부터 5 m 이상 또는 저장탱크의 정상부로부터 2 m 이상의 높이 중 높은 위치에 설치한다.

2.8.1.8.2 가스방출관의 방출구는 공기중에 수직 상방향으로 가스를 분출하는 구조로서 방출구의 수직 상방향 연장선으로부터 다음의 안전밸브 규격에 따른 수평거리 이내에 장애물이 없는 안전한 곳으로  분출하는 구조로 한다.

(1) 입구 호칭지름 15A 이하 : 0.3m

(2) 입구 호칭지름 15A 초과 25A 이하 : 0.7m

(3) 입구 호칭지름 25A 초과 40A 이하 : 1.3m

(4) 입구 호칭지름 40A 초과 : 2.0m

2.8.1.8.3 가스방출관 끝에는 빗물이 유입되지 않도록 캡을 설치하고, 그 캡은 방출가스의 흐름을 방해하지 않도록 설치하며, 가스방출관 하부에는 드레인밸브를 설치한다. 다만, 안전밸브에 드레인밸브가 내장되어 있는 경우에는 드레인밸브를 설치하지 않을 수 있다.

2.8.1.8.4. 가스방출관 단면적은 안전밸브 분출면적(하나의 방출관에 2개 이상의 안전밸브 방출관이 연결되어 있는 경우에는 각 안전밸브 분출면적의 합계 면적) 이상으로 한다.

ㅇ 가스안전연구원 연구결과 반영 및 문구 정리

※ 안전밸브 방출구 설치기준 개선연구(2011.12)

ㅇ 공용 가스방출관의 단면적 기준 신설(지침부합화)

<신설>

2.10.4 운영시설물 설치

2.10.4.1 가스설비설치실을 설치하는 경우에는 불연재료(지붕은 가벼운 불연재료)를 사용하는 등 안전한 구조로 한다.

ㅇ 액법 시행규칙 개정내용 반영

3.1.2.1.2  저장탱크의 침하상태에 따라 다음 안전조치를 한다.

(1), (2), (2-1) <생략>

(2-1-1) 앵커보울트를 분리한 후 저장탱크에 무리한 하중이 걸리지 아니하도록 지지하면서 저장탱크를 기초로부터 들어 올리고 해당 기초의 경사 또는 침하량에 따라 필요한 두께의 라이나를 삽입하거나 무수축 콘크리트를 충전한다.

3.1.2.1.2 ---------------------------------------------------------------

(1), (2), (2-1) <현행과 같음>

(2-1-1) 앵커볼트-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 맞춤법에 맞게 수정

4.1.3 정기검사

정기검사는 사용시설이 적합하게 유지·관리되고 있는지 확인하기 위하여 다음 항목에 대하여 실시한다.

(1) 액화석유가스사용시설(규칙 제48조제1항제3호에 따른 공동주택을 포함하고, 4.1.3(2)는 제외한다)

4.1.3 -------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) ---------------------------------[4.1.3(2)는 제외한다]

ㅇ 액법 시행규칙 개정 내용 반영

- 규칙 제48조제1항제3호에 따른 액화석유가스 특정사용자에 대해 정기검사가 면제됨에 따라 정기검사 대상에서 삭제

4.2.2.4.2 가스설비는 상용압력의 1.5배(그 구조상 물에 의한 내압시험이 곤란하여 공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 1.25배) 이상의 압력(이하 "내압시험압력"이라 한다)으로 내압시험을 실시하여 이상이 없고, 상용압력 이상의 기체의 압력으로 기밀시험(공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 제외하고 기밀시험을 실시하기 곤란한 경우에는 사용압력으로 누출검사)을 실시하여 이상이 없으며, 내압시험 및 기밀시험에 관한 세부기준은 다음에 따른다.

(1) 상용압력

내압시험 및 기밀시험압력의 기준이 되는 상용압력은 사용 상태에서 해당설비 등에 작용하는 최고사용압력으로 하되, 최고사용압력은 다음과 같다.

(1-1) 프로판용 설비의 경우에는 1.8 ㎫

(1-2) 부탄용 설비의 경우에는 1.08 ㎫. 다만, 저장설비에서 압축기나 펌프 전단까지의 배관은 1.08 ㎫ 이상, 그 후단은 압축기나 펌프의 토출압력 이상으로 한다.

4.2.2.4.2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) ----------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1-1) --------------------------------------1.8 ㎫ 이하로서 2.6.1.7에 따른 해당 과압안전장치 작동압력

(1-2) ---------------------------1.08 ㎫ 이하로서 2.6.1.7에 따른 해당 과압안전장치 작동압력. 다만, 저장설비에서 압축기나 펌프 전단까지의 배관은 (1-1)에 따른 압력, 그 후단은 압축기나 펌프의 토출압력

ㅇ 과압안전장치 작동압력을 상용압력으로 정함

4.2.2.7.2 압력조정기는 조정압력 및 가스소비량이 적합한지 확인하고, 기화장치는 비상전력 보유상태를 명판 및 제품설명서로 확인한 후 실제 작동상태를 확인한다.

4.2.2.7.2 -------------조정압력이---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 가스소비량 확인이 검사항목에서 삭제(11.1.3)됨에 따라 문구 수정