KGS FU551 (도시가스 사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.5.4 정압기실의 기초, 벽 및 노출배관에 관한 경과조치

2003년 12월 31일 이전에 설치된 시설 또는 공사계획 승인을 얻은 시설은 2.6.3을 적용하지 아니한다.

<삭제>

ㅇ단독사용자 정압기의 경우에는 해당없음

1.5.8 빌트인(Built-in) 연소기 설치에 관한 경과조치 <신설 11.5.25>

2.4.4.5.3의 개정 기준은 시행일(2011년5월25일)로부터 3개월이 경과한 날부터 적용한다. 다만, 시행일 이전에 설치되었거나 시행일 현재 설치 중인 시설에 대해서는 2.4.4.5.3의 개정 기준에 적합한 것으로 본다.

1.5.8 빌트인(Built-in) 연소기 설치에 관한 경과조치 <신설 11.5.25>

--------------------------- 승인일(2011년5월25일)-----------3월이------------------------시행한다.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 시행일에 대한 문구 명확화

2.4.4.3 계량기 설치

2.4.4.3.1 가스계량기는 당해 도시가스사용에 적합한 것으로 한다.

2.4.4.3.2 가스계량기의 설치장소는 다음 기준에 따라 설치한다.

(1) 가스계량기는 수시로 환기가 가능한 장소에 설치하되, 직사광선 또는 빗물을 받을 우려가 있는 곳에 설치하는 경우에는 격납상자 안에 설치한다.

(2) 가스계량기(30 ㎥/h 미만에 한한다)의 설치높이는 바닥으로부터 1.6 m 이상 2 m 이내에 수직·수평으로 설치하고 밴드·보호가대 등 고정장치로 고정한다. 다만, 격납상자 내에 설치하는 경우에는  설치 높이의 제한을 하지 아니한다.

2.4.4.3 계량기 설치

2.4.4.3.1 ------------------------------------------------------------------------

2.4.4.3.2 -------------------------------------------------------------------------

(1) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------보호상자------------------

(2) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 보호상자 내에 설치하는 경우와 기계실 및 보일러실(가정에 설치된 보일러실은 제외한다)에 설치하는 경우에는 -----------------------------------------------

ㅇ도법 시행규칙에서 정하고 있는 용어로 통일

도법시행규칙 별표7 제1호가목1)

가) 가스계량기는 다음 기준에 적합하게 설치할 것.

① (내용생략)

② 설치 장소: 수시로 환기가 가능한 곳으로 직사광선이나 빗물을 받을 우려가 없는 곳. 다만, 보호상자 안에 설치할 경우에는 직사광선이나 빗물을 받을 우려가 있는 곳에도 설치할 수 있다.

2.7.1.3.2. 강제배기식

(1). 단독배기통방식

(1-1) ~ (1-2) (내용생략)

(1-3) 배기통은 점검 및 유지가 용이한 장소에 설치하되, 부득이하여 천장 속 등의 은폐부에 설치되는 경우에는 배기통을 단열조치하고, 수리나 교체에 필요한 점검구 및 외부환기구를 설치할 것

<신설>

(1-4) 배기통 톱의 전방·측변·상하주위 60 cm(방열판이 설치된 것은 30 ㎝) 이내에는 가연물이 없도록 한다.

(1-5) 배기통 톱 개구부로부터 60 ㎝ 이내에는 배기가스가 실내로 유입할 우려가 있는 개구부가 없도록 한다.

(1-6) 보일러실의 급기구 및 상부환기구는 2.7.1.3.1(1-13)부터 2.7.1.3.1(1-16)까지의 기준에 따라 설치한다.

2.7.1.3.2. 강제배기식

(1). 단독배기통방식

(1-1) ~ (1-2) (현행과 같음)

(1-3) 배기통은 점검 및 유지가 용이한 장소에 설치하되, 부득이하여 천장 속 등의 은폐부에 설치되는 경우에는 배기통을 단열조치하고, 수리나 교체에 필요한 점검구 및 외부환기구를 설치할 것 <개정 ‘09.9.25 >

(1-4) 배기통 톱에는 새․쥐 등이 들어가지 아니하도록 직경 16mm 이상의 물체가 들어가지 아니하는 방조망을 설치한다.

(1-5) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1-6) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1-7) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ‘09.9.25 코드 개정 시 오류(누락)

ㅇ (1-4) 개정에 따른 번호 수정

ㅇ (1-4) 개정에 따른 번호 수정

ㅇ (1-4) 개정에 따른 번호 수정