KGS FU551(도시가스 사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

<신설>

1.7.3 건축물 기초밑 설치 제한

사용자배관은 건축물의 기초 밑에 설치하지 아니한다.

ㅇ 건축물 하중으로 인한 배관 연결부의 손상을 예방하기 위해 건축물 기초밑에 배관설치를 제한

※ 일반도시가스사업자배관 기준 준용

KGS FS551

1.8.2.1 본관과 공급관은 건축물의 내부나 기초 밑에 설치하지 아니할 것. 다만, 그 건축물에 도시가스를 공급하기 위한 저압의 공급관으로서 다음의 안전조치기준에 적합하게 설치하거나 1.8.2.2 또는 1.8.2.3의 기준에 적합하게 설치하는 경우에는 천정내부․바닥․벽속을 제외한 그 건축물의 내부에 설치할 수 있다.

2.4.4.5.3 빌트인(Built-in) 연소기의 경우 연소기와 호스 연결부분의 누출을 확인할 수 있도록 호스 단면적 이상의 점검구를 연소기와 호스 연결부 부근에 설치하거나  가스누출 확인장치 등을 설치한다. 이 경우 설치하는 가스누출 확인장치 등은 한국가스안전공사 또는 공인검사기관의 성능인증을 받은 것으로 한다.

2.4.4.5.3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 다음 중 어느 하나에 해당하는 가스누출 확인장치를 설치한다.

(1) 다기능가스안전계량기(액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙 별표4 제11호에 따른 것을 말한다)

(2) 가스누출 확인 퓨즈콕(가스기술기준위원회 의결을 거쳐 지식경제부장관의 승인을 받은 특정상세기준으로 정한 것을 말한다)

ㅇ 가스누출확인장치 종류를 구체적으로 정하여 사용자 및 시공자의  편의 도모

4.2.2.1.15 기밀시험

(1)~(3)

(4) 신규로 설치되는 특정가스사용시설 내관의 기밀시험은 4.2,2.1.13 (3) 및 다음 중 어느 하나의 방법에 따라 실시한다. 다만, 매몰배관의 경우에는 4.2,2.1.13.(4-1)의 방법을 제외한다.

4.2.2.1.15 기밀시험

(1)~(3)

(4) ------------------------------------------------------------------------ 4.2,2.1.15(3)----------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.2,2.1.15(4-1) ----------------------------------------

ㅇ 이기 오류

※  4.2.2.1.13(승압설비), 4.2.2.1.14(고압가스특정제조시설내의 특정가스사용시설) 신설에따른 번호 수정 누락