KGS FU551(도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
<신 설>	1.5.12 보일러의 복합배기통 방식 설치에 대한 경과 조치 2012년 00월 00일 이전에 검사나 기술검토를 받은 시설은 2.7.1.3.2의 개정규정에도 불구하고 종전의 기준에 따른다.	ㅇ 복합배기통 방식 설치기준 개정에 따른 경과규정 신설
2.7.1.3 반밀폐식 보일러 설치 2.7.1.3.1 자연배기식 (1) 단독배기통 방식 (2) 챔버방식 (3) 복합배기통 방식 (3-1) <생략> (3-2) 자연배기식의 경우에만 사용하고 연결하는 보일러의 수는 2대에 한정한다. (3-3)~(3-6), (4) <생략> 2.7.1.3.2 강제배기식 (1) 단독배기통 방식 (2) 챔버방식은 2.7.1.3.1(2)에 따른다. (3) 복합배기통 방식 <신 설> (3-1) 복합배기통 방식은 다음의 조건을 모두 만족하는 경우에만 설치한다. (3-1-1) 가정용 이외의 보일러인 경우 (3-1-2) 가동 및 정지 중에 배기가스가 역류하지 아니하도록 역류방지장치를 설치한 보일러의 경우 (3-1-3) 동일 실내에 설치하는 보일러의 경우 (3-2) 급기 또는 배기형식이 다른 보일러와는 연결하지 아니하며, 연결하는 보일러의 수는 2대로 한다. (3-3) 배기통의 단면적은 보일러의 접속부 단면적 이상으로 하되, 공용부의 단면적은 각(보일러) 배기통 단독부 단면적 합계의 1.5배 이상으로 한다. (3-4) 단독 배기통은 400 ㎜ 이상의 입상높이를 유지하고 될 수 있는 한 높은 위치로 공용부에 접속한다. (3-5) 배기통의 접속부간의 거리는 그림 2.7.1.3.2와 같이 500 ㎜ 이상으로 하고, 공용부 접속부분의 T자관 등은 공용부와 동일한 구경의 것을 사용한다. <신 설> (3-6) 그 밖에 필요한 사항은 2.7.1.3.2(1)에 따른다.	2.7.1.3 ------------------------------------------------------ 2.7.1.3.1 ------------- (1) ---------------------- (2) ----------- (3) ---------------------- (3-1) <현행과 같음> (3-2) 급기 또는 배기형식이 다른 보일러와는 연결하지 아니하며, 연결하는 보일러의 수는 2대로 한정한다. (3-3)~(3-6), (4) <현행과 같음> 2.7.1.3.2 -------------- (1) ---------------------- (2) ----------------------------------------------- (3) ---------------------- (3-1) 개별 표시가스 소비량이 70 ㎾ 이하인 보일러의 복합배기통 방식 (3-1-1) 다음의 조건을 모두 만족하는 경우에만 설치한다. (3-1-1-1) 가정용 이외의 경우 (3-1-1-2) KGS AB131(강제배기식 및 강제급배기식 가스온수보일러 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 또는 KGS AB135(가스온수기 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준)에 따라 복합배기통용 보일러로 설계단계검사를 받은 보일러의 경우 (3-1-1-3) 가동 및 정지 중에 배기가스가 역류하지 아니하도록 역류방지장치를 설치한 보일러의 경우 (3-1-1-4) 동일한 실내에 설치하는 경우 (3-1-1-5) 함께 설치할 수 있는 것으로 설계단계검사를 받은 동일한 제조사의 보일러를 같은 배기통에 연결하여 설치하는 경우 (3-1-2) 급기 또는 배기형식이 다른 보일러와는 연결하지 아니하며, 연결하는 보일러의 수는 6대 이하로 한다. (3-1-3) 배기통의 단면적은 보일러의 접속부 단면적 이상으로 하되, 공용부의 단면적은 각 배기통 단독부 단면적 합계의 1.5배 이상으로 한다. (3-1-4) 단독 배기통은 400 ㎜ 이상의 입상높이를 유지하고 될 수 있는 한 높은 위치로 공용부에 접속한다. (3-1-5) 배기통의 접속부간의 거리는 그림 2.7.1.3.2와 같이 500 ㎜ 이상으로 하고, 공용부 접속부분의 T자관 등은 공용부와 동일한 구경의 것을 사용한다. (3-1-6) 복합배기통의 최대길이(배기통톱으로부터 가장 거리가 먼 보일러까지의 배기통 길이를 말한다) 는 복합배기통에 접속되는 개별 보일러의 배기통 최대길이(보일러 제조사가 제시하는 배기통의 최대길이를 말한다) 중 가장 작은 것으로 한다. (3-1-7) 배기통은 응축수가 배기통 밖으로 배출될 수 있도록 설치한다 (3-1-8) 그 밖에 필요한 사항은 2.7.1.3.2(1)에 따른다. (3-2) 개별 표시가스 소비량이 70 ㎾ 초과 232.6 ㎾ 이하인 보일러의 복합배기통 방식 (3-2-1) ----------------------------------------------------------------------------- (3-2-1-1) 가정용 이외의 경우 (3-2-1-2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (3-2-1-3) -------------------------------------------------- (3-2-2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (3-2-3) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (3-2-4) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (3-2-5) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (3-1-6) 배기통은 응축수가 배기통 밖으로 배출될 수 있도록 설치한다. (3-2-7) ----------------------------------------------------------	ㅇ 다른 형식의 보일러에 대하여 복합배기통 설치를 허용함에 따른 문구 정리 ㅇ 복합배기통 방식 설치기준 신설 ※ 가스안전연구원 연구결과 반영 “보일러/온수기 복합배기통 안전성 시험평가 및 기준개발(2011.6)” ㅇ 70 ㎾ 이하와 보일러의 복합배기통 방식 신설로 기존 복합배기통 방식은 70 ㎾ 초과 232.6 ㎾ 이하인 보일러에 적용
2.7.1.4 밀폐식 보일러 2.7.1.4.3 강제급·배기식 <신설> (1) 2.7.1.4.2(1-1)부터 2.7.1.4.2(1-7)까지의 기준에 따른다. (2) 급·배기통은 기울기를 주어 응축수가 외부로 배출될 수 있도록 설치한다. 다만, 콘덴싱 보일러의 경우에는 응축수가 내부로 유입될 수 있도록 설치할 수 있다. (3) 급·배기통과 설치되는 벽 및 보일러 본체와의 접속은 확실히 한다. <신설>	2.7.1.4 ------------------------------------------------------- 2.7.1.4.3 --------------------- (1) 단독배기통 방식 (1-1) ----------------------------------------------------------------------- (1-2) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1-3) ------------------------------------------------------------------------------------------ (2) 복합배기통 방식 (2-1) 복합배기통 방식은 다음 조건을 모두 만족하는 경우에만 설치한다. (2-1-1) 가정용 이외의 경우 (2-1-2) 개별 표시가스 소비량이 70 ㎾ 이하인 보일러의 경우 (2-1-3) KGS AB131(강제배기식 및 강제급배기식 가스온수보일러 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 또는 KGS AB135(가스온수기 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준)에 따라 복합배기통용 보일러로 설계단계검사를 받은 보일러의 경우 (2-1-4) 가동 및 정지 중에 배기가스가 역류하지 아니하도록 역류방지장치를 설치한 보일러의 경우 (2-1-5) 동일한 실내에 설치하는 경우 (2-1-6) 함께 설치할 수 있는 것으로 설계단계검사를 받은 동일한 제조사의 보일러를 같은 배기통에 연결하여 설치하는 경우 (2-2) 급기 또는 배기형식이 다른 보일러와는 연결하지 아니하며, 연결하는 보일러의 수는 6대 이하로 한다. (2-3) 배기통의 단면적은 보일러의 접속부 단면적 이상으로 하되, 공용부의 단면적은 각 배기통 단독부 단면적 합계의 1.5배 이상으로 한다. (2-4) 단독 배기통은 400 ㎜ 이상의 입상높이를 유지하고 될 수 있는 한 높은 위치로 공용부에 접속한다. (2-5) 배기통의 접속부간의 거리는 그림 2.7.1.3.2와 같이 500 ㎜ 이상으로 하고, 공용부 접속부분의 T자관 등은 공용부와 동일한 구경의 것을 사용한다. (2-6) 복합배기통의 최대길이(배기통톱으로부터 가장 거리가 먼 보일러까지의 배기통 길이를 말한다)는 복합배기통에 접속되는 개별 보일러의 배기통 최대길이(보일러 제조사가 제시하는 배기통의 최대길이를 말한다) 중 가장 작은 것으로 한다. (2-7) 배기통은 응축수가 배기통 밖으로 배출될 수 있도록 설치한다. (2-8) 그 밖에 필요한 사항은 2.7.1.3.2(1), 2.7.1.4.2(1-1)부터 2.7.1.4.2(1-7)까지 및 2.7.1.4.3(1-3)의 기준에 따른다.	ㅇ 문구 정리 ㅇ 복합배기통 방식 설치기준 신설 ※ 가스안전연구원 연구결과 반영 “보일러/온수기 복합배기통 안전성 시험평가 및 기준개발(2011.6)”

현      행

개  정  안

개 정 사 유

2.4.4.5.3 빌트인(Built-in) 연소기의 경우 연소기와 호스 연결부분의 누출을 확인할 수 있도록 호스 단면적 이상의 점검구를 연소기와 호스 연결부 부근에 설치하거나 다음 중 어느 하나에 해당하는 가스누출 확인장치를 설치한다.

<개정 12.04.05>

(1) 다기능가스안전계량기(액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙 별표4 제11호에 따른 것을 말한다)

(2) 가스누출 확인 퓨즈콕(가스기술기준위원회 의결을 거쳐 지식경제부장관의 승인을 받은 특정상세기준으로 정한 것을 말한다)

(3)<신설>

2.4.4.5.3 -------------------- 연소기는 -----------------------------연결부분에서는-------------- 확인할수 있도록 설치하되, 확인할 수 없는 경우에는 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3) 가스누출 확인 배관용 밸브(가스기술기준위원회 의결을 거쳐 지식경제부장관의 승인을 받은 특정상세기준으로 정한 것을 말한다)

ㅇ 가스누출 확인장치에 가스누출 확인 배관용 밸브 추가

※ 특정상세기준: AA002, AA004

2.5.3 배관설비 접합

배관은 그 배관의 강도 유지와 수송하는 도시가스의 누출방지를 위하여 다음과 같이 접합하고 용접부에 대하여 비파괴 시험을 하며, 접합부의 안전을 유지하기 위하여 응력제거를 한다.

2.5.3.1 지하에 매설하는 배관은 원칙적으로 용접시공방법으로 접합한다. 이 경우 모든 용접부(PE배관 및 호칭지름 80㎜미만인 저압의 배관을 제외한다)에 대하여 KGS GC205(가스시설 용접 및  비파괴 시험)에 따라 비파괴시험을 실시한다. <제정 08.12.31>

2.5.3.2 중압이상의 노출된 배관을 용접으로 접합하는 경우 모든 용접부에 대하여 KGS GC205(가스시설 용접 및  비파괴 시험)에 따라 비파괴시험을 실시한다.

<제정 08.12.31>

2.5.3.3 용접접합을 실시하기가 매우 곤란한 경우에는 플렌지접합 또는 나사접합으로 할 수 있으며, 나사접합 방법은 KS B 0222(관용테이퍼나사)에 따라 실시한다.

<제정 08.12.31>

2.5.3 배관설비 접합

(현행과 같음)

2.5.3.1 다음 각 배관의 접합은 원칙적으로 용접시공방법으로 접합한다.

(1) 지하에 매설하는 배관(PE배관을 제외한다)

(2) 최고사용압력이 중압 이상인 노출배관

(3) 최고사용압력이 저압으로서 호칭지름 50A 이상의 노출 배관

2.5.3.2 2.5.3.1에 불구하고 다음의 경우에는 플렌지접합·기계적접합 또는 나사접합으로 할 수 있으며, 나사접합은 KS B 0222(관용테이퍼나사)에 따라 실시한다.

(1) 입상밸브를 접합하는 경우

(2) 가스계량기를 집단으로 설치 시 각 사용처별 가스계량기로 분기되는 주배관의 경우

(3) 입상관의 드레인 캡 마감부의 경우

(4) 노출배관으로 용접접합을 실시하기가 곤란한 경우

2.5.3.3 2.5.3.1에 따라 용접을 실시한 배관의 모든 용접부는 KGS GC205(가스시설 용접 및  비파괴시험 기준)에 따라 비파괴시험을 실시한다. 다만, 최고사용압력이 저압인 다음의 배관에 대해서는 비파괴시험을 제외할 수 있다.

(1) 지하에 매설하는 호칭지름  80 ㎜ 미만인 배관

(2) 노출된 배관

ㅇ 배관 관경에 따른 접합방법(용접접합, 나사접합)에 대해 다수의 민원이 제기되어 이를 해소하기 위해 관련기준을 명확히하고자 함

ㅇ 일반사업자배관 기준 준용

<도법 시행규칙 별표 7>

제1호가목

3)배관설비기준

나) 배관은 그 배관의 강도 유지와 수송하는 도시가스의 누출방지를 위하여 적절한 방법으로 접합하여야 하고, 이를 확인하기 위하여 용접부(가스용 폴리에틸렌관, 호칭지름 80 ㎜ 미만인 저압 배관 및 노출된 저압배관은 제외한다)에 대하여 비파괴시험을 하여야 하며, 접합부의 안전을 유지하기 위하여 필요한 경우에는 응력 제거를 할 것

2.5.4.2.6 보호판 설치

(1)~(4) (내용생략)

(5) 보호판의 치수는 표 2.5.4.2.6과 그림 2.5.4.2.6과 같다.

표 2.5.4.2.6 보호판의 치수

파이프 관경	치 수(㎜)
D	A	B	L	R(곡률반경)	α(내각)	T
	D+100	100	1 500이상	5~10	90°~135°	※4
[비고] 1. ※는 고압배관일 경우에는 6 ㎜이상 2. 치수에 대한 허용차는 KS D 3500에 적합하여야 한다. 3. <신설>

2.5.4.2.6 보호판 설치

(1)~(4) (현행과 같음)

(5) ----------------------------------------------------------------

표 2.5.4.2.6 보호판의 치수

파이프 관경	치 수(㎜)
D	A	B	L	R(곡률반경)	α(내각)	T
	D+100	100	1 500이상	5~10	90°~135°	※4
[비고] 1. --------------------------------------------------- 2. --------------------------------------------------------------------------- 3. 다만, PE 배관인 경우에는 A를 D+75mm 이상으로 할 수 있다.

ㅇ PE배관 보호판 규격을 가스도매사업자 ,일반도시가스사업와 동일하게 정함