KGS FU551(도시가스 사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.5.6 압력조정기의 설치·점검에 관한 경과조치

1992년 11월 19일 이전에 설치된 것은 이 기준에 적합한 것으로 본다.

<신 설>

1.5.6 압력조정기의 설치·점검에 관한 경과조치

1.5.6.1 1992년 11월 19일 이전에 설치된 것은 이 기준에 적합한 것으로 본다.

1.5.6.2 2012년 12월 28일 이전에 설치된 것은 2.4.4.2.1 및 2.4.4.2.2의 개정 기준에 적합한 것으로 본다.

ㅇ 종전 기준에 따라 설치된 압력조정기는  개정기준에 적합한 것으로 봄.

<신 설>

1.5.10 경계표지에 관한 경과조치

2012년 12월 28일 이전에 설치된 것은 2.11.1의 개정 기준에 적합한 것으로 본다.

ㅇ 개정 기준에 이전에 설치된 정압기의 경계표지는 적합한 것으로 봄

2.4.4.2 압력조정기 설치

2.4.4.2.1 압력조정기를 설치하는 경우 그 압력조정기는 실외에 설치한다. 다만, 부득이하여 실내에 설치할 경우에는 수시로 환기가 가능한 장소에 설치한다.

2.4.4.2.2 압력조정기는 다음 기준에 따라 설치한다.

(1) 배관내의 스케일, 먼지 등을 제거한 후 설치한다.

(2) 배관의 비틀림 또는 조정기의 중량 등에 의하여 배관에 유해한 영향이 없도록 설치한다.

(3) 조정기 입구쪽에 스트레이너 또는 필터가 부착된 조정기를 설치한다. 다만, 압력조정기 입구쪽에 인접한 정압기에 스트레이너 또는 필터가 부착된 경우에는 그러하지 아니하다.

(4) 릴리프식 안전장치가 내장된 조정기를 건축물내에 설치하는 경우에는 가스방출구를 실외의 안전한 장소에 설치한다.

<신 설>

(5) 제조회사의 설치설명서 등에 따라 설치한다.

2.4.4.2 압력조정기 설치

2.4.4.2.1 압력조정기는 다음 기준에 적합한 장소에 설치한다.

(1) 압력조정기는 실외에 설치한다. 다만, 부득이하게 실내에 설치할 경우에는 환기가 양호한 장소에 설치한다.

(2) 빗물 등이 조정기에 들어가지 않고 직사광선을 받지 않는 장소에 설치한다. 다만, 격납상자에 설치하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

2.4.4.2.2 -----------------------------------------------------------

(1) ----------------------------------------------------------

(2) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(4) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(5) 지면으로부터 1.6m이상 2m 이내에 설치한다.

다만, 격납상자에 설치하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

(6) ------------------------------------------------------------------.

ㅇ 사용시설 압력조정기의 설치기준을 공급시설 압력조정기 설치 기준과 동일하게 적용

KGS FS551

2.4.4.1.2 도시가스용 압력조정기는 다음 기준에 따라 설치한다.

(1) 배관내의 스케일, 먼지 등을 제거한 후 설치한다.

(2) 배관의 비틀림 또는 조정기의 중량 등에 의하여 배관에 유해한 영향이 없도록 설치한다.

(3) 조정기 입구 쪽에 스트레이너 또는 필터가 부착된 조정기를 설치한다. 다만, 압력조정기 입구 쪽에 인접한 정압기에 스트레이너 또는 필터가 부착된 경우에는 조정기 입구 쪽에 스트레이너 또는 필터가 부착된 조정기를 설치하지 않을 수 있다.

(4) 압력조정기의 설치장소는 통풍이 잘되는 곳으로서 다음 기준에 적합한 장소로 한다. 다만, 격납상자에 설치하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.

(4-1) 지면으로부터 1.6 m 이상 2 m 이내에 설치한다.

(4-2) 빗물 등이 조정기에 들어가지 않고 직사광선을 받지 않는 장소에 설치한다.

(5) 릴리프식 안전장치가 내장된 조정기를 건축물 안에 설치하는 경우에는 가스방출구를 실외의 안전한 장소에 설치한다.

(6) 조정기의 출구 가까운 위치에 압력계를 설치하거나 압력측정노즐을 설치한다.

(7) 제조회사의 설치설명서 등에 따라 설치한다.

※ 도시가스시설 검사원 소통 Workshop(3/29~30) 도출(안)

ㅇ (5)신설에 따른 번호 변경

2.8.9 환기설비 설치

통풍이 잘되지 아니하는 정압기실의 경우에는 환기설비를  다음 기준에 따라 설치한다. 이 경우 공기보다 무거운 가스의 경우에는 기계환기설비를 설치한다.

2.8.9.1 자연환기설비 설치

2.8.9.1.1 환기구의 위치는 공기보다 비중이 무거운 가스인 경우에는 바닥면에 접하도록 하고, 공기보다 비중이 가벼운 가스인 경우에는 다음 중 어느 하나의 위치에 설치한다. <개정 11.1.3>

(1) 천정 또는 벽면상부에서 30 ㎝ 이내

(2) 한쪽의 벽면상부(또는 천정)에서 30 ㎝ 이내와 그 맞은편 벽의 바닥면에서 30 ㎝ 이내로 하되, 그림 2.8.9.1.1의 예와 같이 4면에 설치. 이 경우 상부환기구의 크기는 하부 환기구의 크기 이상으로 한다.

그림 2.8.9.1.1 정압기실 환기구의 설치 예

2.8.9.1.2 외기에 면하여 설치하는 환기구의 통풍가능 면적 합계는 바닥면적 1 ㎡ 마다 300 ㎠(철망 등을 부착할 때는 철망이 차지하는 면적을 뺀 면적으로 한다)의 비율로 계산한 면적이상[1개 환기구의 면적은 2 400 ㎠ 이하(개구율을 고려하지 않은 것을 말함)로 한다. 다만, 지붕과 벽 사이의 공간을 통하여 환기가 가능한 경우에는 환기구 면적을 제한하지 아니한다]으로 하되, 갤러리 타입의 환기구를 설치할 경우 환기구의 통풍가능면적 및 개구율 산정은 다음과 같이 한다. <개정 11.1.3>

(1) 갤러리 타입의 환기구의 통풍 가능면적은 다음식으로 한다.

Ae = A × r

여기서, Ae  : 통풍 가능면적

A   : 환기구 면적(사각형, 원형)

r   : 개구율

(2) 갤러리 타입의 개구율 산정은 다음 식으로 한다. 다만, 갤러리의 재료가 알루미늄 또는 강판재인 경우의 개구율(r)은 0.5로 한다.

[eqn: rm r= {an} over {A}]

여기서, r  :  개구율

an  :  갤러리 틈새면적의 합

A   :   환기구면적

2.8.9.1.3 사방을 방호벽 등으로 설치하는 경우 환기구는  2방향 이상으로 분산 설치한다.

2.8.9.1.4 공기보다 비중이 가벼운 도시가스 사용시설로서 시설이 지하에 설치된 경우 통풍구조는 다음 기준에 따라 할 수 있다.

(1) 통풍구조는 환기구를 2방향 이상 분산하여 설치한다.

(2) 배기구는 천장면으로부터 30 ㎝ 이내에 설치한다.

(3) 흡입구 및 배기구의 관경은 100 ㎜ 이상으로 하되, 통풍이 양호하도록 한다.

(4) 배기가스 방출구는 지면에서 3 m 이상의 높이에 설치하되, 화기가 없는 안전한 장소에 설치한다.

그림 2.8.9.1.4 공기보다 비중이 가벼운 가스를 사용하는 정압기가

지하에 설치된 경우 환기구설치 예

2.8.9 환기설비 설치

정압기실의 환기설비는 다음 기준에 적합하게 설치한다.

2.8.9.1 ---------------------------

2.8.9.1.1 환기구는 다음 기준에 적합하게 설치한다.

(1)공기보다 비중이 무거운 가스인 경우 환기구의 위치는 바닥면에 접하도록 설치한다.

(2)공기보다 비중이 가벼운 가스인 경우에는 다음 중 어느 하나의 위치에 환기구를 설치한다.

(2-1) 천정 또는 벽면상부에서 30 ㎝ 이내

(2-2) 한쪽의 벽면상부(또는 천정)에서 30 ㎝ 이내와 그 맞은편 벽의 바닥면에서 30 ㎝ 이내로 하되, 그림 2.8.9.1.1의 예와 같이 4면에 설치. 이 경우 상부환기구의 크기는 하부 환기구의 크기 이상으로 한다.

그림 2.8.9.1.1 정압기실 환기구의 설치 예

2.8.9.1.2 외기에 면하여 설치하는 환기구의 면적은 다음 기준에 적합하게 한다.

(1)환기구의 통풍가능 면적 합계는 바닥면적 1 ㎡ 마다 300 ㎠의 비율로 계산한 면적이상로 한다. 다만, 철망 등을 부착할 때는 철망이 차지하는 면적을 뺀 면적으로 한다

(2) 1개 환기구의 면적은 2 400 ㎠ 이하(통풍가능면적이 아닌 단순 환기구 면적을 말한다)로한다.

(3) 지붕과 벽 사이의 공간을 통하여 환기가 가능한 경우에는 해당 공간도 환기구 면적으로 포함한다.

(4) 갤러리 타입의 환기구를 설치할 경우 환기구의 통풍가능면적 및 개구율 산정은 다음과 같이 한다.

(4-1) 갤러리 타입의 환기구의 통풍 가능면적은 다음식으로 한다.

Ae = A × r

여기서, Ae  : 통풍 가능면적

A   : 환기구 면적(사각형, 원형)

r   : 개구율

(4-2) 갤러리 타입의 개구율 산정은 다음 식으로 한다. 다만, 갤러리의 재료가 알루미늄 또는 강판재인 경우의 개구율(r)은 0.5로 한다.

[eqn: rm r= {an} over {A}]

여기서, r  :  개구율

an  :  갤러리 틈새면적의 합

A   :   환기구면적

2.8.9.1.3 (현행과 같음)

2.8.9.1.4 (현행과 같음)

ㅇ 환기구의 위치 기준을 세부적으로 구분하여 명확화함.

2.8.9.2 기계환기설비 설치

2.8.9.1에 따라 통풍구조를 설치할 수 없는 경우에는 다음 기준에 적합한 기계환기설비를 설치한다.

2.8.9.2.1 ~ 2.8.9.2.2 (내용생략)

2.8.9.2.3 배기가스 방출구는 지면에서 5 m 이상의 높이에 설치한다. 다만, 다음의 경우에는 배기가스 방출구를 지면에서 5m 이상의 높이에 설치하지 아니할 수 있다.

(1) 공기보다 비중이 가벼운 배기가스로서 배기가스 방출구를 3 m 이상의 높이에 설치한 경우

(2) 전기 시설물과의 접촉 등으로 사고의 우려가 있어 정압기에 설치되는 안전밸브 방출구를 3 m 이상의 높이에 설치한 경우

그림 2.8.9.2.3  공기보다 비중이 무거운 가스를 사용하는 정압기가

지하에 설치된 경우 환기구설치 예

2.8.9.2.4 공기보다 비중이 가벼운 도시가스 사용시설로서 시설이 지하에 설치된 경우의 기계환기설비는 다음에 따라 설치할 수 있다. <개정 09.5.15>

(1) 통풍구조는 환기구를 2방향 이상 분산하여 설치한다.

(2) 배기구는 천장면으로부터 30 ㎝ 이내에 설치한다.

(3) 흡입구 및 배기구의 관경은 100 ㎜ 이상으로 하되, 통풍이 양호하도록 한다.

(4) 배기가스 방출구는 지면에서 3  m 이상의 높이에 설치하되, 화기가 없는 안전한 장소에 설치한다.

2.8.9.2 기계환기설비 설치

2.8.9.1에 따라 자연환기설비를 설치할 수 없는 경우, 건축물 내부 지하층에 설치하는 경우 및 공기보다 비중이 무거운 가스로서 지하에 설치하는 경우에는 다음 기준에 적합한 기계환기설비를 설치한다.

2.8.9.2.1 ~ 2.8.9.2.2 (현행과 같음)

2.8.9.2.3 배기가스 방출구는 지면에서 5 m 이상의 높이에 설치한다. 다만, 다음의 경우에는 배기가스 방출구를 지면에서 3m 이상의 높이에 설치할 수 있다.

(1) 공기보다 비중이 가벼운 배기가스인 경우

(2) 전기 시설물과의 접촉 등으로 사고의 우려가 있는 경우

그림 2.8.9.2.3  공기보다 비중이 무거운 가스를 사용하는 정압기가

지하에 설치된 경우 환기구설치 예

2.8.9.2.4 <삭제>

2.11.1 경계표지

정압기의 안전을 확보하기 위해 정압기실에는 도시가스를 취급하는 시설 또는 외부인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 명확하게 식별할 수 있도록 다음 기준에 따라 경계표지를 한다. 다만, 단독사용자에게 가스를 공급하는 정압기의 경우에는 경계표지를 하지 아니할 수 있다.

2.11.1.1 경계표지는 정압기실 주변의 보기 쉬운 곳에 게시한다.

2.11.1.2 경계표지의 크기는 명확하게 식별할 수 있는 크기로 한다.

2.11.1.3 경계표지판은 검정·파랑·적색 글씨 등으로 그림 2.11.1.3의 예와 같이 시설명, 공급자, 연락처 등을 표기한다.

안    내    문

◦ 시  설  명 : ○○○ 정압기

◦ 공  급  자 : ○○○ 도시가스(주)

◦ 연  락  처 : ○○○ 도시가스상황실(전화 :       )

◦ 이 시설은 주민을 위하여 도시가스를 안전하게 공급하기 위한 것입니다. 이 시설에 접근하여 훼손하는 일이 없도록 하여 주시기 바랍니다.

◦ 가스냄새, 이상음 등이 발생되거나 상·하수도, 통신 등 타공사를 실시할 경우에는 발견 즉시 상기의 연락처로 연락하여 주시기 바랍니다.

그림 2.11.1.3 경계표지의 예

2.11.1 경계표지

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. <삭 제>

2.11.1.1 ----------------------------------------------------------------------

2.11.1.2 ---------------------------------------------------------------------------

2.11.1.3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

안    내    문

◦ 업 체 명 : ○○

◦ 공 급 자 : ○○도시가스(주)

◦ 연 락 처

- 안전관리자(안전담당자): 000-000-0000

- ○○도시가스 상황실:  000-000-0000

◦ 가스냄새, 가스누출경보음 등이 발생될 경우에는 즉시 상기의 연락처로 연락하여 주시기 바랍니다.

그림 2.11.1.3 경계표지의 예

ㅇ 사용자정압기의 안전을 확보하기 위해  경계표지(안내문)을 설치토록 함.