KGS AA112(고압가스용 가스히트펌프  제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 조문별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

4.4.2.2.1 제품확인검사

제품확인검사는 가스히트펌프가  각 검사항목별 제조기준에 적합한지 여부를 명확하게 판정할 수 있도록 다음의 검사방법으로 실시한다.

(1) ~ (2-6) (생략)

(3) 용접부의 기계검사

(3-1) 시험판

냉동기 중 압력용기의 맞대기용접부는 다음 기준에 따라 제작된 시험편을 기계검사를 하여 이에 적합한 것으로 한다. 이 경우 동일 제조공장에서 동일한 재료, 모양, 치수 및 제조방법(용접시공에 대하여 용접작업 표준을 정한 것을 말한다)으로 제조하는 압력용기에 대한 기계시험에 대하여는 동일의 용접조건으로 연속적으로 용접을 한 제조 로트에서 임의로 채취한 1개의 압력용기(동일의 로트로 제조한 수가 30개를 초과할 때마다 1개를 추가한다) 시험판에서 시험편을 채취하여 기계시험(이하□발췌기계시험□이라 한다)을 하여 모든 기계시험에 적합한 경우에는 해당 로트에 속하는 다른 압력용기는 기계시험에 적합한 것으로 한다. <단서 신설>

(3-1-1) 압력용기의 길이이음매 용접인 경우에는 해당 압력용기에 대하여 1개(동일조건으로 용접을 하지 아니하는 경우에는 조건이 다른 부분마다 1개)의 시험판을 해당 압력용기의 용접에 이어서 동일한 조건으로 별도로 용접하여 만든다.

(3-1-2) 압력용기의 원주이음매 용접인 경우에는 해당 압력용기에 대하여 1개(동일한 조건으로 용접을 하지 아니하는 경우에는 조건이 다른 부분마다 1개)의 시험판을 해당 압력용기의 용접에 이어서  동일한 조건으로 별도로 용접하여 만든다. 다만, (3-1-1)의 시험판을 만든 경우에는 해당 시험판을 만들 경우의 조건과 동일한 조건으로 용접을 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

(3-1-3) 시험판은 모재와 동일한 규격이고 모재와 동일한 두께(판 두께가 다른 경우는 얇은 쪽의 두께)로 한다.

(3-1-4) 본체의 용접부에 대하여 응력제거를 실시하는 경우에는 시험판에 대하여도 동일한 방법으로 응력제거를 실시한다.

(3-1-5) 시험판의 용접으로 인하여 휨이 생긴 때에는 응력제거 이전에 모양을 바로 잡는다.

<신설>

<신설>

4.4.2.2.1 --------------------

제품확인검사는 가스히트펌프가 각 검사항목별 제조기준에 적합한지 확인하기 위하여 다음 검사방법으로 실시한다.

(1) ~ (2-6) (현행과 같음)

(3) 용접부 기계적검사

(3-1) --------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 기계적 시험을 하기 위한 시험판을 다음 기준에 따라 만드는 것이 곤란한 것은 (3-3-5)에 따를 수 있다.

(3-1-1) 길이이음매로 분류된 용접(헤더와 관에 대한 용접부를 제외한다)을 하는 경우에는 그 용접과 연속하여 동일한 조건으로 별개로 용접하여 1개(용접을 동일한 조건으로 할 수 없는 경우에는 조건이 다른 부분마다 1개)의 시험판을 만든다. 다만, 시험판을 연속하여 동일한 조건으로 별개로 용접하기가 곤란한 경우에는 용접사기량시험으로 갈음할 수 있다.

(3-1-2) 원주이음매로 분류되는 용접(헤더와 관에 대한 용접을 제외한다)을 하는 경우에는 그 용접과 연속하여 동일한 조건으로 별개로 용접하여 1개(용접을 동일한 조건으로 할 수 없는 경우에는 조건이 다른 부분마다 1개)의 시험판을 만든다. 다만, (3-1-1)에 따라 시험판을 만든 경우 그 시험판을 만들 때의 조건과 동일한 조건에서 용접하는 경우에는 따로 원주이음매의 용접부시험을 위한 시험판을 만들지 아니할 수 있다.

(3-1-3) 헤더 또는 관에 대하여 길이이음매로 분류된 용접을 하는 경우에는 그 용접과 연속하여 동일한 조건으로 별개로 용접하여 1개(판 두께의 차가 6 ㎜ 이하이고, 동일 재질의 재료를 사용한 헤더 또는 관의 길이이음매를 동일조건에서 연속하여 용접하는 경우에는 용접선의 길이 60 m 또는 그 단수마다 1개)의 시험판을 만든다.

(3-1-4) 헤더 또는 관에 대하여 원주이음매로 분류된 용접을 하는 경우에는 그 용접과 연속하여 동일한 조건으로 별개로 용접하여 1개(용접을 동일한 조건으로 할 수 없는 경우에는 조건이 다른 부분마다 1개)의 시험판을 만든다. 다만, (3-1-3)의 시험판을 만든 때의 조건과 동일한 조건에서 용접하는 경우에는 따로 원주이음매의 용접부시험을 위한 시험판을 만들지 아니할 수 있다.

(3-1-5) 시험판은 모재의 규격과 동일하고 모재와 동일한 두께(판의 두께가 다른 경우에는 얇은 쪽 판의 두께)로 한다.

(3-1-6) 본체의 용접부에 대하여 응력제거를 하는 경우에는 시험판에 대하여도 이와 동일한 응력제거를 한다.

(3-1-7) 시험판이 용접으로 휘어질 경우에는 응력제거를 하기 전에 바로 잡는다.

ㅇ 시험기준이 없는 자유굽힘시험을 삭제하고 KGS AC111 (저장탱크 및 압력용기 제조기준)의 용접부 기계적검사를  준용하여 굽힘시험 방법을 ISO 및 KS 기준과 정합화 함.

(3-2) 시험의 종류 등

(3-2-1) 기계시험의 종류와 적용범위는 표 4.4.2.2.1(3)①의 왼쪽 란에서 정한 기계시험의 종류에 따라 오른쪽 란에 정한 용접부에 대하여 실시한다.

그림 4.4.2.2.1(3)① 기계적 시험에 사용하는 시험판

표 4.4.2.2.1(3)① 기계시험의 종류와 적용범위

번호	기계시험의 종류	적 용 범 위
(1)	이음매 인장시험	맞대기 용접부
(2)	자유굽힘시험	맞대기 용접부
(3)	측면굽힘시험	판 두께가 19 ㎜ 를 초과하는 맞대기 용접부
(4)	이면굽힘시험	맞대기 양면 용접부 이외의 용접부(모재의 두께가 19 ㎜ 이하인 경우에만 적용한다)
(5)	충격시험	설계온도가 0 ℃ 이하인 압력용기의 맞대기용접부(오스테나이트계 스테인리스강 및 비철금속에 속하는 것을 제외한다)

(3-2-2) 기계시험에 사용하는 시험편 수는 시험의 종류에 따라  표 4.4.2.2.1(3)②에서 정한 수로 한다.

표  4.4.2.2.1(3)② 기계시험의 종류에 따른 시험편수

기계적시험의 종류		시험편수
이음매 인장시험		1
자유굽힘 시험		1
측면굽힘 시험		1
이면굽힘 시험		1
충격시험	융착금속부	3
	열영향부

<신설>

<신설>

<신설>

(3-2) -----------------

용접부 기계시험의 종류는 다음과 같으며, 시험편의 개수는 (3-2-1)부터 (3-2-4)까지의 시험에서는 시험종류마다 1개, (3-2-5)의 시험은 융착금속부 및 열영향부에 대하여 각각 3개로 한다.

(3-2-1) 이음매인장시험

<그림 삭제>

<표 삭제>

(3-2-2) 표면굽힘시험(모재의 두께가 19 ㎜ 미만인 용접부를  제외한다). 다만, 모재 서로간 또는 모재와 용접금속부의 굽힘특성이 현저하게 다른 용접부에 대하여는 가로표면  굽힘시험으로 할 수 있다.

<표 삭제>

(3-2-3) 측면굽힘시험(모재의 두께가 19 ㎜ 미만인 용접부를 제외한다)

(3-2-4) 이면굽힘시험 다만, 모재의 두께가 19 ㎜ 이상인 맞대기양면용접부에 대해서는 표면굽힘시험으로 하고 모재 서로 간 또는 모재와 용접금속부간 굽힘특성이 현저하게 다른 용접부에 대해서는 가로이면굽힘시험에 따른다.

(3-2-5) 충격시험(설계온도 0 ℃ 미만의 용접부에 한정하며 오스테나이트계 스테인리스강 및 비철금속에 속하는 것을 제외한다)

(3-3) 시험의 방법 ‧ 기준

(3-3-1) 이음매 인장시험

(3-3-1-1) 이음매인장시험에 사용하는 시험편은 다음에 적합한 것으로 한다.

(3-3-1-1-1) 시험판의 양쪽 끝으로부터 용접선에 수직으로 50 ㎜ 폭의 부분을 잘라낸 나머지 부분에서 채취한 것으로 한다[그림 4.4.2.2.1(3)① 참조].

(3-3-1-1-2) 시험편의 모양 및 치수는 KS B 0833(강의 맞대기 용접 이음-인장 시험 방법)에서 정하는 시험편으로 한다. 다만, 시험기의 용량이 부족하여 시험편의 판 두께 그대로 시험을 할 수 없는 경우에는 필요한 소요두께로 할 수 있다. 이 경우 잘라 나눈 시험편의 전부에 대하여 인장시험을 하고, 모든 시험편이 적합한 것으로 한다.

(3-3-1-2) 이음매인장시험을 실시하는 시험편[(3-3-1-1-2)의 단서의 경우에는 잘라낸 모든 시험편]의 인장강도가 모재(티탄이나 그  밖에 이것과 비슷한 것은 용착금속부의 재료)의 규격에 따른 최소 인장강도 값 이상일 때에는 이것을 적합한 것으로 한다.

(3-3-1-3) (3-3-1-2)에 대하여는 시험편이 용접부가 아닌 모재부분에서 절단되었을 경우에는 이 인장강도가 모재의 인장강도의 최소치의 95 % 이상이고, 용접부에 결함이 없는 경우 해당 시험편은 적합한 것으로 한다.

(3-3-2) 자유굽힘시험

(3-3-2-1) 자유굽힙시험에 사용하는 시험편은 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

(3-3-2-1-1) 시험편의 양쪽 끝으로부터 용접선에 수직으로 50 ㎜ 폭 부분을 잘라 낸 나머지 부분에서 채취한 것으로 한다.[그림 4.4.2.2.1(3)① 참조]

(3-3-2-1-2) 시험편의 모양 및 치수는 그림 4.4.2.2.1(3)②에 따른다. 다만, 시험기의 능력이 부족하여 시험편의 판 두께 그대로 시험을 할 수 없을 경우에는 얇은 톱으로 이것을 필요한 두께로 자른 것을 사용할 수 있다. 이 경우 잘라 나눈 시험편의 전부에 대해서 자유굽힘시험을 하고, 모든 시험편이 적합한 것으로 한다.

(3-3-2-1-3) 용접부의 돋움살은 모재와 동일하게 갈아 낸다.

(3-3-2-1-4) 용접부의 표면은 평활하고 시험편의 길이방향의 공구자국 이외의 흠이 없는 것으로 한다.

(3-3-2-1-5) 가스로 절단한 경우는 절단한 끝면을 3 ㎜ 이상 깎아 낸다.

그림 4.4.2.2.1(3)② 자유굽힘 시험편의 모양·치수

(3-3-2-2) 자유굽힘시험은 시험편[(3-3-1-2)의 단서에서 정하는 경우에는 잘라낸 모든 시험편, 이하 (3-3-2-2)에서 같다]의 용착금속부(한쪽 용접에 속하는 것은 넓은 쪽에만 한정한다)에 그림 4.4.2.2.1(3)②에 표시하는 바에 따라 표점을 정하여 해당 표점이 바깥쪽이 되도록 시험편의 양쪽 끝의 각각 1/3을 약 30 °구부린 후 시험편의 양끝을 해당 표점사이에서의 연신율이 30 %(응력제거를 하지 아니한 경우에는 20 %) 이상이 될 때까지 서서히 굽혀 해당 시험편의 용착금속부의 바깥쪽이 길이 1.5 ㎜ 를 초과하는 균열(가장자리의 모서리에 발생하는 작은 균열을 제외한다)이 생기지 아니하는 때에 이를 적합한 것으로 한다.

<신설>

<신설>

<신설>

(3-3) -------------------------

(3-3-1) -------------------

(3-3-1-1)---------------------------------------------------------------------------------.

(3-3-1-1-1) 시험판의 양끝에서부터 용접선에 수직으로 50 ㎜ 폭 분만큼을 잘라낸 나머지 부분에서 채취한다.

(3-3-1-1-2) 형상 및 치수는 KS B 0833(맞대기용접이음의 인장 시험방법)에 따른다. 다만, 시험기의 능력이 부족하여 시험편의 판두께 그대로는 시험을 할 수 없는 경우에는 얇은 톱으로 필요한 두께로 절단한 것을 사용할 수 있다.

(3-3-1-2) 이음매인장시험을 실시한 결과 시험편[(3-3-1-1-2) 단서의 경우에는 잘라낸 모든 시험편]의 인장강도가 모재의 규격에 따른 인장강도의 최소치(알루미늄 및 알루미늄  합금, 티탄 또는 9 %니켈강을 모재로 하는 경우로서 허용인장응력값 이하로 사용되는 것은 그 허용인장응력값의 4배) 이상으로 한다.

(3-3-1-3) 이음매인장시험을 실시한 결과 시험편이 모재부분에서 잘라진 경우 그 인장강도가 모재의 최소인장강도값의 95 % 이상이고 용접부에 결함이 없을 때에는 그 시험편은 적합한 것으로 본다.

(3-3-2) 표면굽힘시험·가로표면굽힘시험·측면굽힘시험·이면굽힘시험 및 가로이면굽힘시험

(3-3-2-1) 표면굽힘시험·가로표면굽힘시험·측면굽힘시험·이면굽힘시험 및 가로이면굽힘시험에 사용하는 시험편은 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

(3-3-2-1-1) 시험편의 양쪽 끝에서 용접선에 수직으로 50 ㎜ 폭 부분을 잘라낸 나머지 부분에서 채취한다.

(3-3-2-1-2) 시험편의 형상 및 치수는 그림 4.4.2.2.1(3)①과 같이한다.

(a) 표면굽힘시험편

(b) 가로표면굽힘시험편

(c) 측면굽힘시험편

(d) 이면굽힘시험편

(e) 가로이면굽힘시험편

[비  고]   1. r ≤1.5 ㎜로 할 것

2. 용접부 표면은 모재면과 같도록 다듬질 할 것

3. 모재의 두께가 10 ㎜ 미만인 경우에는 시험편의 두께를 t ㎜로 할 것

그림 4.4.2.2.1(3)① 각종 굽힘 시험편의 형상 및 치수

(3-3-2-1-3) 용접부의 보강덧붙임은 모재와 동일면까지 깎는다.

(3-3-2-1-4) 용접부의 표면은 매끄럽고 시험편의 길이방향외에는 절삭자국이 없도록 한다.

(3-3-2-1-5) 가스로 절단한 경우는 절단한 끝면을 3 ㎜ 이상 깎는다.

<그림 삭제>

(3-3-2-2) 표면굽힘시험·가로표면굽힘시험, 측면굽힘시험, 이면굽힘시험 및 가로이면굽힘시험은 시험편의 용접부를 중앙에 놓되 표면굽힘시험 및 가로표면굽힘시험은 용접부의 넓은 쪽이 아래쪽에, 측면굽힘시험은 어느 한쪽면이 아래쪽에, 이면굽힘시험은 용접부의 좁은 쪽이 아래쪽에 오도록 하여 시험편 두께의 2배[표 4.4.2.2.1(3)①에서 정한 것은 같은 표에서 정한 값]의 안쪽 반지름을 갖는 가이드에 따라서 180도로 굽히며,

이 경우 아래쪽으로 한 용접부가 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

용접부 재료의 구분	가이드의 안쪽 반지름
알루미늄 및 알루미늄합금(부록 A 기호구분에 에서 5083에 적합한 것에 한한다)	시험편 두께의 10/3배
티탄(부록 A 종류의 구분에서 제1종, 제2종 및 제12종에 적합한 것에 한한다)	시험편 두께의 4배
티탄(부록 A 종류의 구분에서 제3종 및 제13종에 적합한 것에 한한다)	시험편 두께의 5배

표 4.4.2.2.1(3)① 용접부 재료구분에 따른 가이드의 안쪽 반지름

(3-3-2-2-1) 길이 3  ㎜를 초과하는 균열(모서리에 생긴 것을 제외한다)이 없는 것으로 한다.

(3-3-2-2-2) 길이 3 ㎜ 이하인 균열길이의 합계가 7 ㎜를 초과하지 아니하는 것으로 한다.

(3-3-2-2-3) 균열 및 블로우홀 개수의 합계가 10개를 초과하지 아니하는 것으로 한다.

(3-3-3) 측면굽힘시험 및 이면굽힘시험

(3-3-3-1) 측면굽힘시험 또는 이면굽힘시험에 사용하는 시험편은 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

(3-3-3-1-1) 시험판의 양쪽 끝으로부터 용접선에 수직으로 50 ㎜ 폭 부분을 잘라낸 나머지 부분에서 채취한다[그림 4.4.2.2.1(3)① 참조]

(3-3-3-1-2) 시험편의 모양 및 치수는 그림 4.4.2.2.1(3)③에 따른다.

(3-3-3-1-3) (생략)

(3-3-3-1-4) (생략)

(3-3-3-1-5) (생략)

그림4.4.2.2.1(3)③ 측면굽힘시험편 및 이면굽힘시험편의 모양 및 치수(단위 : ㎜)

(3-3-3-2) 측면굽힘시험 또는 이면굽힘시험은 시험편의 용접부를 중앙에 놓고, 측면굽힘시험은 어느 한 쪽의 측면이 바깥쪽이 되도록 하고, 이면굽힘시험은 용접부의 좁은 쪽이 바깥쪽으로 되도록 하여 시험편 두께의 2배의 안쪽반지름을 갖도록 안내(案內)기구에 따라 180 °굽혀 바깥쪽으로 한 용접부가 다음에 적합한 것으로 한다.

(3-3-3-2-1) (생략)

(3-3-3-2-2) (생략)

(3-3-3-2-3) (생략)

(3-3-3) 충격시험

(3-3-3-1) (3-2-5)의 충격시험에 사용하는 시험편은 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

(3-3-3-1-1) 시험판의 양끝에서 용접선에 수직으로 50 ㎜폭으로 잘라내고, 시험판의 나머지 부분에서 열영향부 및 용착금속부에서 각각 그림 4.4.2.2.1(3)②와 같이 시험편을 채취한다.

[비  고] 1. t 는 시험재의 두께(㎜)를 표시한다.

2. t₁은 시험재의 표면에서 1 ㎜ 이상으로 한다.

3. t₂는 t의 1/4(t가 20 ㎜ 이하인 경우를 제외한다)로 한다.

그림 4.4.2.2.1(3)② 충격시험편의 채취 위치

(3-3-3-1-2) 시험편의 형상과 치수는 KS B 0809(금속 재료 충격 시험편)의 그림1 V노치 시험편으로 한다. 이 경우 시험판의 크기 때문에 시험편의 폭을 10 ㎜로 할 수 없을 경우에는 7.5 ㎜, 5 ㎜ 또는 2.5 ㎜ 중 해당 시험판의 크기에 따라 가장 큰 값으로 한다.

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<그림 삭제>

(3-3-3-2) 충격시험은 모든 시험편을 모재의 설계온도 이하에서 KS B 0810(금속재료 충격시험방법)의 샤르피충격시험 방법으로 실시하고, 모든 시험편의 흡수에너지가 표 4.4.2.2.1(3)②의 모재의 최소인장강도 구분에 따른 최소흡수에너지 값[4-3-3-1-2의 후단 에 따라 소형시험편을 사용한 경우에는 표 4.4.2.2.1(3)③에 표시한 시험편의 폭에 따른 최소흡수에너지 값으로 하며, (3-3-4-3)에서도 또한 같다] 이상인 것으로 한다.

표 4.4.2.2.1(3)② 재료의 최소인장강도에 따른 최소흡수에너지

재료의 최소인장강도	최소흡수에너지(J)
δ(N/㎟)	3개의 평균치	1개의 최소치
δ≤450	18	14
450＜δ≤520	20	16
520＜δ≤660	27	20
660＜δ	27	27

<삭제>

<삭제>

<삭제>

표 4.4.2.2.1(3)③ 시험편의 폭에 따른 최소흡수에너지

시험편의 폭	10	7.5	5	2.5
최소흡수에너지 (J)	27 20 18 16 14	20 15 14 12 11	14 10 9 8 7	7 5 5 4 4

(3-3-4) 충격시험

(3-3-4-1) 충격시험에 사용하는 시험편은 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

(3-3-4-1-1) (생략)

(3-3-4-1-2) (생략)

(3-3-4-2) (생략)

그림 4.4.2.2.1(3)④ 충격시험편 채취위치

표  4.4.2.2.1(3)③ 재료의 최소흡수에너지 값

재료의 최소인장강도 (단위 : N/㎟)	최소흡수에너지값(단위 : J)
	3개의 평균값	1개의 최소값
σ≤450	18	14
450＜σ≤520	20	16
520＜σ≤660	27	20
660＜σ	27	27

표 4.4.2.2.1(3)④ 소형시험편을 사용한 경우의 최소흡수에너지 값

시험편의 폭(단위 : ㎜)	10	7.5	5	2.5
최소흡수에너지값 (단위 : J)	27 20 18 16 14	20 15 14 12 11	14 10 9 8 7	7 5 5 4 4

<신설>

(3-3-5) 기계검사의 재검사

(3-3-1)부터 (3-3-3)까지의 시험(발췌기계시험의 경우를 포함한다)결과 다음 기준 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 각 기준의 시험에 사용된 시험편을 채취한 시험판과 동시에 만든 시험판(발췌기계시험의 경우에는 동일로트에서 임의로 채취한 다른 한 개의 압력용기의 시험판)에서 채취한 시험편(이하 ‘재시험편’이라 한다)을 사용하여 재차 해당 각 기준의 시험을 할 수 있는 것으로 하며, 재시험편이 이에 적합한 경우는 해당 재시험편을 채취한 시험판에 속하는 용접부(발췌기계시험의 경우에는 해당 로트에 속하는 압력용기)는 해당 각 시험에 적합한 것으로 보며, 이 경우의 시험편의 수는 당초 시험에 사용하는 시험편의 수의 2배로 하고, 시험편수 이외의 시험방법 등은 당초 시험과 동일하게 한다.

(3-3-5-1) 이음매인장시험에서의 인장강도가 모재의 규격에 정한 인장강도 최소값의 90 % 이상인 경우

(3-3-5-2) 자유굽힘시험에 부적합되고 용접부의 표점사이에서의 연신율이 27 %(응력제거를 행하지 아니한 것은 18 %) 이상이 될 때까지 굽혀 바깥쪽으로 한 용접부에 1.5 ㎜ 를 초과하는 균열이 생기지 아니하는 경우 또는 기공 등이 용접부의 결함으로 인하여 생겼다는 것이 인정된 경우

(3-3-5-3) (생략)

(3-3-5-4) (생략)

<신설>

<신설>

<신설>

(3-3-4) 재시험

(3-3-1)부터 (3-3-3)까지의 시험결과가 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 하나의 시험에 사용한 시험판과 동시에 제작한 시험판에서 다시 채취한 시험편[이하 (3-3-4)에서는 “재시험편”이라 한다]을 사용하여 재차 그 시험을 하고, 시험편이 이에 합격한 때에는 해당 시험편을 채취한 시험판이 속한 용접부는 그 기계적 성질 시험에 적합한 것으로 본다. 이 경우 재시험편의 수는 처음 시험에 사용한 시험편의 2배로 하고, 시험편 수 이외의 시험방법은 처음 시험할 때와 같다.

(3-3-4-1) 이음매인장시험에 불합격되고, 또한 시험편이 용접부에서 잘라진 때의 인장강도가 모재 규격에서 요구하는 최소인장강도 값의 90 % 이상일 때

<삭제>

<삭제>

(3-3-4-2) 표면굽힘시험, 가로표면굽힘시험, 측면굽힘시험, 이면굽힘시험 또는 가로이면굽힘시험 중 어느 한 가지 이상 시험에 불합격되고, 또한 그 불합격 원인이 용접부의 결함이 아닌 것이 명확할 때

<그림 삭제>

<표 삭제>

<표 삭제>

(3-3-4-3) 충격시험에 불합격되고, 또한 3개 시험편의 흡수에너지의 평균치 및 2개 이상 시험편의 흡수에너지 최소치가 각각 표 4.4.2.2.1(3)②의 최소흡수에너지란에서 정한 값 이상인 때

(3-3-5) 용접부 기계적검사의 특례

(3-3-5-1) (3-1)에 따른 시험판 제작이 곤란한 압력용기(관 또는 동체의 외경이 50 ㎜ 이하인 것에 한정한다)의 맞대기용접에 따른 용접부의 기계시험은 그 압력용기등의 용접에 연속하여 동일한 조건에서 별개로 용접한 압력용기등에 대하여 인장시험을 실시한다. 이 경우 그 압력용기등의 용접부 인장강도가 모재[모재가 다른 경우에는 인장강도 규격 값이 최소인 모재. 이하 이호 및 (3-3-5-2)에서 같다]의 규격 값의 최소값 이상인 때에는 합격한 것으로 본다. 다만, 알루미늄 및 알루미늄합금·동 및 동합금·티탄 또는 9 %니켈강을 모재로 하는 경우로서 허용인장응력값의 4배 값 이상의 강도를 갖는 경우에는 그러하지 아니한다.

(3-3-5-2) (3-3-5-1)에 따라 인장시험에 부적합되고 그 시험편이 그 용접부에서 잘라진 때의 인장강도가 모재규격에 따른 인장강도 최소값의 90 % 이상인 경우에는 동일 조건으로 만들어진 2개의 시험편에 대하여 (3-3-5-1)에 따라 인장시험을 실시하여 이에 적합한 때에는 기계적시험에 적합한 것으로 본다.

<삭제>

<삭제>

(3-3-6) 용접부 다듬질

(3-3-6-1) 비파괴시험을 실시하는 압력용기등 용접부의 표면은 매끄럽고, 모재 표면보다 낮지 아니하여야 하며 또한, 모재 표면과 층이 생기지 아니하도록 완만하게 다듬질한다. 이 경우 방사선투과시험을 하여야 하는 맞대기용접부 보강덧붙임 높이는 모재의 재질 및 모재의 두께(모재의 두께가 서로 다른 경우에는 얇은 쪽의 두께)에 따라 각각  표 4.4.2.2.1(3)④에서 정한 값 이하로 한다.

표 4.4.2.2.1(3)④ 용접부 보강덧붙임 높이

모재의 재질	모재 두께 구분	보강 덧붙임 높이
알루미늄 및	6 ㎜ 이하	2 ㎜
알루미늄합금	6 ㎜ 초과 15 ㎜ 이하	판두께의 1/3
	15 ㎜ 초과 25 ㎜ 이하	5 ㎜ 이하
	25 ㎜ 초과	7 ㎜ 이하
그 밖의 것	12 ㎜ 이하	1.5 ㎜
	12 ㎜ 초과 25 ㎜ 이하	2.5 ㎜
	25 ㎜ 초과 50 ㎜ 이하	3 ㎜
	50 ㎜ 초과	4 ㎜

(3-3-6-2) 고장력강[탄소강은 규격최소인장강도가 568.4N/㎟ 이상인 것을 말한다. 이하 (4)에서도 같다]을 사용하는 압력용기등은 용접부강덧붙임을 깍아낸다. 다만, 응력제거를 위하여 열처리를 하는 압력용기등은 그러하지 아니한다

부록 A

[비고]

1. 이 표의 제조방법 등의 란에서 S는 이음매 없는 관, E는 전기저항용접관, A는 아크용접관, W는 자동아크용접관 또는 전기저항용접관을 표시한다.

2. 이 표에서 각온도 중간의 허용인장응력 값은 비례계산법으로 구한다.

3. 이 표 중 제조방법 등의 란에서 표시된 숫자는 각각 다음과 같은 의미를 나타낸다.

(1) ~ (26) (생략)

(27) -30 ℃ 를 초과하는 저온에서 사용하는 경우에는 다음의 충격시험에 만족하여야 한다.

(a) 충격시험편은 KS B 0809(금속재료의 충격시험편)에 규정된 제4호 시험편으로 하고,  충격시험방법은 KS B 0810(금속재료 충격시험방법)에 의한다.

(b) 충격시험편 채취는 KS D 4103(스테인리스강 주강품) 10.3(3)에 의한다.

(c) 충격시험온도는 당해 설비의 설계온도이하이어야 한다.

(d) 합격기준은 3개의 시험편을 충격시험하고, 그것의 흡수에너지 값이 표 4.4.2.2.1(3)③에 표시한 최소흡수에너지 값 이상이어야 한다. 다만, 시험편의 두께를 10 mm 로 할 수 없는 때에는 시험편의 두께를 7.5 mm, 5 mm 또는 2.5 mm 중 당해 시험재의 치수에 따라 가장 큰 값으로 하고, 이 경우에는 당해 시험편의 두께에 따라 표 4.4.2.2.1(3)④에 기재한 시험편의 두께에 대응하는 최소흡수에너지 값을 바꾸어 읽어 적용한다.

(28) ~ (37) (생략)

부록 A

[비고]

1.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.----------------------------------------------------------------------------------------------------.

3.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (26) (현행과 같음)

(27)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(a) 충격시험편은 KS B 0809(금속 재료 충격 시험편)에 규정된 그림1 V노치 시험편으로 하고, --------------------------

-------------------------------------------------.

(b)------------------------------------------------------------------------------------------------.

(c)--------------------------------------------------------------------------------.

(d)-------------------------------------------------------------------------------------------- 표 4.4.2.2.1(3)②에 ------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 표 4.4.2.2.1(3)③에 ----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------.

(28) ~ (37) (현행과 같음)

ㅇ KS B 0809 개정에 따라 KGS 코드의 충격시험편 인용기준 수정

3.3.4.2 배관용 관이음의 강도는 (1)부터 (3)까지에 따른다.

(1) 배관에 관계되는 이음(나사박음이음, 납땜이음 및 용접용강제관이음에 한정한다)의 강도는 3.5.1에 따른다.

(2) 배관에 사용하는 플랜지의 강도는 3.3.6에 따른다.

(3) 플레어 관이음은 바깥지름 20 ㎜ 이하의 관에 한정하여 사용할 수 있고 KS B 1537(냉동용 플레어 관이음)규격에 적합한 것 또는 이와 동등 이상인 것으로 한다.

<신설>

3.3.4.2 ----------------------------------------------------------------------.

(1)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(2)-----------------------------------------------------------------------.

(3)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(4) 그루브 관이음은 한국가스안전공사가 강도를 확인하여 성능인증한 것을 사용한다.

ㅇ 성능인증을 통해 그루브 관이음을 냉동설비의 관이음으로 인정

3.5.1 관 이음

관 이음은 다음 각 기준의 이음종류에 따른다.

3.5.1.1 ~ 3.5.1.3(내용생략)

<신설>

3.5.1 --------

-------------------------------------------------------------------.

3.5.1.1 ~ 3.5.1.3(현행과 같음)

3.5.1.4 그루브 관이음

그루브 관이음은 상용압력이 1.0 ㎫ 미만이고  호칭지름이  150 ㎜ 이상인  비가연성‧비독성 냉매의  저압부 배관에만 설치하며, 그 개수는 2개 이하로 한다.

ㅇ 비가연성‧비독성 냉매의 1.0 ㎫ 미만이고  호칭지름이  150 ㎜ 이상인 저압부배관 2개소 이하에 한정하여 그루브 관이음 적용