KGS AA112(고압가스용 가스히트펌프  제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 조문별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

부록 A

재 료 명	기 호	제조 방법등	<신설>	<신설>	최 대 허 용
					…	-5	0	40	75	100	125	150
KS D 3560 보일러 및 압력용기용 탄소강 및 몰리브데넘강 강판	SB 410	-			…	-	102	102	102	102	102	102
	SB 450	-			…	-	112	112	112	112	112	112
	SB 480	-			…	-	120	120	120	120	120	120
	SB 450 M	-			…	-	112	112	112	112	112	112
	SB 480 M	-			…	-	120	120	120	120	120	120

인 장 응 력(N/㎟)
175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	…
102	102	102	102	102	102	102	102	97	88	76	57	-	-	-	-	…
112	112	112	112	112	112	112	112	106	95	80	58	-	-	-	-	…
120	120	120	120	120	120	120	120	113	101	84	58	-	-	-	-	…
112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	108	101	89	76	44	33	…
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	115	106	91	76	44	33	…

(나머지 재료는 첨부1 참조)

부록 A 철강 재료의 최대 허용 인장 응력

재 료 명	기 호	제조 방법등	규정 최소 인장 강도 N/㎟	규정 최소 항복점 또는 내력	최 대 허 용
					…	-5	0	40	75	100	125	150
KS D 3560 보일러 및 압력용기용 탄소강 및 몰리브데넘강 강판	SB 410	-	410	225	…	-	118	118	118	118	118	118
	SB 450	-	450	245	…	-	128	128	128	128	128	128
	SB 480	-	480	265	…	-	138	138	138	138	138	138
	SB 450 M	-	450	255	…	-	128	128	128	128	128	128
	SB 480 M	-	480	275	…	-	138	138	138	138	138	138

인 장 응 력(N/㎟)
175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	…
118	118	118	118	117	114	112	108	103	89	75	62	-	-	-	-	…
128	128	128	128	127	125	122	118	112	95	80	63	-	-	-	-	…
138	138	138	138	137	135	132	128	122	101	84	67	-	-	-	-	…
128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	127	124	102	-	-	-	…
138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	137	134	104	-	-	-	…

(나머지 재료는 첨부2 참조)

ㅇ 재료의 최대 허용 인장 응력을 KS 규격과 정합화

[첨부 1] (현행, AA111 등 코드 6종 공통)

부록 A

재 료 명	기 호	제조 방법등	최 대 허 용
			℃ -268	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-10	-5	0	40	75	100	125	150
KS D 3503 일반구조용압연강재	SS 330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	82	82	82	82	82
	SS 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
KS D 3560 보일러 및 압력용기용 탄소강 및 몰리브데넘강 강판	SB 410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102	102	102
	SB 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	112	112	112	112	112
	SB 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120	120	120	120	120
	SB 450 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	112	112	112	112	112
	SB 480 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120	120	120	120	120
KS D 3515 용접구조용압연강재	SM 400 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100
	SM 400 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100
	SM 400 C	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
	SM 490 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	122	122	122	122	122
	SM 490 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	122	122	122	122	122	122
	SM 490 C	-	-	-	-	-	-	-	-	122	122	122	122	122	122	122	122
	SM490 YA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	122	122	122	122	122
	SM490 YB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	122	122	122	122	122	122
	SM 520 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	130	130	130	130	130
	SM 520 C	-	-	-	-	-	-	-	-	130	130	130	130	130	130	130	130
	MS 570	-	-	-	-	-	-	-	-	142	142	142	142	142	142	142	142
KS D 3521 압력용기용 강판	SPPV 235	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
	SPPV 315	- (1)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	122 142	122 142	122 142	122 142	122 142	122 132	122 130	122 127
	SPPV 355	- (1)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	130 160	130 160	130 160	130 160	130 155	130 151	130 147	130 143
	SPPV 450	- (1)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	142 182	142 182	142 182	142 182	142 177	142 173	142 169	142 163
	SPPV 490	- (1)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	152 195	152 195	152 195	152 195	152 189	152 185	152 179	152 175
KS D 3533 고압가스용기용 강판 및 강대	SG 255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	-	-
	SG 295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	110	110	110	-	-
	SG 325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	122	122	122	-	-
	SG 365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135	135	135	135	-	-

인 장 응 력(N/㎟)
175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
82	82	82	82	82	82	82	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	102	102	102	102	102	102	102	97	88	76	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	112	112	112	112	112	112	112	106	95	80	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	120	120	120	120	120	120	120	113	101	84	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	108	101	89	76	44	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	115	106	91	76	44	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	122	122	122	122	122	122	122	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	122	122	122	122	122	122	122	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	122	122	122	122	122	122	122	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	122	122	122	122	122	122	122	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	122	122	122	122	122	122	122	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	130	130	130	130	130	130	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	130	130	130	130	130	130	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	142	142	142	142	142	142	142	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122 127	122 127	122 127	122 127	122 127	122 127	122 127	122 127	122 127	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
130 143	130 143	130 143	130 143	130 143	130 143	130 143	130 143	130 143	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
142 163	142 163	142 163	142 163	142 163	142 163	142 163	142 163	142 163	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
152 175	152 175	152 175	152 175	152 175	152 175	152 175	152 175	152 175	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

재 료 명	기 호	제 조 방법등	최 대 허 용
			℃ -268	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-10	0	40	75	100	125	150
KS D 3540중·상온압력용기용 탄소강 강판	SGV 410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102	102	102
	SGV 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	112	112	112	112	112
	SGV 480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120	120	120	120	120
KS D 3538 보일러 및 압력용기용 망가니즈 몰리브데넘강 및 망가지즈 몰리브데넘 니켈강	SBV 1 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	130	130	130	130	130
	SBV 1 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138
	SBV 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138
	SBV 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138
KS D 3539 압력용기용 조질형 망가니즈·몰리브데넘강 및 망가니즈 몰리브데넘 니켈강 강판	SQV 1 A	-	-	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138	138
	SQV 1 B	- (1)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	155 198	155 198	155 198	155 192	155 187	155 182	155 178
	SQV 2 A	-	-	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138	138
	SQV 2 B	- (1)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	155 198	155 198	155 198	155 192	155 187	155 182	155 178
	SQV 3 A	-	-	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138	138
	SQV 3 B	- (1)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	-	155 198	155 198	155 198	155 192	155 187	155 182	155 178
KS D 3541 저온압력용기용 탄소강 강판	SLAl 235 A	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100
	SLAl 235 B	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	SLAl 325 A	- (1)	- -	- -	- -	- -	- -	110 140	110 140	110 140	110 140	110 140	110 136	110 133	110 129	110 126
	SLAl 325 B	- (1)	- -	- -	- -	- -	110 140	110 140	110 140	110 140	110 140	110 140	110 136	110 133	110 129	110 126
	SLAl 360	- (1)	- -	- -	- -	- -	122 156	122 156	122 156	122 156	122 156	122 156	122 151	122 148	122 144	122 140
KS D 3586 저온압력용기용 니켈 강판	SL 2 N 255	- (1)	- -	- -	- -	- -	112 115	112 115	112 115	112 115	112 115	112 115	112 112	112 109	112 106	112 103
	SL 3 N 255	- (1)	- -	- -	- -	112 115	112 115	112 115	112 115	112 115	112 115	112 115	112 112	112 109	112 106	112 103
	SL 3 N 275	- (1)	- -	- -	- -	120 124	120 124	120 124	120 124	120 124	120 124	120 124	120 121	120 118	120 115	120 111
	SL 3 N 440	- (1)	- -	- -	135 173	135 173	135 173	135 173	135 173	135 173	135 173	135 173	135 169	135 164	135 160	135 155
	SL 9 N 520	- (1)	- -	172 220	172 220	172 220	172 220	172 220	172 220	172 220	172 220	172 220	172 213	172 208	172 202	172 197
	SL 9 N 590	- (1)	- -	172 220	172 220	172 220	172 220	172 220	172 220	172 220	172 220	172 220	172 213	172 208	172 202	172 197

인 장 응 력(N/㎟)
175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
102	102	102	102	102	102	102	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	112	112	112	112	112	112	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	120	120	120	120	120	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	125	112	94	76	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	138	138	138	138	138	138	138	138	135	130	118	97	71	44	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	138	138	138	138	138	138	138	138	135	130	118	97	71	44	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	138	138	138	138	138	138	138	138	135	130	118	97	71	44	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	132	119	97	76	55	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155 178	155 178	155 178	155 178	155 178	155 178	155 178	155 178	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155 178	155 178	155 178	155 178	155 178	155 178	155 178	155 178	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155 178	155 178	155 178	155 178	155 178	155 178	155 178	155 178	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110 126	110 126	110 126	110 126	110 126	110 126	110 126	110 126	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
110 126	110 126	110 126	110 126	110 126	110 126	110 126	110 126	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
122 140	122 140	122 140	122 140	122 140	122 140	122 140	122 140	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
112 103	112 103	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
112 103	112 103	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
120 111	120 111	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
135 155	135 155	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
172 197	172 197	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
172 197	172 197	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

재 료 명	기 호	제 조 방법등	최 대 허 용
			℃ -268	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-10	-5	0	40	75	100	125	150
KS D 3710 탄소강 단강품	SF 340 A	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	85	85	85	85	85	85	85
	SF 390 A	- (3)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 98	98 98	98 98	98 98	98 98	98 98	98 98	98 98
	SF 440 A	- (3)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 110	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110
	SF 490 A	- (3)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 122	122 122	122 122	122 122	122 122	122 122	122 122	122 122
KS D 4122 압력용기용 탄소강 단강품	SFVC 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102	102	102
	SFVC 2 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	122	122	122	122	122
	SFVC 2 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	122	122	122	122	122
KS D 4123 고온압력 용기용 합금강 단강품	SFVA F 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120	120	120	120	120
	SFVA F 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120	120	120	120	120
	SFVA F 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120	120	120	120	120
	SFVA F 11 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120	120	120	120	120
	SFVA F 11 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	130	130	130	130	130
	SFVA F 22 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102	102	102
	SFVA F 22 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	130	130	129	127	127
	SFVA F 21 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102	102	102
	SFVA F 21 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130	130	130	129	127	127
	SFVA F 5 A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102	101	100
	SFVA F 5 B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120	120	120	119	117
	SFVA F 5 C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	135	133
	SFVA F 5 D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155	155	155	154	152	150
	SFVA F 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148	148	146	146	144	142
KS D 4124압력용기용 조질형 합금강 단강품	SFVQ 1 A	-	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138
	SFVQ 2 A	-	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138
KS D 4125 저온압력용기용 단강품	SFL 1	-	-	-	-	-	-	-	110	110	110	110	110	110	110	110	110
	SFL 2	-	-	-	-	-	-	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122
	SFL 3	-	-	-	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122

인 장 응 력(kg/㎟)
175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
85	85	85	85	85	85	85	85	79	75	64	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98 98	98 98	98 98	98 98	98 98	98 98	98 98	98 98	- 93	- 84	- 74	- 56	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	- 104	- 94	- 81	- 57	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
122 122	122 122	122 122	122 122	122 122	122 122	122 122	122 122	- 115	- 102	- 84	- 58	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
102	102	102	102	102	102	102	102	98	89	76	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	122	122	122	122	122	122	121	113	101	84	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	122	122	122	122	122	122	121	113	101	84	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	119	101	71	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	119	107	77	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	119	112	88	60	38	25	16	9	7	-	-	-	-	-	-
120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	119	112	88	61	40	27	19	-	-	-	-	-	-	-	-
130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	127	114	88	61	40	27	19	14	8	-	-	-	-	-	-
102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	100	96	92	81	64	48	36	27	20	11	-	-	-	-	-	-
126	126	124	124	124	124	123	123	121	119	117	114	110	87	63	47	36	27	16	9	-	-	-	-	-	-
102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	96	92	85	70	55	44	34	25	18	11	-	-	-	-	-	-
126	125	124	124	124	123	123	122	121	119	117	114	96	75	56	41	29	21	16	9	-	-	-	-	-	-
100	99	99	99	99	98	97	96	95	91	88	84	77	63	47	35	25	19	13	9	-	-	-	-	-	-
117	116	116	116	116	115	114	112	110	106	102	98	80	62	47	35	25	19	13	9	-	-	-	-	-	-
133	132	132	132	131	130	129	127	125	122	118	102	81	63	47	35	25	19	13	9	-	-	-	-	-	-
150	149	149	149	148	147	146	143	140	136	132	104	81	63	47	35	25	19	13	9	-	-	-	-	-	-
141	141	140	140	140	139	137	135	133	128	126	119	114	89	63	44	30	21	15	11	-	-	-	-	-	-
138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
110	110	110	110	110	110	110	108	98	89	76	57	39	25	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	122	122	122	122	122	122	122	113	101	84	59	39	25	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	112	112	112	112	112	112	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

재 료 명	기 호	제 조 방법등	최 대 허 용
			℃ -268	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-10	0	40	75	100	125	150
KS D 4115 압력용기용 스테인리스강 단강품	STSF 304	(7)(8)(20) (7)(8)(20)(24)	- -	128 120	128 120	128 120	128 120	128 120	128 120	128 120	128 120	128 120	117 112	109 105	102 100	94 94
	STSF 304 H	- (24)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	128 120	128 120	128 120	128 120	117 112	109 105	102 100	94 94
	STSF 304 L	-	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	104	99	93	88
	STSF 310	(7)(8)(11) (7)(8)(12)	- -	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	121 121	116 116	113 113	109 109
	STSF 316	(7)(8)(20) (7)(8)(20)(24)	- -	128 120	128 120	128 120	128 120	128 120	128 120	128 120	128 120	128 120	117 115	110 110	105 105	100 100
	STSF 316 H	- (24)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	128 120	128 120	128 120	128 120	117 115	110 110	105 105	100 100
	STSF 316 L	-	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	105	98
	STSF 321	(7)(8) (7)(8)(24)	- -	128 120	128 120	128 120	128 120	128 120	128 120	128 120	128 120	128 120	119 114	113 108	109 105	105 102
	STSF 321 H	- (24)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	128 120	128 120	128 120	128 120	119 113	113 108	109 105	105 102
	STSF 347	(7)(8) (7)(8)(24)	- -	128 120	128 120	128 120	128 120	128 120	128 120	128 120	128 120	128 120	119 113	113 108	109 105	105 102
	STSF 347 H	- (24)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	128 120	128 120	128 120	128 120	119 113	113 108	109 105	105 102

인 장 응 력(N/㎟)
175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
90 90	85 85	82 82	79 79	77 77	76 76	75 75	74 74	73 73	72 72	71 71	70 70	69 69	68 68	66 66	64 64	60 60	55 55	46 46	37 37	30 30	25 25	20 20	16 16	13 13	10 10
90 90	85 85	82 82	79 79	77 77	76 76	75 75	74 74	73 73	72 72	71 71	70 70	69 69	68 68	66 66	64 64	60 60	55 55	46 46	37 37	30 30	25 25	20 20	16 16	13 13	10 10
82	76	73	69	66	63	62	60	59	57	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106 106	103 103	101 101	98 98	96 96	93 93	91 91	89 89	87 87	86 86	84 84	82 82	80 80	79 77	76 72	72 60	65 44	57 32	49 24	41 17	33 11	25 6	19 4	13 3	9 2	7 2
97 96	94 92	91 89	88 86	85 84	83 82	81 80	79 79	77 77	76 76	75 75	74 74	72 72	71 71	69 69	67 67	66 66	64 64	58 58	47 47	37 37	29 29	21 21	16 16	12 12	9 9
97 96	94 92	91 89	88 86	85 84	83 82	81 80	79 79	77 77	76 76	75 75	74 74	72 72	71 71	69 69	67 67	66 66	64 64	58 58	47 47	37 37	29 29	21 21	16 16	12 12	9 9
91	84	80	77	74	72	69	67	65	63	61	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103 101	100 99	97 97	94 94	92 92	89 89	87 87	85 85	84 84	83 83	82 82	80 80	78 78	77 77	76 76	75 75	70 70	58 58	40 40	30 30	24 24	17 17	12 12	9 9	7 7	6 6
103 101	100 99	97 97	94 94	92 92	89 89	87 87	85 85	84 84	83 83	82 82	80 80	78 78	77 77	76 76	76 75	73 70	65 58	51 40	38 30	28 24	22 17	17 12	13 9	9 7	7 6
103 101	100 99	97 97	94 94	92 92	89 89	87 87	85 85	84 84	83 83	82 82	80 80	78 78	77 77	76 76	75 75	70 70	58 58	40 40	30 30	24 24	17 17	12 12	9 9	7 7	6 6
103 101	100 99	97 97	94 94	92 92	89 89	87 87	85 85	84 84	83 83	82 82	80 80	78 78	77 77	76 76	76 75	74 70	68 58	56 40	41 30	31 24	25 17	19 12	14 9	11 7	9 6

재 료 명	기 호	제 조 방법등	최 대 허 용
			℃ -268	-196	-100	-80	-60	-45	-15	-10	0	40	75	100	125	150
KS D 3507 배관용 탄소강 강관	SPP	E B	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	61 47	61 47	61 47	61 47	61 47	61 47
KS D 3562 압력배관용 탄소 강관	SPPS 370	S E	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	92 78	92 78	92 78	92 78	92 78	92 78	92 78
	SPPS 410	S E	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87
KS D 3564 고압배관용 탄소 강관	SPPH 370	S (25)	-	-	-	-	-	-	92	92	92	92	92	92	92	92
	SPPH 410	S (25)	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102	102	102	102	102
	SPPH 480	S (25)	-	-	-	-	-	-	120	120	120	120	120	120	120	120
KS D 3570 고온배관용 탄소 강관	SPHT 370	S E	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	92 78	92 78	92 78	92 78	92 78	92 78
	SPHT 410	S E	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87
	SPHT 480	S	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120	120	120	120	120
KS D 3583 배관용아크용접탄소 강관	SPW 400	A (6)	-	-	-	-	-	-	-	-	70	70	70	70	70	70
KS D 3573 배관용 합금강 강관	SPA 12	S	-	-	-	-	-	-	-	-	95	95	95	95	95	95
	SPA 20	S	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102	102	102	102
	SPA 22	S	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102	102	102	102
	SPA 23	S	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102	102	102	102
	SPA 24	S	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102	102	102	102
	SPA 25	S	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102	102	102	102
	SPA 26	S	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102	102	102	102

인 장 응 력(N/㎟)
175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
61 47	61 47	61 47	61 47	61 47	61 47	61 47	61 47	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
92 78	92 78	92 78	92 78	92 78	92 78	92 78	92 78	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
92	92	92	92	92	92	92	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	102	102	102	102	102	102	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	120	120	120	120	120	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92 78	92 78	92 78	92 78	92 78	92 78	92 78	92 78	89 76	80 69	70 59	56 47	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	97 82	88 75	76 64	57 48	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
120	120	120	120	120	120	120	120	113	101	84	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	94	91	87	68	44	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	99	95	88	76	55	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	101	98	92	81	63	37	25	17	10	7	-	-	-	-	-	-
102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	100	92	81	63	40	25	20	16	8	-	-	-	-	-	-
102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	100	92	81	64	48	36	27	20	11	-	-	-	-	-	-
102	102	102	101	99	97	96	94	92	90	88	83	75	59	45	34	25	19	13	9	-	-	-	-	-	-
102	102	102	101	99	97	96	94	92	90	88	86	83	77	66	49	32	21	15	10	-	-	-	-	-	-

재 료 명	기 호	제 조 방법등	최 대 허 용
			℃ -268	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-10	0	40	75	100	125	150
KS D 3576 배관용 스테인리스 강관	STS 304 TP	S(7)(8)(20) W(7)(8)(10)(20)	- -	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	117 99	109 92	102 86	94 80
	STS 304 HTP	S	-	-	-	-	-	-	128	128	128	128	117	109	102	94
	STS 304 LTP	S W(10)	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	104 88	97 82	90 76
	STS 309 TP	S(7)(8) W(7)(8)(10)	- -	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	121 103	116 98	113 95	109 92
	STS 309 STP	S(7)(8) W(7)(8)(10)	- -	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	121 103	116 98	113 95	109 92
	STS 310 TP	(7)(8)(11) S (7)(8)(10)	- -	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	121 121	116 116	113 113	109 109
		(7)(8)(10)(11) W (7)(8)(10)(12)	- -	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	103 103	98 98	95 95	92 92
	STS 310 STP	(7)(8)(11) S (7)(8)(10)	- -	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	121 121	116 116	113 113	109 109
		(7)(8)(10)(11) W (7)(8)(10)(12)	- -	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	103 103	98 98	95 95	92 92
	STS 316 TP	S(7)(8)(20) W(7)(8)(10)(20)	- -	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	117 99	110 93	105 89	100 85
	STS 316 HTP	S	-	-	-	-	-	-	128	128	128	128	117	110	105	100
	STS 316 LTP	S W(10)	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	105 89	98 83
	STS 317 TP	S(7)(8) W(7)(8)(10)	- -	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	117 99	110 93	105 89	100 85
	STS 317 LTP	S W(10)	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	108 92	105 89
	STS 321 TP	S(7)(8) W(7)(8)(10)	- -	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	119 101	113 96	109 93	105 89
	STS 321 HTP	S	-	-	-	-	-	-	128	128	128	128	119	113	109	105
	STS 347 TP	S(7)(8) W(7)(8)(10)	- -	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	119 101	113 96	109 93	105 89
	STS 347 HTP	S	-	-	-	-	-	-	128	128	128	128	119	113	109	105
	STS 329 J1TP	S W	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	148 126	148 126	148 126	148 126	142 121	140 119	137 117
KS D 3569 저온배관용 강관	SPLT 380	S E	- -	- -	- -	- -	- -	95 81	95 81	95 81	95 81	95 81	95 81	95 81	95 81	95 81
	SPLT 450	S	-	-	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
	SPLT 690	S	-	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172

인 장 응 력(N/㎟)
175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
90 76	85 73	82 70	79 68	77 66	76 64	75 64	74 63	73 62	72 61	71 60	70 59	69 59	68 58	66 56	64 54	60 51	55 47	46 39	37 31	30 25	25 21	20 17	16 14	13 11	10 9
90	85	82	79	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	66	64	60	55	46	37	30	25	20	16	13	10
83 71	76 65	73 62	69 59	66 56	63 53	62 53	60 51	59 50	57 48	56 47	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
106 90	103 87	101 86	98 83	96 81	93 79	91 77	89 76	87 75	86 74	84 72	82 70	80 69	78 67	74 63	65 55	54 46	42 36	30 28	25 22	21 18	17 14	13 11	10 9	8 7	6 5
106 90	103 87	101 86	98 83	96 81	93 79	91 77	89 76	87 75	86 74	84 72	82 70	80 69	78 67	74 63	65 55	54 46	42 36	30 28	25 22	21 18	17 14	13 11	10 9	8 7	6 5
106 106	103 103	101 101	98 98	96 96	93 93	91 91	89 89	87 87	86 86	84 84	82 82	80 80	79 77	76 72	72 60	65 44	57 32	49 24	41 17	33 11	25 6	19 4	13 3	9 2	7 2
90 90	87 87	86 86	83 83	81 81	79 79	77 77	76 76	75 75	74 74	72 72	70 70	69 69	68 68	65 61	61 51	55 37	48 27	42 20	35 14	28 9	22 5	16 3	11 3	8 2	6 2
106 106	103 103	101 101	98 98	96 96	93 93	91 91	89 89	87 87	86 86	84 84	82 82	80 80	79 77	76 72	72 60	65 44	57 32	49 24	41 17	33 11	25 6	19 4	13 3	9 2	7 2
90 90	87 87	86 86	83 83	81 81	79 79	77 77	76 76	75 75	74 74	72 72	70 70	69 69	68 68	65 61	61 51	55 37	48 27	42 20	35 14	28 9	22 5	16 3	11 3	8 2	6 2
97 83	94 80	91 77	87 76	85 73	83 71	81 70	79 68	77 66	76 64	75 64	74 63	72 61	71 60	69 59	67 57	66 56	64 54	58 49	47 40	37 31	29 25	21 18	16 14	12 10	9 8
97	94	91	88	85	83	81	79	77	76	75	74	72	71	69	67	66	64	58	47	37	29	21	16	12	9
91 77	84 72	80 69	77 66	74 63	72 61	69 59	67 57	65 55	63 53	61 52	59 50	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
97 82	94 80	91 77	87 76	85 73	83 71	81 70	79 68	77 66	76 64	75 64	74 63	72 61	71 60	69 59	67 57	66 56	64 54	58 49	47 40	37 31	29 25	21 18	16 14	12 10	9 8
95 80	84 72	80 69	77 66	74 63	72 61	69 59	67 57	65 55	63 53	61 52	59 50	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
103 87	100 85	97 82	94 80	92 78	89 76	87 75	85 73	84 72	83 71	82 70	80 69	78 67	77 66	76 65	75 64	70 59	58 49	40 34	30 25	24 20	17 14	12 10	9 8	7 6	6 5
103	100	97	94	92	89	87	85	84	83	82	80	78	77	76	76	73	65	51	38	28	22	17	13	9	7
103 87	100 85	97 82	94 80	92 78	89 76	87 75	85 73	84 72	83 71	82 70	80 69	78 67	77 66	76 65	75 64	70 59	58 49	40 34	30 25	24 20	17 14	12 10	9 8	7 6	6 5
103	100	97	94	92	89	87	85	84	83	82	80	78	77	76	76	74	68	56	41	31	25	19	14	11	9
135 115	132 113	131 112	130 111	129 110	127 109	127 107	127 104	126 102	126 99	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
95 81	95 81	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
112	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

재 료 명	기 호	제 조 방법등	최 대 허 용
			℃ -268	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-10	0	40	75	100	125	150
KS D 3563 보일러 및 열교환기용 탄소강 강관	STBH 640	S E	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	85 72	85 72	85 72	85 72	85 72	85 72	85 72
	STBH 410	S E	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87
	STBH 510	S E	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109
KS D 3572 보일러·열교환기용 합금강 강관	STHA 12	S E	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	95 81	95 81	95 81	95 81	95 81	95 81
	STHA 13	S E	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87
	STHA 20	S E	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87
	STHA 22	S E	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87
	STHA 23	S	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102	102	102	102
	STHA 24	S	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102	102	102	102
	STHA 25	S	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102	102	102	102
	STHA 26	S	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102	102	102	102
KS D 3577 보일러·열교환기용 스테인리스 강관	STS 304 TB	S(7)(8)(20) w(7)(8)(10)(20)	- -	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	117 99	109 92	102 86	94 80
	STS 304 HTB	S	-	-	-	-	-	-	128	128	128	128	117	109	102	94
	STS 304 LTB	S W(10)	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	104 88	97 82	90 76
	STS 309 TB	S(7)(8) W(7)(8)(10)	- -	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	121 103	116 98	113 95	109 92
	STS 309 STB	S(7)(8) W(7)(8)(10)	- -	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	121 103	116 98	113 95	109 92
	STS 310 TB	(7)(8)(11) S (7)(8)(12)	- -	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	121 121	116 116	113 113	109 109
		(7)(8)(10)(11) w (7)(8)(10)(11)	- -	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	103 103	98 98	95 95	92 92
	STS 310 STB	(7)(8)(11) S (7)(8)(12)	- -	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	121 121	116 116	113 113	109 109
		(7)(8)(10)(11) w (7)(8)(10)(11)	- -	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	103 103	98 98	95 95	92 92
	STS 316 TB	S(7)(8)(20) W(7)(8)(10)(20)	- -	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	117 99	110 93	105 89	100 85
	STS 316 HTB	S	-	-	-	-	-	-	128	128	128	128	117	110	105	100

인 장 응 력(N/㎟)
175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
85 72	85 72	85 72	85 72	85 72	85 72	85 72	85 72	82 70	76 64	66 56	53 45	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	97 82	88 75	76 64	57 48	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	115 97	98 83	69 59	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
95 81	95 81	95 81	95 81	95 81	95 81	95 81	95 81	95 81	95 81	94 80	91 77	87 75	68 58	44 37	33 28	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	100 85	95 80	88 76	69 59	44 37	33 28	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	99 84	95 80	88 76	76 64	55 47	43 36	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	102 87	101 86	98 83	92 78	81 70	63 53	37 31	25 22	17 14	10 9	7 6	- -	- -	- -	- -	- -	- -
102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	100	92	81	63	40	25	20	16	8	-	-	-	-	-	-
102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	102	100	92	81	64	48	36	27	20	11	-	-	-	-	-	-
102	102	102	101	99	97	96	94	92	90	88	83	75	59	45	34	25	19	13	9	-	-	-	-	-	-
102	102	102	101	99	97	96	94	92	90	88	86	83	77	66	49	32	21	15	10	-	-	-	-	-	-
90 76	85 73	82 70	79 68	77 66	76 64	75 64	74 63	73 62	72 61	71 60	70 59	69 59	68 58	66 56	64 64	60 51	55 47	46 39	37 31	30 25	25 21	20 17	16 14	13 11	10 9
90	85	82	79	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	66	64	60	55	46	37	30	25	20	16	13	10
83 71	76 65	73 62	69 59	66 56	63 53	62 53	60 51	59 50	57 48	56 47	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
106 90	103 87	101 86	98 83	96 81	93 79	91 77	89 76	87 75	86 74	84 72	82 70	80 69	78 67	74 63	65 55	54 46	42 36	30 28	25 22	21 18	17 14	13 11	10 9	8 7	6 5
106 90	103 87	101 86	98 83	96 81	93 79	91 77	89 76	87 75	86 74	84 72	82 70	80 69	78 67	74 63	65 55	54 46	42 36	33 28	25 22	21 18	17 14	13 11	10 9	8 7	6 5
106 106	103 103	101 101	98 98	96 96	93 93	91 91	89 89	87 87	86 86	84 84	82 82	80 80	79 77	76 72	72 60	65 44	57 32	49 24	41 17	33 11	25 6	19 4	13 3	9 2	7 2
90 90	87 87	86 86	83 83	81 81	79 79	77 77	76 76	75 75	74 74	72 72	70 70	69 69	68 66	65 61	61 51	55 37	48 27	42 20	35 11	28 9	22 5	16 3	11 3	8 2	6 2
106 106	103 103	101 101	98 98	96 96	93 93	91 91	89 89	87 87	86 86	84 84	82 82	80 80	79 77	76 72	72 60	65 44	57 32	49 24	41 17	33 11	25 6	19 4	13 3	9 2	7 2
90 90	87 87	86 86	83 83	81 81	79 79	77 77	76 76	75 75	74 74	72 72	70 70	69 69	68 66	65 61	61 51	55 37	48 27	42 20	35 11	28 9	22 5	16 3	11 3	8 2	6 2
97 83	94 80	91 77	88 76	85 75	83 71	81 70	79 68	77 66	76 64	75 64	74 63	72 61	71 60	69 59	67 57	66 56	64 54	58 49	47 40	37 31	29 25	21 18	16 14	12 10	9 8
97	94	91	88	85	83	81	79	77	76	75	74	72	71	69	67	66	64	58	47	37	29	21	16	12	9

재 료 명	기 호	제 조 방법등	최 대 허 용
			℃ -268	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-10	0	40	75	100	125	150
KS D 3577 보일러·열교환기용 스테인리스 강관	STS 316 LTB	S W(10)	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	105 89	98 83
	STS 317 TB	S(7)(8) W(7)(8)(10)	- -	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	117 99	110 93	105 89	100 85
	STS 317 LTB	S W(10)	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	109 93	108 92	105 89
	STS 321 TB	S(7)(8) W(7)(8)(10)	- -	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	119 101	113 96	109 93	105 89
	STS 321 HTB	S	-	-	-	-	-	-	128	128	128	128	119	113	109	105
	STS 347 TB	S(7)(8) W(7)(8)(10)	- -	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	128 109	119 101	113 96	109 93	103 87
	STS 347 HTB	S	-	-	-	-	-	-	128	128	128	128	119	113	109	105
	STS 329 J1TB	S W	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	148 126	148 126	148 126	148 126	148 126	140 119	137 117
	STS 410 TB	S	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102	100	98	97	95
	STS 430 TB	S	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102	100	98	97	95
KS D 3571 저온·열교환기용 강관	STLT 380	S E	- -	- -	- -	- -	- -	95 81	95 81	95 81	95 81	95 81	95 81	95 81	95 81	95 81
	STLT 450	S	-	-	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
	STLT 690	S	-	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172

인 장 응 력(N/㎟)
175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
91 77	84 72	80 69	77 66	74 63	72 61	69 59	67 57	65 55	63 53	61 52	59 50	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
97 82	94 80	91 77	87 76	85 73	83 71	81 70	79 68	77 66	76 64	75 64	74 63	72 61	71 60	69 59	67 57	66 56	64 54	58 49	47 40	37 31	29 5	21 18	16 14	12 10	9 8
95 80	84 72	80 69	77 66	74 63	72 61	69 59	67 57	65 55	63 53	61 52	59 50	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
103 87	100 85	97 82	94 80	92 78	89 76	87 75	85 73	84 72	83 71	82 70	80 69	78 67	77 66	76 65	75 64	70 59	58 49	40 34	30 25	24 20	17 14	12 10	9 8	7 6	6 5
103	100	97	94	92	89	87	85	84	83	82	80	78	77	76	76	73	65	51	38	28	22	17	13	9	7
103 87	100 85	97 82	94 80	92 78	89 76	87 75	85 73	84 72	83 71	82 70	80 69	78 67	77 66	76 65	75 64	70 59	58 49	40 34	30 25	24 20	17 14	12 10	9 8	7 6	6 5
103	100	97	94	92	89	87	85	84	83	82	80	78	77	76	76	74	68	56	41	31	25	19	14	11	9
135 115	132 113	131 112	130 111	129 110	127 109	127 107	127 104	126 102	126 99	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
94	92	90	89	87	86	85	84	82	80	76	73	68	61	50	38	26	18	12	-	-	-	-	-	-	-
94	92	90	89	87	86	85	84	82	80	76	73	68	62	51	39	28	21	16	-	-	-	-	-	-	-
95 81	95 81	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
112	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

재 료 명	기 호	제 조 방법등	최 대 허 용
			℃ 0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400
KSD 3587 가열로용 강관	STF 410	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102
	STFA 12	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	95	95	95
	STFA 24	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102
	STFA 25	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102
	STFA 26	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102
	STS 304 TF	S(7)(8)(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	112	110	108
	STS 304 HTF	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	112	110	108
	STS 316 TF	S(7)(8)(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	115	113	111
	STS 316 HTF	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	115	113	111
	STS 321 TF	S(7)(8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	110	108	107
	STS 321 HTF	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	110	108	107
	STS 347 TF	S(7)(8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	128	127	127
	STS 347 HTF	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	128	127	127
	NCF 800 HTF	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	128	128	128

재 료 명	기 호	제 조 방법등	최 대 허 용
			℃ -268	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-10	0	40	75	100	125	150
KS D 3588 배관용 대구경 스테인리스 강관	STS 304 TPY	(7)(8)(10)(20)	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90	81	76	72	66
	STS 304 LTPY	(10)	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	73	68	63
	STS 309 STPY	(7)(8)(10)	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90	84	81	78	76
	STS 310 STPY	(7)(8)(10)(11) (7)(8)(10)(12)	- -	90 90	90 90	90 90	90 90	90 90	90 90	90 90	90 90	90 90	84 84	81 81	78 78	76 76
	STS 316 STPY	(7)(8)(10)(20)	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90	81	76	74	70
	STS 316 LTPY	(10)	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	74	69
	STS 321 TPY	(7)(8)(10)	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90	83	78	76	74
	STS 347 TPY	(7)(8)(10)	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90	83	78	76	74

인 장 응 력(N/㎟)
425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	815	825	850	875	900	925	950	975	985
93	74	57	42	30	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	95	95	85	53	32	20	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	102	102	96	71	53	39	29	21	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	102	100	75	56	42	31	24	18	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	101	96	91	76	53	37	26	19	13	9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	104	102	100	98	96	95	80	64	52	41	33	27	22	18	14	12	-	-	-	-	-	-	-	-
106	104	102	100	98	96	95	80	64	52	41	33	27	22	18	14	12	-	-	-	-	-	-	-	-
110	108	107	106	105	104	103	102	83	64	49	37	28	22	17	13	11	-	-	-	-	-	-	-	-
110	108	107	106	105	104	103	102	83	64	49	37	28	22	17	13	11	-	-	-	-	-	-	-	-
106	105	105	105	104	98	74	55	41	31	24	18	13	10	7	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-
106	105	105	105	105	104	92	73	57	45	36	28	23	18	14	11	10	-	-	-	-	-	-	-	-
126	126	126	126	126	126	126	114	87	67	52	39	30	24	18	14	12	-	-	-	-	-	-	-	-
126	126	126	126	126	126	126	114	85	67	52	39	30	24	18	14	12	-	-	-	-	-	-	-	-
127	127	126	125	123	120	108	84	65	61	50	41	33	27	23	19	17	15	12	10	8	7	6	5	4

인 장 응 력(N/㎟)
175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
63	60	58	56	54	53	52	51	51	50	49	49	48	47	46	45	42	38	32	26	22	18	14	11	9	7
59	54	51	48	46	44	43	42	41	40	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	73	71	69	68	65	64	63	61	61	59	58	56	55	51	45	37	29	24	18	15	12	9	7	6	4
75 75	73 73	71 71	69 69	68 68	65 65	64 64	63 63	61 61	61 61	59 59	58 58	56 56	56 54	54 50	50 43	45 31	40 23	34 17	28 12	24 8	18 4	13 3	9 2	6 1	5 1
68	66	64	62	60	59	57	56	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	40	33	26	21	15	11	8	6
64	59	56	54	51	50	48	47	45	44	42	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	70	68	66	65	63	61	60	59	59	58	56	55	54	53	52	49	40	28	22	17	12	8	6	5	4
73	70	68	66	65	63	61	60	59	59	58	56	55	54	54	53	51	47	39	28	22	18	13	10	8	6

재 료 명	기 호	제 조 방법등	최 대 허 용
			℃ -268	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-10	0	40	75	100	125	150
KS D 3752 기계구조용 탄소 강재	SM 10 C	(2)	-	-	-	-	-	-	-	78	78	78	78	78	78	78
	SM 12 C	(2)	-	-	-	-	-	-	-	92	92	92	92	92	92	92
	SM 15 C	(2)	-	-	-	-	-	-	-	78	78	78	78	78	78	78
	SM 17 C	(2)	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100
	SM 20 C	(2)	-	-	-	-	-	-	-	92	92	92	92	92	92	92
	SM 22 C	(2)	-	-	-	-	-	-	-	110	110	110	110	110	110	110
	SM 25 C	(2)	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100
	SM 28 C	(2)	-	-	-	-	-	-	-	118	118	118	118	118	118	118
	SM 30 C	(2)	-	-	-	-	-	-	-	110	110	110	110	110	110	110
KS D 3867기계구조용 합금강 강재-니켈크롬강 강재	SNC 236	(2)	-	-	-	-	-	-	185	185	185	185	185	185	185	185
	SNC 631	(2)	-	-	-	-	-	-	208	208	208	208	208	208	208	208
	SNC 836	(2)	-	-	-	-	-	-	232	232	232	232	232	232	232	232
KS D 3867 기계구조용 합금강 강재-니켈크롬몰리브덴 강재	SNCM 240	(2)	-	-	-	-	-	-	220	220	220	220	220	220	220	220
	SNCM 431	(2)	-	-	-	-	-	-	208	208	208	208	208	208	208	208
	SNCM 439	(2)	-	-	-	-	-	-	245	245	245	245	245	245	245	245
	SNCM 447	(2)	-	-	-	-	-	-	258	258	258	258	258	258	258	258
	SNCM 625	(2)	-	-	-	-	-	-	232	232	232	232	232	232	232	232
	SNCM 630	(2)	-	-	-	-	-	-	270	270	270	270	270	270	270	270
KS D 3867 기계구조용 합금강 강재-크롬강재	SCr 430	(2)	-	-	-	-	-	-	195	195	195	195	195	195	195	195
	SCr 435	(2)	-	-	-	-	-	-	220	220	220	220	220	220	220	220
	SCr 440	(2)	-	-	-	-	-	-	232	232	232	232	232	232	232	232
	SCr 445	(2)	-	-	-	-	-	-	245	245	245	245	245	245	245	245
KS D 3867 기계구조용 합금강 강재- 크롬몰리브덴강 강재	SCM 430	(2)	-	-	-	-	-	-	208	208	208	208	208	208	208	208
	SCM 432	(2)	-	-	-	-	-	-	220	220	220	220	220	220	220	220
	SCM 435	(2)	-	-	-	-	-	-	232	232	232	232	232	232	232	232
	SCM 440	(2)	-	-	-	-	-	-	245	245	245	245	245	245	245	245
	SCM 445	(2)	-	-	-	-	-	-	258	258	258	258	258	258	258	258

인 장 응 력(N/㎟)
175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
78	78	78	78	78	78	78	78	76	71	61	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	92	92	92	92	92	92	92	89	80	70	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	78	78	78	78	78	78	78	76	71	61	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	100	100	100	100	100	100	100	95	86	75	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	92	92	92	92	92	92	92	89	80	70	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	110	110	110	110	110	110	110	98	94	79	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	100	100	100	100	100	100	100	95	86	75	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	118	118	118	118	118	118	118	110	99	82	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	110	110	110	110	110	110	110	98	94	79	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	185	185	185	185	185	185	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	208	208	208	208	208	208	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	232	232	232	232	232	232	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	220	220	220	220	220	220	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	208	208	208	208	208	208	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	245	245	245	245	245	245	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258	258	258	258	258	258	258	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	232	232	232	232	232	232	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	270	270	270	270	270	270	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

재 료 명	기 호	제 조 방법등	최 대 허 용
			℃ -268	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-10	-5	40	75	100	125	150
KS D 3867 기계구조용 합금강 강재- 망간강 강재 및 망간크롬강 강재	SMn 420	(2)	-	-	-	-	-	-	172	172	172	172	172	172	172	172
	SMn 433	(2)	-	-	-	-	-	-	172	172	172	172	172	172	172	172
	SMn 438	(2)	-	-	-	-	-	-	185	185	185	185	185	185	185	185
	SMn 443	(2)	-	-	-	-	-	-	195	195	195	195	195	195	195	195
	SMnC 420	(2)	-	-	-	-	-	-	208	208	208	208	208	208	208	208
	SMnC 443	(2)	-	-	-	-	-	-	232	232	232	232	232	232	232	232
KS D 3543 보일러 및 압력용기용 크로뮴 몰리브데넘강 강판	SCMV 1	(30) (31)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	95 120	95 120	95 120	95 120	95 120	95 120
	SCMV 2	(30) (31)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	95 112	95 112	95 110	95 108	95 106	95 104
	SCMV 3	(30) (31)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	102 130	102 130	102 125	102 123	102 121	102 119
	SCMV 4	(30) (31)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	102 130	102 130	102 130	102 127	102 126	102 124
	SCMV 5	(30) (31)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	102 130	102 130	102 130	102 127	102 126	102 124
	SCMV 6	(30) (31)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	102 130	102 130	102 130	102 130	102 125	102 122
KS D 3756 알루미늄크롬몰리브덴 강재	SCM 645	(2)	-	-	-	-	-	-	208	208	208	208	208	208	208	208

인 장 응 력(N/㎟)
175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
172	172	172	172	172	172	172	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	172	172	172	172	172	172	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	185	185	185	185	185	185	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	195	195	195	195	195	195	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	208	208	208	208	208	208	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	232	232	232	232	232	232	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95 120	95 120	95 120	95 120	95 120	95 120	95 120	95 115	95 94	95 94	92 92	90 90	87 87	78 78	55 55	43 43	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
95 104	95 104	95 104	95 104	95 104	95 104	95 104	95 104	95 104	95 104	95 104	95 101	90 96	80 82	63 63	44 44	29 29	17 17	10 10	7 7	- -	- -	- -	- -	- -	- -
102 119	102 119	102 119	102 119	102 119	102 119	102 119	102 119	102 119	102 119	102 119	100 116	92 107	81 85	64 64	47 47	34 34	25 25	16 16	8 8	- -	- -	- -	- -	- -	- -
102 122	102 121	102 120	102 119	102 119	102 119	102 119	102 119	102 118	102 117	102 116	100 113	92 104	81 85	64 64	48 48	36 36	27 27	20 20	11 11	- -	- -	- -	- -	- -	- -
102 122	102 121	102 120	102 119	102 119	102 119	102 119	102 119	102 118	100 117	96 116	92 110	85 89	70 70	55 55	44 44	34 34	25 25	18 18	10 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -
102 122	102 122	102 122	101 122	99 122	97 122	96 122	94 120	92 118	90 115	88 111	83 106	75 80	59 59	45 45	34 34	25 25	19 19	13 13	9 9	- -	- -	- -	- -	- -	- -
208	208	208	208	208	208	208	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

재 료 명	기 호	제 조 방법등	최 대 허 용
			℃ -268	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-10	0	40	75	100	125	150
KS D 3706 스테인리스 강봉	STS 302	-	-	-	-	-	-	-	128	128	128	128	117	109	102	94
	STS 304	(7)(8)(20)	-	128	128	128	128	128	128	128	128	128	117	109	102	94
	STS 304 L	-	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	104	97	90
	STS 309 S	(7)(8)	-	128	128	128	128	128	128	128	128	128	121	116	113	109
	STS 310 S	(7)(8)(11) (7)(8)(12)	- -	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	121 121	116 116	113 113	109 109
	STS 316	(7)(8)(20)	-	128	128	128	128	128	128	128	128	128	117	110	105	100
	STS 316 L	-	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	105	98
	STS 316 J1	(7)(8)	-	128	128	128	128	128	128	128	128	128	117	110	105	100
	STS 316 J1L	-	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	105	98
	STS 317	(7)(8)	-	128	128	128	128	128	128	128	128	128	117	110	105	100
	STS 317 L	-	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109	105	98
	STS 321	(7)(8)	-	128	128	128	128	128	128	128	128	128	119	113	109	105
	STS 347	(7)(8)	-	128	128	128	128	128	128	128	128	128	119	113	109	105
	STS 329 J1	-	-	-	-	-	-	-	-	148	148	148	148	142	140	137
	STS 405	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102	100	98	97	95
	STS 410	-	-	-	-	-	-	-	110	110	110	110	108	106	105	103
	STS 430	-	-	-	-	-	-	-	112	112	112	112	108	108	105	103
KS D 3705 열간압연 스테인리스 강판 및 강대 KS D 3698 냉간압연 스테인리스 강판 및 강대	STS 302	- (9)	-	-	-	-	-	-	128 128	128 128	128 128	128 128	117 119	109 114	102 111	94 107
	STS 304	(7)(8)(20) (7)(8)(9)(20)	- -	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	117 119	109 114	102 111	94 107
	STS 304 L	- (9)	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	104 109	97 109	90 109
	STS 309 S	(7)(8) (7)(8)(9)	- -	128 128	131 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	121 123	116 118	113 116	109 113
	STS 310 S	(7)(8)(11) (7)(8)(9)(11) (7)(8)(12) (7)(8)(9)(12)	- - - -	128 128 128 128	128 128 128 128	128 128 128 128	128 128 128 128	128 128 128 128	128 128 128 128	128 128 128 128	128 128 128 128	128 128 128 128	121 123 121 123	116 118 116 118	113 116 113 116	109 113 109 116
	STS 316	(7)(8)(20) (7)(8)(9)(20)	- -	128 128	131 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	117 124	110 121	105 119	100 117
	STS 316 L	- (9)	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	105 109	98 109
	STS 316 J1	(7)(8) (7)(8)(9)	- -	128 128	131 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	117 124	110 121	105 119	100 117
	STS 316 J1L	- (9)	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	105 109	98 109

인 장 응 력(N/㎟)
175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
90	85	82	79	77	76	75	74	73	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	85	82	79	77	76	75	74	73	72	71	70	69	68	66	64	60	55	46	37	30	25	20	16	13	10
83	76	73	69	66	63	62	60	59	57	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	103	101	98	96	93	91	89	87	86	84	82	80	78	74	65	54	42	33	25	21	17	13	10	8	6
106 106	103 103	101 101	98 98	96 96	93 93	91 91	89 89	87 87	86 86	84 84	82 82	80 80	79 77	76 72	72 60	65 44	57 32	49 24	41 17	33 11	25 6	19 4	13 3	9 2	7 2
97	94	91	88	85	83	81	79	77	76	75	74	72	71	69	67	66	64	58	47	37	29	21	16	12	9
91	84	80	77	74	72	69	67	65	63	61	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	94	91	88	85	83	81	79	77	76	75	74	72	71	69	67	66	64	58	47	37	29	21	16	12	9
91	84	80	77	74	72	69	67	65	63	61	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	94	91	88	85	83	81	79	77	76	75	74	72	71	69	67	66	64	58	47	37	29	21	16	12	9
95	84	80	77	74	72	69	67	65	63	61	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	100	97	94	92	89	87	85	84	83	82	80	78	76	76	75	70	58	40	30	24	17	12	9	7	6
103	100	97	94	92	89	87	85	84	83	82	80	78	77	76	76	74	68	56	41	31	25	19	14	11	9
135	132	131	130	129	127	127	127	126	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	92	90	89	87	86	85	83	82	79	76	73	68	61	41	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	100	98	96	95	93	92	91	89	86	83	78	74	65	52	37	26	18	11	7	-	-	-	-	-	-
102	100	98	96	95	93	92	91	89	86	83	78	74	65	53	39	28	21	16	12	-	-	-	-	-	-
90 105	85 103	82 102	79 101	77 100	76 99	75 99	74 98	73 98	72 97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90 105	85 103	82 102	79 101	77 100	76 99	75 99	74 98	73 98	72 97	71 96	70 95	69 94	68 93	66 89	64 82	60 71	55 57	46 46	37 37	30 30	25 25	20 20	16 16	13 13	10 10
83 107	76 104	73 101	69 98	66 95	63 91	62 88	60 85	59 82	57 79	56 76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106 112	103 110	101 109	98 107	96 107	93 106	91 105	89 105	87 104	86 103	84 103	82 101	80 97	78 89	74 80	65 67	54 54	42 42	33 33	25 25	21 21	17 17	13 13	10 10	8 8	6 6
106 112 106 112	103 110 103 110	101 109 101 109	98 107 98 107	96 107 96 106	93 106 93 106	91 105 91 105	89 105 89 105	87 104 87 104	86 103 86 103	84 103 84 103	82 101 82 101	80 97 80 97	79 89 77 89	76 80 72 80	72 72 60 64	65 65 44 44	57 57 32 32	49 49 24 24	41 41 17 17	33 33 11 11	25 25 6 6	19 19 4 4	13 13 3 3	9 9 2 2	7 7 2 2
97 115	94 113	91 112	88 111	85 110	83 110	81110	79 110	77 110	76 109	75 107	74 106	72 103	71 101	69 98	67 94	66 88	64 78	58 63	47 47	37 37	29 29	21 2	16 16	12 12	9 9
91 106	84 102	80 100	77 97	74 96	72 94	69 93	67 92	65 91	63 89	61 87	59 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97 115	94 113	91 112	88 111	85 110	83 110	81110	79 110	77 110	76 109	75 107	74 106	72 103	71 101	69 98	67 94	66 88	64 78	58 63	47 47	37 37	29 29	21 2	16 16	12 12	9 9
91 106	84 102	80 100	77 97	74 96	72 94	69 93	67 92	65 91	63 89	61 87	59 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

재 료 명	기 호	제 조 방법등	최 대 허 용
			℃ -268	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-10	0	40	75	100	125	150
KS D 3705 열간압연 스테인리스 강판 및 강대 KS D 3698 냉간압연 스테인리스 강판 및 강대	STS 317	(7)(8) (7)(8)(9)	- -	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	117 124	110 121	105 119	100 117
	STS 317 L	- (9)	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	109 109	108 109	105 109
	STS 321	(7)(8) (7)(8)(9)	- -	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	119 121	113 115	109 112	105 109
	STS 347	(7)(8) (7)(8)(9)	- -	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	128 128	119 121	113 115	109 112	105 109
	STS 329 J1	-	-	-	-	-	-	-	-	148	148	148	148	142	140	137
	STS 405	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102	100	98	97	95
	STS 410	-	-	-	-	-	-	-	110	110	110	110	108	106	105	103
	STS 430	-	-	-	-	-	-	-	112	112	112	112	108	106	105	103
KS D 3531 내식내열초 합금 봉	NCF 600 B	-	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
	NCF 750 B	(32) (33)	- -	240 292	240 292	240 292	240 292	240 292	240 292	240 292	240 292	240 292	240 292	240 292	240 292	240 292
	NCF 800 B	-	-	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	126	124
	NCF 800 HB	-	-	109	109	109	109	109	109	109	109	109	104	98	89	85
KS D 3532 내식내열초 합금 판	NCF 600 P	-	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
	NCF 750 P	(32) (33)	- -	240 292	240 292	240 292	240 292	240 292	240 292	240 292	240 292	240 292	240 292	240 292	240 292	240 292
	NCF 800 P	-	-	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	126	124
	NCF 800 HP	-	-	109	109	109	109	109	109	109	109	109	104	98	89	85
KS D 3758 배관용 이음매없는 니켈·크롬·철 합금관	NCF 600 TP	(14)	-	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	126
		(15)	-	109	109	109	109	109	109	109	109	109	104	98	89	85
		(16)	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
		(17)	-	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	126	124
	NCF 800 TP	(18)	-	109	109	109	109	109	109	109	109	109	104	98	89	85
		(19)	-	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	126	124
	NCF 800 HTP	-	-	109	109	109	109	109	109	109	109	109	108	106	103	100
KS D 3757 열교환기용 이음매없는 니켈·크로뮴·철 합금관	NCF 600 TB	-	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138
	NCF 800 TB	-	-	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	126	124
	NCF 800 HTB	-	-	109	109	109	109	109	109	109	109	109	108	106	103	100

인 장 응 력(N/㎟)
175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
97 115	94 113	91 112	88 111	85 110	83 110	81 110	79 110	77 110	76 109	75 107	74 106	72 103	71 101	69 98	67 94	66 88	64 78	58 63	47 47	37 37	29 29	21 21	16 16	12 12	9 9
95 106	84 102	80 100	77 97	74 96	72 94	69 93	67 92	65 91	63 89	61 87	59 85	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
103 108	100 107	97 106	94 105	92 104	89 104	87 104	85 104	84 104	83 104	82 104	80 104	78 103	76 102	76 99	75 91	70 76	58 58	40 40	30 30	24 24	17 17	12 12	9 9	7 7	6 6
103 108	100 107	97 106	94 105	92 104	89 104	87 104	85 104	84 104	83 104	82 104	80 104	78 103	77 102	76 101	76 98	74 91	68 76	56 56	41 41	31 31	25 25	19 19	14 14	11 11	9 9
132	135	130	130	129	127	127	127	126	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	92	90	89	87	86	85	83	82	79	76	73	68	61	41	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	100	98	96	95	93	92	91	89	86	83	78	74	65	52	37	26	18	11	7	-	-	-	-	-	-
102	100	98	96	95	93	92	91	89	86	83	78	74	65	53	39	28	21	16	12	-	-	-	-	-	-
138	138	138	138	138	138	138	136	135	133	131	129	115	86	60	40	27	19	15	14	-	-	-	-	-	-
240 292	240 292	240 292	240 292	240 292	240 292	240 292	240 292	240 292	240 292	240 292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	119	117	116	115	113	112	111	110	108	107	106	105	103	102	101	96	84	65	45	29	16	12	9	7	6
85	82	80	76	76	74	74	74	71	70	68	67	67	67	66	65	65	65	63	54	42	40	26	22	17	13
138	138	138	138	138	138	138	136	135	133	131	129	115	86	60	40	27	19	15	14	-	-	-	-	-	-
240 292	240 292	240 292	240 292	240 292	240 292	240 292	240 292	240 292	240 292	240 292	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
122	119	117	116	115	113	112	111	110	108	107	106	105	103	102	101	96	84	65	45	29	16	12	9	7	6
85	82	80	76	76	74	74	74	71	70	68	67	67	67	66	65	65	65	63	54	42	40	26	22	17	13
124	121	119	118	115	113	111	110	108	107	106	104	103	83	60	40	27	19	15	-	-	-	-	-	-	-
98	97	95	94	93	92	91	90	89	89	87	85	82	76	60	40	27	19	15	-	-	-	-	-	-	-
138	138	138	138	138	138	138	136	135	133	131	129	115	86	60	40	27	19	15	-	-	-	-	-	-	-
124	121	119	118	115	113	111	110	108	107	106	104	103	83	60	40	27	19	15	-	-	-	-	-	-	-
85	82	80	76	76	74	74	74	71	70	68	67	67	67	66	65	65	65	63	54	42	40	26	22	17	13
122	119	117	116	115	113	112	111	110	108	107	106	105	103	102	101	96	84	65	45	29	16	2	9	7	6
97	93	91	89	87	85	83	81	80	78	76	76	75	73	72	71	70	69	67	58	48	39	32	27	23	20
138	138	138	138	138	138	138	136	135	133	131	129	115	86	60	40	27	19	15	14	-	-	-	-	-	-
122	119	117	116	115	113	112	111	110	108	107	106	105	103	102	101	96	84	65	45	29	16	2	9	7	6
97	93	91	89	87	85	83	81	80	78	76	76	75	73	72	71	70	69	67	58	48	39	32	27	23	20

재 료 명	기 호	제 조 방법등	최 대 허 용
			℃ -268	-196	-100	-70	-60	-45	-30	-10	-5	40	75	100	125	150
KS D 4101 탄소강 주강품	SC 360	(21) (22)(23)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	60 72	60 72	60 72	60 72	60 72	60 72
	SC 410	(21) (22)(23)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	69 82	69 82	69 82	69 82	69 82	69 82
	SC 450	(21) (22)(23)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	75 90	75 90	75 90	75 90	75 90	75 90
	SC 480	(21) (22)(23)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	80 96	80 96	80 96	80 96	80 96	80 96
KS D 4106 용접구조용 주강품	SCW 410	(21) (23)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	69 82	69 82	69 82	69 82	69 82	69 82
	SCW 480	(21) (23)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	80 96	80 96	80 96	80 96	80 96	80 96
	SCW 550	(21) (23)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	92 110	92 110	92 110	92 110	92 110	92 110
	SCW 620	(21) (23)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	104 124	104 124	104 124	104 124	104 124	104 124

재 료 명	기 호	제 조 방법등	최 대 허 용
			℃ -268	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-10	0	40	75	100	125	150
KS D 4103 스테인리스강 주강품	SSC 1 T1 T2	(23)(34) (23)(35)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	108 124	108 124	108 124	108 120	108 118	108 116	108 114
	SSC 13	(23)(27)	-	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	84	80	76
	SSC 13 A	(7)(23)(27)	-	96	96	96	96	96	96	96	96	96	88	84	80	76
	SSC 14	(23)(27)	-	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	86	82	78
	SSC 14 A	(7)(27)	-	96	96	96	96	96	96	96	96	96	91	86	82	78
	SSC 16	(23)(27)	-	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
	SSC 16 A	(23)(27)	-	96	96	96	96	96	96	96	96	96	91	86	82	78
	SSC 17	(7)(23)(27)	-	96	96	96	96	96	96	96	96	96	91	88	86	84
	SSC 18	(7)(23)(27)	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90	84	81	80	78
	SSC 19	(23)(27)	-	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
	SSC 19 A	(23)(27)	-	96	96	96	96	96	96	96	96	96	88	84	79	76
	SSC 21	(7)(23)(27)	-	96	96	96	96	96	96	96	96	96	90	86	84	81

재 료 명	기 호	제 조 방법등	최 대 허 용
			℃ 325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575
KS D 4105 내열강 주강품	HRSC 22 CF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

인 장 응 력(N/㎟)
175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
60 72	60 72	60 72	60 72	60 72	60 72	60 72	60 72	- 66	- 61	- 53	- 42	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
69 82	69 82	69 82	69 82	69 82	69 82	69 82	69 82	- 77	- 71	- 61	- 45	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
75 90	75 90	75 90	75 90	75 90	75 90	75 90	75 90	- 84	- 76	- 65	- 46	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
80 96	80 96	80 96	80 96	80 96	80 96	80 96	80 96	- 90	- 80	- 68	- 46	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
69 82	69 82	69 82	69 82	69 82	69 82	69 82	69 82	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
80 96	80 96	80 96	80 96	80 96	80 96	80 96	80 96	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
92 110	92 110	92 110	92 110	92 110	92 110	92 110	92 110	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
104 124	104 124	104 124	104 124	104 124	104 124	104 124	104 124	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

인 장 응 력(N/㎟)
175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
108 112	108 110	108 108	107 107	105 105	104 104	102 102	100 100	- 100	- 96	- 92	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
73	69	66	64	62	61	59	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	69	66	64	62	61	59	58	58	57	57	56	55	54	53	51	47	39	30	25	18	14	11	9	6	5
76	75	74	73	73	73	72	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	75	74	73	73	73	72	71	69	69	69	67	66	65	64	61	57	50	42	33	29	24	18	14	11	10
76	75	74	73	73	73	72	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	75	74	73	73	73	72	71	69	69	69	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	81	80	78	76	75	73	72	70	69	67	66	65	62	58	52	43	33	26	21	17	14	10	8	6	5
76	76	75	73	72	70	69	67	65	65	63	61	60	59	57	55	51	45	38	33	26	21	14	10	7	5
73	69	66	64	62	61	59	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	69	66	64	62	61	59	58	58	57	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	79	76	76	74	72	70	69	68	66	66	65	63	62	61	60	58	54	41	27	21	16	12	10	7	6

인 장 응 력(N/㎟)
600	625	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875	900	925	950	975	980	1000	1010
-	-	-	-	-	-	37	31	25	21	17	14	11	9	7	6	5	4	4

재 료 명	기 호	제 조 방법등	최 대 허 용
			℃ -268	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-5	0	40	75	100	125	150
KS D 4107 고온고압용 주강품	SCPH 1	(23)	-	-	-	-	-	-	-	82	82	82	82	82	82	82
	SCPH 2	(23)	-	-	-	-	-	-	-	96	96	96	96	96	96	96
	SCPH 11	(23)	-	-	-	-	-	-	-	90	90	90	90	90	90	90
	SCPH 21	(23)	-	-	-	-	-	-	-	96	96	96	96	96	96	96
	SCPH 32	(23)	-	-	-	-	-	-	-	96	96	96	96	96	96	96
	SCPH 61	(23)	-	-	-	-	-	-	-	124	124	124	124	124	124	124
KS D 4111 저온고압용 주강품	SCPL 1	(23)	-	-	-	-	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	SCPL 11	(23)	-	-	-	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	SCPL 21	(23)	-	-	-	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
	SCPL 31	(23)	-	-	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	96
KS D 4302 구상흑연주철품	GCD 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50
	GCD 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	56	56	56	56	56
KS D ISO 5922 (가단주철품)-흑심가단 주철품	BMC 270	(26)	-	-	-	-	-	-	-	-	34	34	34	34	34	34
	BMC 310	(26)	-	-	-	-	-	-	-	-	39	39	39	39	39	39
	BMC 340	(26)	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	42	42	42	42
	BMC 360	(26)	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	45	45	45	45
KS B 6733 부속서 5 A 덕타일철주조품	FCD-S	(36)(37)	-	-	-	-	-	-	-	66	66	66	66	66	66	66
KS B 6773 부속서 5 B 맬리어블철주조품	FCMB-S 35	(36)(37)	-	-	-	-	-	-	-	54	54	54	54	54	54	54
	FCMB-S 37	(36)(37)	-	-	-	-	-	-	-	58	58	58	58	58	58	58

인 장 응 력(N/㎟)
175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
82	82	82	82	82	82	82	81	77	71	60	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	96	96	96	96	96	96	96	90	80	67	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	86	80	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	94	88	79	63	44	29	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	96	96	96	96	96	96	96	96	96	94	88	79	67	51	38	27	15	15	9	-	-	-	-	-	-
124	124	124	124	124	124	124	124	124	112	105	84	62	47	36	27	21	15	10	6	-	-	-	-	-	-
90	90	90	90	90	90	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	90	90	90	90	90	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	56	56	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	34	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	39	39	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	42	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	45	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	66	66	66	66	66	66	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	54	54	54	54	54	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	58	58	58	58	58	58	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[비  고]

1. 이 표의 제조방법등의 란에서 S는 이음매 없는 관, E는 전기저항용접관, A는 아크용접관, W는 자동아크용접관 또는 전기저항용접관을 표시한다.

2. 이 표에서 각온도 중간의 허용인장응력 값은 비례계산법으로 구한다.

3. 이 표중 제조방법등의 란에서 표시된 숫자는 각각 다음과 같은 의미를 나타낸다.

(1)  항복점 값으로부터 구한 허용인장응력 값을 표시한다.

(2)  이 수치를 사용하는 경우에는 KS D 0001 강재의 검사통칙에 따라 검사를 하고, 소정의 최소인장강도를 확인할 것. 또한 KS D 3752 기계구조용탄소강재는 S10C를 제외하고, 상단의 값은 강재 지름, 대각선 길이 또는 주체부의 두께가 100mm이하인 것에, 하단의 값은 강재 지름, 대각선 길이 또는 주체부의 두께가 100mm초과 200mm이하인 것에 적용한다.

(3) 이 란의 값은 탄소함유율이 0.35%이하인 것에 적용한다.

(4)  -

(5)  -

(6)  이 허용응력 값은 맞대기내외면 자동서브머지드 아크용접으로 제조되는 것으로 용접이음매의 효율 0.7을 곱하여 구한 값이다.

(7) 이 란의 550℃이상의 값은 탄소함유율이 0.04%이상인 재료에 적용한다.

(8) 이 란의 525℃를 초과하는 값은 1040℃이상의 온도에서 급냉하여 고용화처리를 한 재료에 적용한다.

(9) 이 란의 값은 변형이 어느 정도 허용될 수 있는 경우에 적용할 수 있다.

(10) 이 란의 350℃를 초과하는 값은 용가재를 사용하지 아니한 자동아크용접으로 제조하고, 냉간가공후 모재 및 용접부가 완전한 소성을 얻기 위해 최적고용화처리를 한 재료에 적용한다.

(11) 이 란의 값은 KS D 0205 (강의 오스테나이트 결정입도 시험방법)으로 결정번호가 6 또는 그보다 큰 경우에 적용한다.

(12) 이 란의 값은 결정입도가 확인되지 아니한 재료에 적용한다.

(13) -

(14) 이 란의 값은 열간마무리 후 불림을 한 외경 127mm이하인 관에 적용한다.

(15)  란의 값은 열간마무리 후 불림을 한 외경 127mm를 초과하는 관에 적용한다.

(16) 이 란의 랎은 냉간마무리 후 불림을 한 외경 127mm이하인 관에 적용한다.

(17) 이 란의 값은 냉간마무리 후 불림을 한 외경 127mm를 초과하는 관에 적용한다.

(18) 이 란의 값은 열간마무리 후 불림 혹은 고용화처리를 한 관 또는 냉간마무리후 고용화처리를 한 관에 적용한다.

(19) 이 란의 값은 냉간마무리 후 불림한 관에 적용한다.

(20) -196℃를 -253℃로 바꾸어 읽는다.

(21) 이 허용인장응력값은 주조계수 0.67을 곱하여 구한 값이다.

(22) 이 란의 값을 사용하는 경우는 다음표의 화학적 성분을 만족하여야 한다. 다만, C의 함유량을 다음 표의 최고치 보다 0.01% 감소시킬 때마다 Mn의 함유량을 다음 표의 최고치 보다 0.04%를 증가시켜도 좋으나, Mn의 최대 함유량은 1.10%를 초과하지 않아야 한다. 또한, 불순물로 포함된 Ni, Cr, Cu는 각각 0.5%이하이고, 이들의 총합은 1.0%이하로 한정한다.

성분 종류	C	Si	Mn	P	S
SC 37 SC 42	0.25%이하	0.60%이하	0.70%이하	0.04%이하	0.04%이하
SC 46 SC 49	0.35%이하	0.60%이하	0.70%이하	0.04%이하	0.04%이하

(23) 이 허용인장응력값은 주조계수 0.8을 곱하여 구한 값이다. 다만, 다음표의 시험을 실시한 경우에는 주조계수를 0.9 또는 1.0으로 할 수 있다.

시 험	주 조 계 수
주 2에 의한 경우	0.9
주 4에 의한 경우	0.9
주 1 및 주 3에 의한 경우	0.9
주 2 및 주 4에 의한 경우	1.0

(주)

1. 주 5에 따라 제품의 샘플을 채취하여 KS D 0227 (주강품의 방사선투과시험방법 및 투과사진의 등급분류방법)에 의해 방사선투과시험을 하고, 동 규격에서 정한 종류의 결함에 대해 각각 3급이상에 합격하여야 한다.

2. 제품 전수를 KS D 0227 (주강품의 방사선투과시험방법 및 투과사진의 등급분류방법)에 의해 방사선투과시험을 하고, 동 규격에서 정한 종류의 결함에 대해 각각 3급이상에 합격하여야 한다.

3. 주 5에 따라 제품의 샘플을 채취하여 자분탐상시험을 하거나, 액체침투탐상시험을 하고 합격하여야 한다.

4. 제품 전수를 자분탐상시험을 하거나, 침투탐상시험을 하고 합격하여야 한다.

5. 샘플검사는 새로이 설계된 목형마다 최초로 만든 5개중 3개 이상을, 그 이후에 제조되는 것은 5개 또는 그 끝 수마다 1개를 채취하여 결함이 발견되기 쉬운 부분을 검사한다.

(24) 이 란의 값은 직경 및 두께가 130mm이상인 단강품에 대하여 적용한다.

(25) -15℃를 -30℃로 바꾸어 읽는다. 다만, -10℃를 초과하는 저온에서 사용하는 경우에는 재료규격에 규정된 충격시험을 실시하고 이에 만족한 것이어야 한다.

(26) -5℃를 -10℃로 바꾸어 읽는다.

(27) -30℃를 초과하는 저온에서 사용하는 경우에는 다음의 충격시험에 만족하여야 한다.

(a) 충격시험편은 KS B 0809 (금속재료의 충격시험편)에 규정된 제4호 시험편으로 하고,  충격시험방법은 KS B 0810 (금속재료 충격시험방법)에 의한다.

(b) 충격시험편 채취는 KS D 4103 (스테인리스강 주강품) 10.3 (3)에 의한다.

(c) 충격시험온도는 당해 설비의 설계온도이하이어야 한다.

(d) 합격기준은 3개의 시험편을 충격시험하고, 그것의 흡수에너지 값이 최소흡수에너지 값 이상이어야 한다. 다만, 시험편의 두께를 10mm로 할 수 없는 때에는 시험편의 두께를 7.5mm, 5mm 또는 2.5mm중 당해 시험재의 치수에 따라 가장 큰 값으로 하고, 이 경우에는 당해 시험편의 두께에 따라 시험편의 두께에 대응하는 최소흡수에너지 값을 바꾸어 읽어 적용한다.

(28) 크리프 특성이 요구되는 경우에는 불순물로서의 니켈의 함유량은 0.5%이하일 것

(29) 이 란의 0℃미만의 값은 기계적 성질인 충격시험의 시험온도를 당해 설비의 설계온도이하에서 실시하여, 만족한 경우에 한해 적용할 수 있다.

(30) 이 란의 값은 강도구분 1인 재료에 적용한다.

(31) 이 란의 값은 강도구분 2인 재료에 적용한다.

(32) 이 란의 값은 고용화처리를 한 후 H₁시효처리를 한 재료에 적용한다.

(33) 이 란의 값은 고용화처리를 한 후 H₂시효처리를 한 재료에 적용한다.

(34) 이 란의 값은 열처리 조건기호 T1으로 열처리를 실시한 재료에 적용한다.

(35) 이 란의 값은 열처리 조건기호 T2으로 열처리를 실시한 재료에 적용한다.

(36) 이 란의 -10℃미만의 값은 기계적 성질인 충격시험의 시험온도를 당해 설비의 설계온도이하에서 실시하여, 만족한 경우에 적용할 수 있다.

(37) 이 란의 값은 열처리후 전면을 기계다듬질하여 결함이 인정되지 않는 경우에는 1.0625배, 다음 조건에 적합한 경우에는 1.125배로 할 수 있다.

(a) 최초 로트 5개중 3개에 대하여, 그 후에는 5개에 1개씩 방사선투과시험을 하고 어느 경우나 나머지 것은 자분탐상시험 또는 침투탐상시험을 하여 합격하는 경우

(i) 방사선투과시험은 KS D 0227 (주강품의 방사선투과시험방법 및 투과사진의 등급 분류방법)으로 방사선투과시험을 실시하고 동 규격에 정한 종류의 결함에 대해 각각 3급이상일 것

(ii) 자분탐상시험, 침투탐상시험은 전 표면을 검사하고 합격할 것

(b) 전수가 (a)(i)에 의한 방사선투과시험에 합격하는 경우

(c) 관판과 같이 전두께에 다수의 가공한 구멍이 있는 것은 내부검사 하고 결함이 없는 것을 확인한 경우

재료명	기호	질별	최소인장강도(N/㎟) t : 두께, D : 외경, d : 지름	(주)
					℃-268	-196	-100
KS D 5201 동 및 동합 금의 판 및 띠	C 1020 P C 1020 R	O	195(0.3mm≤t≤30mm) 195(0.3mm≤t≤3mm)	-	46	46	46
	C 1100 P C 1100 R	O	195(0.5mm≤t≤30mm) 195(0.5mm≤t≤3mm)	-	46	46	46
	C 1201 P C 1201 R	O	195(0.3mm≤t≤30mm) 195(0.3mm≤t≤3mm)	-	46	46	46
	C 1220 P C 1220 R	O	195(0.3mm≤t≤30mm) 195(0.3mm≤t≤3mm)	-	46	46	46
	C 4621 P	F	375(0.8mm≤t≤20mm) 345(20mm〈t≤40mm) 315(40mm〈t≤125mm)	-	-	86 86 79	86 86 79
	C 4640 P	F	375(0.8mm≤t≤20mm) 345(20mm〈t≤40mm) 315(40mm〈t≤125mm)	-	-	86 86 79	86 86 79
	C 6140 P	O	480(4mm≤t≤50mm) 450(50mm〈t≤125mm)	-	-	120 113	120 113
	C 6161 P	O	490(0.8mm≤t≤50mm) 450(50mm〈t≤125mm)	-	-	121 113	121 113
	C 6280 P	F	620(0.8mm≤t≤50mm) 590(50mm〈t≤90mm) 550(90mm〈t≤125mm)	-	-	138	138
	C 6301 P	F	635(0.8mm≤t≤50mm) 590(50mm〈t≤125mm)	-	-	155 148	155 148
	C 7060 P	F	275(0.5mm≤t≤50mm)	-	-	69	69
	C 7150 P	F	345(0.5mm≤t≤50mm)	-	-	86	86
KS D 5101 구리 및 구리합금 봉	C 1020 BE C 1100 BE C 1201 BE C 1220 BE	F	195(6mm≤d)	-	46	46	46
	C 1020 BD C 1100 BD C 1201 BD C 1220 BD	O	195(6mm≤d≤75mm)	-	46	46	46
	C 3601 BD	O	295(6mm≤d≤75mm)	-	-	74	74
	C 3602 BE C 3602 BD	F	315(6mm≤d≤75mm)	-	-	79	79
	C 3603 BD	O	315(6mm≤d≤75mm)	-	-	79	79
	C 3604 BE C 3604 BD	F	335(6mm≤d≤75mm)	-	-	84	84

최대허용인장응력(N/㎟)
-80	-60	-45	-30	-10	0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
46	46	46	46	46	46	46	40	38	35	34	27	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	46	46	46	46	46	46	40	38	35	34	27	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	46	46	46	46	46	46	40	38	35	34	27	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	46	46	46	46	46	46	40	38	35	34	27	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86 86 79	86 86 79	86 86 79	86 86 79	86 86 79	86 86 79	86 86 79	86 86 79	86 86 79	86 86 79	86 86 79	43 43 43	18 18 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
86 86 79	86 86 79	86 86 79	86 86 79	86 86 79	86 86 79	86 86 79	86 86 79	86 86 79	86 86 79	86 86 79	43 43 43	18 18 18	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
120 113	120 113	120 113	120 113	120 113	120 113	120 113	120 113	120 113	120 113	120 113	120 113	118 110	114 106	110 101	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
121 113	121 113	121 113	121 113	121 113	121 113	121 113	121 113	121 113	121 113	121 113	121 113	121 113	117 109	114 105	110 101	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
138	138	138	138	138	138	138	138	134	127	119	110	101	93	84	76	67	58	50	43	-	-	-	-	-
155 148	155 148	155 148	155 148	155 148	155 148	155 148	155 148	155 148	155 148	155 144	155 143	154 141	151 138	146 134	110 110	88 88	59 59	41 41	- -	- -	- -	- -	- -	- -
69	69	69	69	69	69	69	67	66	64	62	60	59	56	55	48	41	-	-	-	-	-	-	-	-
86	86	86	86	86	86	86	77	73	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	-	-	-
46	46	46	46	46	46	46	40	38	35	35	27	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	46	46	46	46	46	46	40	38	35	35	27	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	74	74	74	74	74	74	74	69	68	68	37	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	79	79	79	79	79	79	79	79	71	68	37	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	79	79	79	79	79	79	79	79	71	68	37	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	84	84	84	84	84	84	84	84	71	68	37	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

재료명	기호	질별	최소인장강도(N/㎟) t : 두께, D : 외경, d : 지름	(주)
					℃-268	-196	-100
KS D 5101 구리 및 구리합금 봉	C 3712 BE C 3712 BD	F	315(6mm≤d)	-	-	79	79
	C 3771 BE C 3771 BD	F	315(6mm≤d)	-	-	79	79
KS D 5301 이음매없는 동 및 동합금 관	C 1020 T C 1020 TS	O	205( 4mm≤D≤100mm 0.3mm≤t≤ 30mm)	-	41	41	41
	C 1100 T C 1100 TS	O	205( 5mm≤D≤250mm 0.5mm≤t≤ 30mm)	-	41	41	41
	C 1201 T C 1201 TS	O	205( 4mm≤D≤250mm 0.3mm≤t≤ 30mm)	-	41	41	41
	C 1220 T C 1220 TS	O	205( 4mm≤D≤250mm 0.3mm≤t≤ 30mm)	-	41	41	41
	C 1020 T C 1020 TS	OL	205( 4mm≤D≤100mm 0.3mm≤t≤ 30mm)	-	41	41	41
	C 1201 T C 1201 TS	OL	205( 4mm≤D≤250mm 0.3mm≤t≤ 30mm)	-	41	41	41
	C 1220 T C 1220 TS	OL	205( 4mm≤D≤250mm 0.3mm≤t≤ 25mm)	-	41	41	41
	C 1020 T C 1020 TS	½H	245( 4mm≤D≤100mm 0.3mm≤t≤ 25mm)	(1)	61	61	61
	C 1100 T C 1100 TS	½H	245( 5mm≤D≤250mm 0.5mm≤t≤ 25mm)	(1)	61	61	61
	C 1201 T C 1201 TS	½H	245( 4mm≤D≤250mm 0.3mm≤t≤ 25mm)	(1)	61	61	61
	C 1220 T C 1220 TS	½H	245( 4mm≤D≤250mm 0.3mm≤t≤ 25mm)	(1)	61	61	61
	C 1020 T C 1020 TS	H	315(25mm≤D≤100mm 0.3mm≤t≤ 6mm)	(1)	79	79	79
	C 1100 T C 1100 TS	H	265( 5mm≤D≤100mm 0.5mm≤t≤ 10mm)	(1)	64	64	64
	C 1201 T C 1201 TS	H	315( D≤25mm 0.3mm≤t≤ 3mm, 25mm〈D≤50mm 0.9mm≤t≤ 4mm, 50mm〈D≤100mm 1.5mm≤t≤ 6mm)	(1)	79	79	79
	C 1220 T C 1220 TS	H		(1)	79	79	79
	C 2300 T C 2300 TS	O	275(10mm≤D≤150mm 0.5mm≤t≤ 15mm)	-	-	55	55
	C 2300 T C 2300 TS	OL

최대허용인장응력(N/㎟)
-80	-60	-45	-30	-10	0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
79	79	79	79	79	79	79	79	79	73	73	42	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	79	79	79	79	79	79	79	79	73	73	42	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	41	41	41	41	41	41	35	33	33	32	27	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	41	41	41	41	41	41	35	33	33	32	27	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	41	41	41	41	41	41	35	33	33	32	27	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	41	41	41	41	41	41	35	33	33	32	27	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	41	41	41	41	41	41	35	33	33	32	27	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	41	41	41	41	41	41	35	33	33	32	27	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	41	41	41	41	41	41	35	33	33	32	27	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	60	59	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	60	59	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	60	59	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	60	59	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	76	71	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	64	64	64	64	64	64	64	59	57	55	34	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	76	71	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	76	71	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	48	34	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

재료명	기호	질별	최소인장강도(N/㎟) t : 두께, D : 외경, d : 지름	(주)
					℃-268	-196	-100
KS D 5301이음매없는 동 및 동합금관	C 2800 T C 2800 TS	O	315(10mm≤D≤250mm 1mm≤t≤15mm)	-	-	79	79
	C 4430 T C 4430 TS	O	315(5mm≤D≤250mm 0.8mm≤t≤10mm)	-	-	69	69
	C 6870 T C 6870 TS	O	375(5mm≤D≤250mm 0.8mm≤t≤10mm)	-	-	82	82
	C 6871 T C 6871 TS	O	375(5mm≤D≤250mm 0.8mm≤t≤10mm)	-	-	82	82
	C 6872 T C 6872 TS	O	375(5mm≤D≤250mm 0.8mm≤t≤10mm)	-	-	82	82
	C 7060 T C 7060 TS	O	275(5mm≤D≤50mm 0.8mm≤t≤5mm)	-	-	69	69
	C 7100 T C 7100 TS	O	315(5mm≤D≤50mm 0.8mm≤t≤5mm)	-	-	74	74
	C 7150 T C 7150 TS	O	365(5mm≤D≤50mm 0.8mm≤t≤5mm)	-	-	82	82
KS D 5545 동 및 동합 금 용접관	C 1220 TW C 1220 TWS	O	205(4mm≤D≤76.2mm 0.3mm≤t≤3.0mm)	-	-	35	35
	C 1220 TW C 1220 TWS	OL
	C 1220 TW C 1220 TWS	½H	245(4mm≤D≤76.2mm 0.3mm≤t≤3.0mm)	-	-	52	52
	C 1220 TW C 1220 TWS	H	315(4mm≤D≤76.2mm 0.3mm≤t≤3.0mm)	-	-	67	67
	C 2600 TW C 2600 TWS	O	275(4mm≤D≤76.2mm 0.3mm≤t≤3.0mm)	-	-	59	59
	C 2600 TW C 2600 TWS	OL
	C 2600 TW C 2600 TWS	½H	375(4mm≤D≤76.2mm 0.3mm≤t≤3.0mm)	-	-	79	79
	C 2600 TW C 2600 TWS	H	450(4mm≤D≤76.2mm 0.3mm≤t≤3.0mm)	-	-	96	96
	C 2680 TW C 2680 TWS	O	295(4mm≤D≤76.2mm 0.3mm≤t≤3.0mm)	-	-	63	63
	C 2680 TW C 2680 TWS	OL
	C 2680 TW C 2680 TWS	½H	375(4mm≤D≤76.2mm 0.3mm≤t≤3.0mm)	-	-	79	79

최대허용인장응력(N/㎟)
-80	-60	-45	-30	-10	0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	75	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	68	25	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	82	82	82	82	82	82	81	81	80	80	45	23	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	82	82	82	82	82	82	81	81	80	80	45	23	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	82	82	82	82	82	82	81	81	80	80	45	23	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	69	69	69	69	69	69	67	66	64	62	60	59	56	55	48	41	-	-	-	-	-	-	-	-
74	74	74	74	74	74	74	73	73	72	71	69	68	66	64	61	58	53	48	-	-	-	-	-	-
82	82	82	82	82	82	82	79	77	76	75	73	71	70	68	67	66	66	65	-	-	-	-	-	-
35	35	35	35	35	35	35	30	28	28	27	24	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	51	50	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	64	60	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	59	59	59	59	59	59	59	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	79	79	79	79	79	79	79	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	96	96	96	96	96	96	96	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	63	63	63	63	63	63	63	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	79	79	79	79	79	79	79	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

재료명	기호	질별	최소인장강도(N/㎟) t : 두께, D : 외경, d : 지름	(주)
					℃-268	-196	-100
KS D 5545 동 및 동합금 용접관	C 2680 TW C 2680 TWS	H	450(4mm≤D≤76.2mm 0.3mm≤t≤3.0mm)	(1)	-	96	96
	C 4430 TW C 4430 TWS	O	315(4mm≤D≤76.2mm 0.3mm≤t≤3.0mm)	-	-	59	59
	C 7060 TW C 7060 TWS	O	275(4mm≤D≤76.2mm 0.3mm≤t≤3.0mm)	-	-	59	59
	C 7150 TW C 7150 TWS	O	365(4mm≤D≤50mm 0.3mm≤t≤3.0mm)	-	-	70	70
KS D 6701 알루미늄 및 알루미늄합금 판 및 조	A 1050 P	O	60	-	13	13	13
		H12, H22	80	(1)	20	20	20
		H14, H24	95	(1)	24	24	24
		H112	85 (4mm≤t≤6.5mm) 80 (6.5mm〈t≤13mm) 70 (13mm〈t≤25mm) 65 (25mm〈t≤50mm) 65 (50mm〈t≤75mm)	(1) (1) (1) (1) -	21 20 18 16 13	21 20 18 16 13	21 20 18 16 13
	A 1070 P A 1080 P	O	55	-	10	10	10
		H12, H22	70	(1)	18	18	18
		H14, H24	85	(1)	21	21	21
		H112	75 (4mm≤t≤6.5mm) 70 (6.5mm〈t≤13mm) 60 (13mm〈t≤25mm) 55 (25mm〈t≤50mm) 55 (50mm〈t≤75mm)	(1) (1) (1) (1) -	19 18 15 13 10	19 18 15 13 10	19 18 15 13 10
	A 1100 P A 1200 P	O	75	-	17	17	17
		H12, H22	95	(1)	24	24	24
		H14, H24	120	(1)	30	30	30
		H112	95 (4mm≤t≤6.5mm) 90 (6.5mm〈t≤13mm) 85 (13mm〈t≤25mm) 80 (50mm〈t≤75mm)	(1) (1) (1) -	24 22 21 17	24 22 21 17	24 22 21 17
	A 3003 P A 3203 P	O	95	-	23	23	23
		H12, H22	120	(1)	30	30	30
		H14, H24	135	(1)	34	34	34
		H112	120(4mm≤t≤13mm) 110(13mm〈t≤50mm) 100(50mm〈t≤75mm)	(1) (1) (1)	30 27 25	30 27 25	30 27 25
	A 3004 P	O	155	-	39	39	39
		H32	195	(1)	49	49	49

최대허용인장응력(N/㎟)
-80	-60	-45	-30	-10	0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
96	96	96	96	96	96	96	96	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	57	21	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	59	59	59	59	59	59	57	55	55	52	51	50	48	43	39	29	-	-	-	-	-	-	-	-
70	70	70	70	70	70	70	69	66	64	64	62	61	59	59	57	57	-	-	-	-	-	-	-	-
13	13	13	13	13	13	13	13	12	11	10	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20	20	20	20	20	20	19	18	16	15	13	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	24	24	24	24	24	24	24	22	21	18	13	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 20 18 16 13	21 20 18 16 13	21 20 18 16 13	21 20 18 16 13	21 20 18 16 13	21 20 18 16 13	21 20 18 16 13	19 18 17 14 13	17 16 15 13 12	14 14 13 12 11	13 13 12 10 10	11 11 10 8 8	8 8 7 6 6	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
10	10	10	10	10	10	10	10	9	8	7	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	18	18	18	18	18	18	18	16	15	13	12	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	18	13	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 18 15 13 10	19 18 15 13 10	19 18 15 13 10	19 18 15 13 10	19 18 15 13 10	19 18 15 13 10	19 18 15 13 10	19 18 15 13 10	17 16 14 12 10	15 15 13 11 9	11 11 10 7 7	10 10 7 5 6	7 7 6 5 5	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
17	17	17	17	17	17	17	17	17	16	13	10	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	24	24	24	24	24	24	24	23	21	19	14	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	30	30	30	30	30	30	30	27	25	19	14	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 22 21 17	24 22 21 17	24 22 21 17	24 22 21 17	24 22 21 17	24 22 21 17	24 22 21 17	24 22 21 17	21 21 19 16	19 19 17 16	17 17 15 13	12 12 12 10	8 8 8 7	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
23	23	23	23	23	23	23	23	23	20	17	13	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	30	30	30	30	30	30	30	30	27	25	21	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	34	34	34	34	34	34	34	34	33	29	22	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 27 25	30 27 25	30 27 25	30 27 25	30 27 25	30 27 25	30 27 25	30 27 25	30 27 25	27 22 22	25 17 17	21 13 13	18 10 10	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
39	39	39	39	39	39	39	39	39	37	34	26	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	49	49	49	49	49	49	49	49	47	39	27	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

재료명	기호	질별	최소인장강도(N/㎟) t : 두께	(주)
					℃-268	-196	-100
KS D 6701 알루미늄 및 알루미늄합금 판 및 조	A 3004 P	H 34	225	(1)	56	56	56
	A 5052 P A 5652 P	O	175	-	43	43	43
		H12, H22, H32	215	(1)	54	54	54
		H14, H24, H34	235	(1)	59	59	59
		H112	195(4mm≤t≤13mm) 175(13mm〈t≤75mm)	(1) -	49 43	49 43	49 43
	A 5083 P	O	275(0.8mm〈t≤80mm) 265(80mm〈t≤100mm)	(2) (2)	69 66	69 66	69 66
		H32	315(0.8mm〈t≤2.9mm) 305(2.9mm〈t≤12mm)	(1)(2) (1)(2)	79 76	79 76	79 76
		H321	305(4mm≤t≤40mm) 285(40mm〈t≤80mm)	(1)(2) (1)(2)	76 71	76 71	76 71
		H112	285(4mm≤t≤6.5mm) 275(6.5mm〈t≤75mm)	(1)(2) (2)	71 69	71 69	71 69
	A 5086 P	O	245	(2)	61	61	61
		H32	275	(1)(2)	69	69	69
		H34	205	(1)(2)	76	76	76
		H112	255(4mm≤t≤6.5mm) 245(6.5mm〈t≤50mm) 235(50mm〈t≤75mm)	(1)(2) (2) (2)	64 61 59	64 61 59	64 61 59
	A 5154 P A 5254 P	O	205	(2)	49	49	49
		H12, H22, H32	255	(1)(2)	64	64	64
		H14, H24, H34	275	(1)(2)	69	69	69
		H112	235(4mm≤t≤6.5mm) 225(6.5mm〈t≤13mm) 205(13mm〈t≤75mm)	(1)(2) (1)(2) (2)	59 56 49	59 56 49	59 56 49
	A 5454 P	O	215	-	54	54	54
	A 6061 P	T4	205	(3)	51	51	51
		T451	205	(3)	51	51	51
		T6	295	(3)	74	74	74
		T651	295	(3)	74	74	74
		(T4W)(T451W) (T6W)(T651W)	165	-	41	41	41
	A 7 N 01 P	T4	315	(2)(3)	-	-	79
		T6	335	(2)(3)	-	-	84
		(T4W) (T6W)	280	(2)	-	-	70

최대허용인장응력(N/㎟)
-80	-60	-45	-30	-10	0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
56	56	56	56	56	56	56	56	56	53	39	27	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	38	28	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	54	54	54	54	54	54	54	53	50	42	29	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	59	59	59	59	59	59	59	59	56	42	29	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49 43	49 43	49 43	49 43	49 43	49 43	49 43	49 43	48 43	47 43	42 38	29 28	19 19	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
69 66	69 66	69 66	69 66	69 66	69 66	69 66	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
79 76	79 76	79 76	79 76	79 76	79 76	79 76	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
76 71	76 71	76 71	76 71	76 71	76 71	76 71	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
71 69	71 69	71 69	71 69	71 69	71 69	71 69	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
61	61	61	61	61	61	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	69	69	69	69	69	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	76	76	76	76	76	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64 61 59	64 61 59	64 61 59	64 61 59	64 61 59	64 61 59	64 61 59	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
49	49	49	49	49	49	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	64	64	64	64	64	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	69	69	69	69	69	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59 56 49	59 56 49	59 56 49	59 56 49	59 56 49	59 56 49	59 56 49	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
54	54	54	54	54	54	54	54	53	49	37	28	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	47	44	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	47	44	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	74	74	74	74	74	74	74	74	67	57	44	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	74	74	74	74	74	74	74	74	67	57	44	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	41	41	41	41	41	41	41	41	40	37	32	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	79	79	79	79	79	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	84	84	84	84	84	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	70	70	70	70	70	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

재료명	기호	질별	최소인장강도(N/㎟) d:지름, d₁:최소대각선길이 A:단면적	(주)
					℃-268	-196	-100
KS D 6763 알루미늄 및 알루미늄합금 봉 및 선	A 1050 BE A 1050 BES	H112	65	-	13	13	13
	A 1070 BE A 1070 BES	H112	55	-	10	10	10
	A 1070 BD A 1070 BDS	O	55	-	10	10	10
	A 1100 BE A 1100 BES A 1200 BE A 1200 BES	H112	75	-	13	13	13
	A 1100 BD A 1100 BDS	O	75	-	13	13	13
	A 2024 BE A 2024 BES	T4	390(d or d₁≤6mm) 410(6mm〈 d or d₁≤19mm) 450(19mm〈 d or d₁≤38mm) 470(38mm〈 d or d₁; A≤200㎠)	(3) (3) (3) (3)	98 103 113 118	98 103 113 118	98 103 113 118
	A 2024 BD A 2024 BDS	T4	430	(3)	108	108	108
	A 3003 BE A 3003 BES	H112	95	-	23	23	23
	A 3003 BD A 3003 BDS	O	95	-	23	23	23
	A 5052 BE A 5052 BES	H112 O	175	-	44	44	44
	A 5052 BD A 5052 BDS	O	175	-	44	44	44
	A 5056 BE A 5056 BES	H112	245(A≤300㎠)	(2)	61	61	61
	A 5083 BE A 5083 BES	H112 O	275	(2)	69	69	69
	A 5083 BD A 5083 BDS	O	275	(2)	69	69	69
	A 6061 BE A 6061 BES	T4	175	(3)	44	44	44
		T6	165	(3)	66	66	66
		(T4W) (T6W)	165	-	41	41	41
	A 6061 BD A 6061 BDS	T6	295	(3)	74	74	74
		(T6W)	165	-	41	41	41

최대허용인장응력(N/㎟)
-80	-60	-45	-30	-10	0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
13	13	13	13	13	13	13	13	12	11	10	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	10	10	10	10	10	10	10	9	8	7	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	10	10	10	10	10	10	10	9	8	7	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	12	9	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	12	9	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98 103 113 118	98 103 113 118	98 103 113 118	98 103 113 118	98 103 113 118	98 103 113 118	98 103 113 118	98 103 113 118	96 110 109 114	84 88 95 100	65 68 74 76	43 45 48 51	31 32 34 37	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
108	108	108	108	108	108	108	108	104	91	71	46	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	23	23	23	23	23	23	23	23	20	17	13	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	23	23	23	23	23	23	23	23	20	17	13	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	38	28	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	37	28	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	61	61	61	61	61	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	69	69	69	69	69	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	69	69	69	69	69	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	41	40	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	66	66	66	66	66	66	66	65	62	54	44	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	41	41	41	41	41	41	41	41	40	37	32	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	74	74	74	74	74	74	74	74	67	57	44	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	41	41	41	41	41	41	41	41	40	37	32	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

재료명	기호	질별	최소인장강도(N/㎟) d:지름, d₁:최소대각선길이	(주)
					℃-268	-196	-100
KS D 6763 알루미눔 및 알루미늄합금 봉 및 선	A 6063 BE A 6063 BES	T1	120(d or d₁≤ 12mm) 110(12mm〈 d dor d₁≤ 25mm)	(3) (3)	30 28	30 28	30 28
		T5	155(d or d₁≤ 12mm) 145(12mm〈 d or d₁≤ 25mm)	(3) (3)	39 36	39 36	39 36
		T6	205	(3)	51	51	51
		T5W) (T6W)	120	-	30	30	30
	A 7 N 01 BE A 7 N 01 BES	T4	315	(2)(3)	-	-	79
		T6	335	(2)(3)	-	-	84
		(T4W) (T6W)	285	(2)	-	-	71
	A 7003 BE A 7003 BES	T5	285(d or d₁≤ 12mm) 275(12mm〈 d or d₁≤ 25mm)	(2)(3) (2)(3)	- -	- -	71 69
		(T5W)	265	(2)	-	-	66
KS D 6761 이음매없는 알루미늄 및 알루미늄합금관	A 1050 TE A 1050 TES	H112	65	-	13	13	13
	A 1050 TD A 1050 TDS	O	60	-	13	13	13
		H14	95	(1)	24	24	24
	A 1070 TE A 1070 TES	H112	55	-	10	10	10
	A 1070 TD A 1070 TDS	O	55	-	10	10	10
		H14	85	(1)	21	21	21
	A 1100 TE A 1100 TES A 1200 TE A 1200 TES	H112	75	-	13	13	13
	A 1100 TD A 1100 TDS	O	75	-	13	13	13
	A 3003 TE A 3003 TES A 3203 TE A 3203 TES	H112	95	-	23	23	23
	A 3003 TD A 3003 TDS A 3203 TD A 3203 TDS	O	95	-	23	23	23
		H14	135	(1)	34	34	34
		H18	185	(1)	46	46	46
	A 5052 TE A 5052 TES	H112 O	175	-	44	44	44

최대허용인장응력(N/㎟)
-80	-60	-45	-30	-10	0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
30 28	30 28	30 28	30 28	30 28	30 28	30 28	30 28	30 28	30 28	28 28	24 24	16 16	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
39 36	39 36	39 36	39 36	39 36	39 36	39 36	38 36	36 35	34 33	31 29	24 24	16 16	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
51	51	51	51	51	51	51	51	50	44	33	25	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	30	30	30	30	30	30	30	30	28	26	21	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	79	79	79	79	79	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	84	84	84	84	84	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	71	71	71	71	71	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71 69	71 69	71 69	71 69	71 69	71 69	71 69	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
66	66	66	66	66	66	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	13	13	13	13	13	13	13	12	11	10	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	13	13	13	13	13	13	13	12	11	10	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	24	24	24	24	24	24	24	22	21	18	13	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	10	10	10	10	10	10	10	9	8	7	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	10	10	10	10	10	10	10	9	8	7	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	18	13	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	12	9	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	12	9	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	23	23	23	23	23	23	23	23	20	17	13	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	23	23	23	23	23	23	23	23	20	17	13	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	34	34	34	34	34	34	34	34	33	29	22	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	46	46	46	46	46	46	46	45	42	36	25	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	38	28	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

재료명	기호	질별	최소인장강도(N/㎟) t : 두께, A : 단면적	(주)
					℃-268	-196	-100
KS D 6761 이음매없는 알루미늄 및 알루미늄 합금관	A 5052 TD A 5052 TDS	O	175	-	44	44	44
		H34	235	(1)	59	59	59
	A 5056 TE A 5056 TES	H112	245(A≤300㎠)	(2)	61	61	61
	A 5083 TE A 5083 TES	H112 O	275	(2)	69	69	69
	A 5083 TD A 5083 TDS	O	275	(2)	69	69	69
	A 5154 TE A 5154 TES	H112 O	205	-	50	50	50
	A 5154 TD A 5154 TE	O	205	-	50	50	50
	A 5454 TE A 5454 TES	H112 O	215	-	54	54	54
	A 6061 TE A 6061 TS	T4	175	(3)	44	44	44
		T6	265	(3)	66	66	66
		(T4W) (T6W)	165	-	41	41	41
	A 6061 TD A 6061 TDS	T4	205	(3)	51	51	51
		T6	295	(3)	74	74	74
		(T4W) (T6W)	165	-	41	41	41
	A 6063 TE A 6063 TES	T1	120(t≤12mm) 110(12mm〈t≤25mm)	(3) (3)	30 28	30 28	30 28
		T5	155(t≤12mm) 145(12mm〈t≤25mm)	(3) (3)	39 36	39 36	39 36
		T6	205	(3)	51	51	51
		(T5W) (T6W)	120	-	30	30	30
	A 6063 TD A 6063 TDS	T6	225	(3)	56	56	56
		(T6W)	120	-	30	30	30
	A 7 N 01 TE A 7 N 01 TES	T4	315	(2)(3)	-	-	79
		T6	325(1.6mm≤t≤6mm) 335(6mm〈t≤12mm)	(2)(3) (2)(3)	-	-	81 84
		(T4W) (T6W)	285	(2)	-	-	71
	A 7003 TE A 7003 TES	T5	285(t≤12mm) 275(12mm〈t≤25mm)	(2)(3) (2)(3)	-	-	71 69
		(T5W)	265	(2)	-	-	66

최대허용인장응력(N/㎟)
-80	-60	-45	-30	-10	0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	38	28	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	59	59	59	59	59	59	59	59	56	42	29	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	61	61	61	61	61	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	69	69	69	69	69	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	69	69	69	69	69	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	50	50	50	50	50	50	49	49	48	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	50	50	50	50	50	50	49	49	48	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	54	54	54	54	54	54	54	53	49	37	28	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	41	40	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	66	66	66	66	66	66	66	65	62	54	44	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	41	41	41	41	41	41	41	41	40	37	32	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	47	44	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	74	74	74	74	74	74	74	74	67	57	44	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	41	41	41	41	41	41	41	41	40	37	32	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 28	30 28	30 28	30 28	30 28	30 28	30 28	30 28	30 28	30 28	28 28	24 24	16 16	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
39 36	39 36	39 36	39 36	39 36	39 36	39 36	39 36	36 36	34 33	31 29	24 24	16 16	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
51	51	51	51	51	51	51	51	50	44	33	25	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	30	30	30	30	30	30	30	30	28	26	21	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	56	56	56	56	56	56	56	54	49	38	25	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	30	30	30	30	30	30	30	30	28	26	21	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	79	79	79	79	79	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81 84	81 84	81 84	81 84	81 84	81 84	81 84	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
71	71	71	71	71	71	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71 69	71 69	71 69	71 69	71 69	71 69	71 69	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
66	66	66	66	66	66	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

재료명	기호	질별	최소인장강도(N/㎟) t : 시험위치의 두께, A : 단면적	(주)
					℃-268	-196	-100
KS D 6713 알루미늄 및 알루미늄합금 용접관	A 1050 TW A 1050 TWS	O	60	-	11	11	11
		H14	95	(1)	20	20	20
	A 1100 TW A 1100 TWS A 1200 TW A 1200 TWS	O	75	-	11	11	11
		H14	120	(1)	24	24	24
	A 3003 TW A 3003 TWS A 3203 TW A 3203 TWS	O	95	-	20	20	20
		H14	135	(1)	29	29	29
		H18	185	(1)	40	40	40
	A 5052 TW A 5052 TWS	O	175	-	37	37	37
		H14 H34	235	(1)	50	50	50
KS D 6759 알루미늄 및 알루미늄합금 압출형재	A 1100 S A 1100 SS A 1200 S A 1200 SS	H112	75	-	13	13	13
	A 2024 S A 2024 SS	T4	390(t≤6mm) 410(6mm〈t≤19mm) 450(19mm〈t≤38mm) 470(t〈38mm, A≤200㎠)	(3) (3) (3) (3)	98 103 13 118	98 103 13 118	98 103 13 118
	A 3003 S A 3003 SS A 3203 S A 3203 SS	H112	95	-	23	23	23
	A 5052 S A 5052 SS	H112 O	175	-	44	44	44
	A 5454 S A 5454 SS	H112 O	215	-	54	54	54
	A 5083 S A 5083 SS	H112 O	275	(2)	69	69	69
	A 5086 S A 5086 SS	H112 O	240	(2)	60	60	60
	A 6061 S A 6061 SS	T4	175	(3)	44	44	44
		T6	265	(3)	66	66	66
		(T4W)(T6W)	165	-	41	41	41
	A 6063 S A 6063 SS	T1	120(t≤12mm) 110(12mm〈t≤25mm)	(3) (3)	30 28	30 28	30 28
		T5	155(t≤12mm) 145(12mm〈t≤25mm)	(3) (3)	39 36	39 36	39 36
		T6	205	(3)	51	51	51
		(T5W)(T6W)	120	-	30	30	30

최대허용인장응력(N/㎟)
-80	-60	-45	-30	-10	0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
11	11	11	11	11	11	11	11	10	9	9	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20	20	20	20	20	20	20	19	18	15	11	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	24	24	24	24	24	24	24	24	21	16	12	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	20	20	20	20	20	20	20	20	17	14	11	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	29	29	29	29	29	29	29	29	28	25	19	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	40	40	40	40	40	40	40	38	36	31	21	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	37	37	37	37	37	37	36	36	36	32	25	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	50	50	50	50	50	50	50	50	47	36	25	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	12	9	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98 103 13 118	98 103 13 118	98 103 13 118	98 103 13 118	98 103 13 118	98 103 13 118	98 103 13 118	98 103 13 118	96 100 109 114	84 88 95 100	65 68 74 76	43 45 48 51	31 32 34 37	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
23	23	23	23	23	23	23	23	23	20	17	13	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	38	28	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	54	54	54	54	54	54	54	53	49	38	28	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	69	69	69	69	69	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	60	60	60	60	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	44	44	44	44	44	44	44	44	43	41	40	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	66	66	66	66	66	66	66	65	62	54	44	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	41	41	41	41	41	41	41	41	40	37	32	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 28	30 28	30 28	30 28	30 28	30 28	30 28	30 28	30 28	30 28	28 28	24 24	16 16	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
39 36	39 36	39 36	39 36	39 36	39 36	39 36	38 36	36 35	34 33	31 29	24 24	16 16
51	51	51	51	51	51	51	51	50	44	33	25	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	30	30	30	30	30	30	30	30	28	26	21	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

재료명	기호	질별	최소인장강도(N/㎟) t:두께, t₁:열처리 벽두께, D:외경 ST:벽두께와 평행한 시편채취방향	주
					℃-268	-196	-100
KS D 6759 알루미늄 및 알루미늄합금 압출형재	A 7 N 01 S A 7 N 01 SS	T 4	315	(2)(3)	-	-	79
		T 5	325	(2)(3)	-	-	81
		T 6	335	(2)(3)	-	-	84
		(T 4 W) (T 5 W) (T 6 W)	285	(2)	-	-	71
	A 7003 S A 7003 SS	T 5	285(t≤12mm) 275(12mm〈t≤25mm)	(2)(3) (2)(3)	- -	- -	71 69
		(T 5 W)	265	(2)	-	-	66
KS D 6770 알루미늄합금 단조품	A 2014 FD	T 4	380(t₁≤ 100mm)	(3)	95	95	95
		T 6	450(t₁≤ 75mm) 430(75mm〈 t₁≤100mm)	(3) (3)	112 108	112 108	112 108
	A 5056 FD	H 112	245(t₁≤ 100mm)	(2)	61	61	61
	A 5083 FD	H 112 O	275(t₁≤ 100mm)	(2)	69	69	69
	A 5083 FH	H 112 O	275(t₁≤ 200mm)	(2)	69	69	69
	A 6061 FD	T 6	265(t₁≤ 100mm)	(3)	66	66	66
		(T 6 W)	165	-	41	41	41
	A 6061 FH	T 6	265(26 for ST Test piece) (t₁≤ 100mm) 255(25 for ST Test piece) (100mm〈 t₁≤ 200mm)	(3) (3)	64 61	64 61	64 61
		(T 6 W)	165	-	41	41	41
KS D 5546 니켈 및 니켈합금판 및 조	NCuP	O	485(0.5mm≤t≤50mm)	-	-	128	121
KS D 5539 이음매없는 니켈동합금 관	NCuT	O	485(15mm≤D≤51mm) (0.8mm≤t≤3mm )	-	-	12.3	121
	NCuT	SR	590(15mm≤D≤51mm) (0.8mm≤t≤3mm )	-	-	14.9	148

최대허용인장응력(N/㎟)
-80	-60	-45	-30	-10	0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
79	79	79	79	79	79	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	81	81	81	81	81	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	84	84	84	84	84	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	71	71	71	71	71	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71 69	71 69	71 69	71 69	71 69	71 69	71 69	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
66	66	66	66	66	66	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	95	95	95	95	95	95	94	90	85	78	49	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112 108	112 108	112 108	112 108	112 108	112 108	112 108	110 108	108 107	99 99	78 78	49 49	30 30	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
61	61	61	61	61	61	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	69	69	69	69	69	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	69	69	69	69	69	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	66	66	66	66	66	66	66	65	63	54	44	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	41	41	41	41	41	41	41	41	40	37	32	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64 61	64 61	64 61	64 61	64 61	64 61	64 61	64 61	64 60	60 57	53 51	44 42	33 32	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
41	41	41	41	41	41	41	41	41	40	37	32	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	121	121	121	121	121	121	117	113	110	106	104	102	102	101	101	101	101	101	101	101	98	76	55	-
121	121	121	121	121	121	121	113	110	106	106	102	102	101	101	101	101	101	101	101	101	98	76	55	-
148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	145	145	145	145	145	145	144	142	138	125	87	-	-	-

재료명	종별	기호	최소인장강도(N/㎟) d : 지름, t : 두께, D : 외경	(주)
					℃-268	-196	-100
KS D 6000 티탄 판 및 조	1종	TP 270 H TR 270 H TP 270 C TR 270 C	270(0.5mm≤t≤15mm)	-	-	68	68
	2종	TP 340 H TR 340 H TP 340 C TR 340 C	240(0.5mm≤t≤15mm)	-	-	85	85
	3종	TP 480 H TR 480 H TP 480 C TR 480 C	480(0.5mm≤t≤15mm)	-	-	120	120
KS D 5574 배관용 티탄관	1종	TTP 270 E TTP 270 D	270(10mm≤D≤80mm 1mm≤t≤10mm)	-	-	68	68
		TTP 270 W TTP270 WD	270(10mm≤D≤150mm 1mm≤t〈10mm)	-	-	58	58
	2종	TTP 340 E TTP 340 D	340(10mm≤D≤80mm 1mm≤t≤10mm)	-	-	85	85
		TTP 340 W TTP340 WD	340(10mm≤D≤150mm 1mm≤t〈10mm)	-	-	72	72
	3종	TTP 480 E TTP 480 D	480(10mm≤D≤80mm 1mm≤t≤10mm)	-	-	120	120
		TTP 480 W TTP480 WD	270(10mm≤D≤150mm 1mm≤t〈10mm)	-	-	102	102
KS D 5575 열교환기용 티탄관	1종	TTH 270 D	270(10mm≤D≤60mm 1mm≤t≤1.5mm)	-	-	68	68
		TTH 270 W TTH270 WD	270(10mm≤D≤60mm 0.5mm≤t〈3mm)	-	-	58	58
	2종	TTH 340 D	340(10mm≤D≤60mm 1mm≤t〈5mm)	-	-	85	85
		TTH 340 W TTH340 WD	340(10mm≤D≤60mm 0.5mm≤t〈3mm)	-	-	72	72
	3종	TTH 480 D	480(10mm≤D≤60mm 1mm≤t≤5mm)	-	-	120	120
		TTH 480 W TTH480 WD	480(10mm≤D≤60mm 0.5mm≤t〈3mm)	-	-	102	102
KS D 5604 티탄봉	1종	TB 270 H TB 270 C	270(8mm≤d≤100mm)	-	-	68	68

최대허용인장응력(N/㎟)
-80	-60	-45	-30	-10	0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
68	68	68	68	68	68	64	55	50	45	43	37	33	31	28	27	25	25	24	-	-	-	-	-	-
85	85	85	85	85	85	80	72	65	60	55	49	45	40	37	34	32	30	29	-	-	-	-	-	-
120	120	120	120	120	120	115	103	94	87	80	75	68	63	58	54	50	46	43	-	-	-	-	-	-
68	68	68	68	68	68	64	55	50	45	43	37	33	31	28	27	25	25	24	-	-	-	-	-	-
58	58	58	58	58	58	54	47	42	38	34	31	28	26	25	24	22	21	20	-	-	-	-	-	-
85	85	85	85	85	85	80	72	65	60	55	49	45	40	37	34	32	30	29	-	-	-	-	-	-
72	72	72	72	72	72	69	61	55	51	47	42	38	34	31	29	27	25	25	-	-	-	-	-	-
120	120	120	120	120	120	115	103	94	87	80	75	68	63	58	54	50	46	43	-	-	-	-	-	-
102	102	102	102	102	102	97	87	80	76	69	64	58	53	49	46	42	39	36	-	-	-	-	-	-
68	68	68	68	68	68	64	55	50	45	43	37	33	31	28	27	25	25	24	-	-	-	-	-	-
58	58	58	58	58	58	54	47	42	38	34	31	28	26	25	24	22	21	20	-	-	-	-	-	-
85	85	85	85	85	85	80	72	65	60	55	49	45	40	37	34	32	30	29	-	-	-	-	-	-
72	72	72	72	72	72	69	61	55	51	47	42	38	34	31	29	27	25	25	-	-	-	-	-	-
120	120	120	120	120	120	115	103	94	87	80	75	68	63	58	54	50	46	43	-	-	-	-	-	-
102	102	102	102	102	102	97	87	80	76	69	64	58	53	49	46	42	39	36	-	-	-	-	-	-
68	68	68	68	68	68	64	55	50	45	43	37	33	31	28	27	25	25	24	-	-	-	-	-	-

재료명	종별	기호	최소인장강도(N/㎟) d : 지름, t : 두께, D : 외경	(주)
					℃-268	-196	-100
KS D 5604 티탄봉	2종	TB 35 H TB 35 C	35 (8mm≤d≤100mm)	-	-	85	85
	3종	TB 49 H TB 49 C	49 (8mm≤d≤100mm)	-	-	120	120
KS D 3851 티탄팔라듐 합금선	12종	TP 35 PdH TR 35 PdH TP 35 PdC TR 35 PdC	35 (0.5mm≤t〈5mm)	-	-	-	-
	13종	TP 49 PdH TR 49 PdH TP 49 PdC TP 49 PdC	49 (0.5mm≤t≤15mm)	-	-	-	-
KS D 6726 배관용 티탄필라듐 합금관	12종	TTP 35 Pd E TTP 35 Pd D	35 (10mm≤D≤80mm 1mm≤t≤10mm)	-	-	-	-
		TTP 35 Pd W TTP 35 Pd WD	35 (10mm≤D≤150mm 1mm≤t〈10mm)	-	-	-	-
	13종	TTP 49 Pd E TTP 49 Pd D	49 (10mm≤D≤80mm 1mm≤t≤10mm)	-	-	-	-
		TTP 49 Pd W TTP 49 Pd WD	49 (10mm≤D≤150mm 1mm≤t〈10mm)	-	-	-	-
KS D 6727 열교환기용 티탄팔라듐합금관	12종	TTH 35 Pd D	35 (10mm≤D≤60mm 1mm≤t≤5mm)	-	-	-	-
		TTH 35 Pd W TTH 35 Pd WD	35 (10mm≤D≤60mm 0.5mm≤t〈3mm)	-	-	-	-
	13종	TTH 49 Pd D	49 (10mm≤D≤60mm 1mm≤t≤5mm)	-	-	-	-
		TTH 49 Pd W TTH 49 Pd WD	49 (10mm≤D≤60mm 0.5mm≤t〈3mm)	-	-	-	-

최대허용인장응력(N/㎟)
-80	-60	-45	-30	-10	0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
85	85	85	85	85	85	85	72	65	60	55	49	45	40	37	34	32	30	29	-	-	-	-	-	-
120	120	120	120	120	120	115	103	94	87	80	75	68	63	58	54	50	46	43	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	85	80	72	65	60	55	49	45	40	37	34	32	30	29	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	120	115	103	94	87	80	75	68	63	58	54	50	46	43	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	85	80	72	65	60	55	49	45	40	37	34	32	30	29	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	72	69	61	55	51	47	42	38	34	31	29	27	25	25	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	120	115	103	94	87	80	75	68	63	58	54	50	46	43	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	102	97	87	80	76	69	64	58	53	49	46	42	39	36	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	85	80	72	65	60	55	49	45	40	37	34	32	30	29	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	72	69	61	55	51	47	42	38	34	31	29	27	25	25	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	120	115	103	94	87	80	75	68	63	58	54	50	46	43	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	102	97	87	80	76	69	64	58	53	49	46	42	39	36	-	-	-	-	-

재료명	종급	기호	최소인장강도(N/㎟)	(주)
					℃-268	-196	-100
KS D 6002청동주물	2종	BC 2	245	-	-	49	49
	3종	BC 3	245	-	-	49	49
	6종	BC 6	195	-	-	39	39
	7종	BC 7	215	-	-	43	43
KS D 6008 알루미늄합금주물	4종C 고용화처리, 담금질-뜨임	AC4C-T6	220(금형)	(3)	-	44	44
			200(사형)	(3)	-	40	40
		(T6W)	125	-	-	25	25
	7종A 주조	AC7A-F	210(금형)	(2)	-	42	42
			140(사형)	(2)	-	28	28

[비  고]

1. 이 표에서 각 온도 중간에서의 허용인장응력 값은 비례계산으로 계산한다.

2. 이 표의 주란에서 표시한 숫자는 각각 다음의 의미를 나타낸다.

(1) 용접이음매의 허용인장응력 값 및 이음매 인장시험에서의 최소인장강도는 질별 0의 값을 이용한다.

(2) 40℃를 65℃로 바꾸어 읽는다.

(3) 이 허용인장응력 값은 용접 또는 용단한 것에는 적용하지 아니한다. 용접이음매의 허용인장응력의 값 및 이음매 인장시험에서의 인장강도는 각각 W를 붙인 질별 또는 기호의 값을 이용한다.

최대허용인장응력(N/㎟)
-80	-60	-45	-30	-10	0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
49	49	49	49	49	49	49	49	47	47	45	44	44	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	49	49	49	49	49	49	49	47	47	45	44	44	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	34	31	26	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	40	37	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	44	44	44	44	44	44	44	42	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	40	40	40	40	40	40	40	39	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	25	25	25	25	25	25	25	25	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	42	42	42	42	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	28	28	28	28	28	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[첨부 2] (개정(안), AA111 등 코드 6종 공통)

부록 A 철강 재료의 허용 인장 응력값

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	최대 허용 인장 응력(N/㎟)
					-268 ℃	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-10	-5	0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
KS D 3503 일반 구조용 압연 강재	SS 330	(1),(2)	330	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(3),(2)	330	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(53),(2)	330	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	91	88	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SS 400	(1),(2)	400	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(3),(2)	400	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(53),(2)	400	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	112	109	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KS D 3560 보일러 및 압력 용기용 탄소강 및 몰리브덴 강판	SB 410		410	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	117	114	112	108	103	89	75	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SB 450		450	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	127	125	122	118	112	95	80	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SB 480		480	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	137	135	132	128	122	101	84	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SB 450M		450	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	127	124	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SB 480M		480	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	137	134	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KS D 3515 용접 구조용 압연 강재	SM 400A	(1),(2)	400	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(3),(2)	400	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(4),(2)	400	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	112	109	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(5),(2)	400	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	114	114	114	114	114	114	114	114	112	110	107	104	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(6),(2)	400	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	114	114	114	114	114	113	111	109	107	104	101	99	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SM 400B	(1),(2)	400	245	-	-	-	-	-	-	-	-	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(3),(2)	400	235	-	-	-	-	-	-	-	-	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(4),(2)	400	215	-	-	-	-	-	-	-	-	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	112	109	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(5),(2)	400	205	-	-	-	-	-	-	-	-	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	112	110	107	104	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(6),(2)	400	195	-	-	-	-	-	-	-	-	114	114	114	114	114	114	114	113	111	109	107	104	101	99	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SM 400C	(1),(2)	400	245	-	-	-	-	-	-	-	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(3),(2)	400	235	-	-	-	-	-	-	-	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(4),(2)	400	215	-	-	-	-	-	-	-	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	112	109	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SM 490A	(1),(2)	490	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	140	140	140	139	138	138	137	137	137	137	137	137	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(3),(2)	490	315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	140	140	140	139	138	138	137	137	137	137	137	137	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(4),(2)	490	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(5),(2)	490	285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(6),(2)	490	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	139	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SM 490B	(1),(2)	490	325	-	-	-	-	-	-	-	-	140	140	140	140	140	139	138	138	137	137	137	137	137	137	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(3),(2)	490	315	-	-	-	-	-	-	-	-	140	140	140	140	140	139	138	138	137	137	137	137	137	137	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(4),(2)	490	295	-	-	-	-	-	-	-	-	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(5),(2)	490	285	-	-	-	-	-	-	-	-	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(6),(2)	490	275	-	-	-	-	-	-	-	-	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	139	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	최대 허용 인장 응력(N/㎟)
					-268 ℃	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-10	-5	0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
KS D 3515 용접 구조용 압연 강재	SM 490C	(1),(2)	490	325	-	-	-	-	-	-	-	140	140	140	140	140	140	139	138	138	137	137	137	137	137	137	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(3),(2)	490	315	-	-	-	-	-	-	-	140	140	140	140	140	140	139	138	138	137	137	137	137	137	137	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(4),(2)	490	295	-	-	-	-	-	-	-	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SM 490YA	(1),(2)	490	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	140	140	140	139	138	138	137	137	137	137	137	137	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(3),(2)	490	355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	140	140	140	139	138	138	137	137	137	137	137	137	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(7),(2)	490	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	140	140	140	139	138	138	137	137	137	137	137	137	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(8),(2)	490	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	140	140	140	139	138	138	137	137	137	137	137	137	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SM 490YB	(1),(2)	490	365	-	-	-	-	-	-	-	-	140	140	140	140	140	139	138	138	137	137	137	137	137	137	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(3),(2)	490	355	-	-	-	-	-	-	-	-	140	140	140	140	140	139	138	138	137	137	137	137	137	137	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(7),(2)	490	335	-	-	-	-	-	-	-	-	140	140	140	140	140	139	138	138	137	137	137	137	137	137	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(8),(2)	490	325	-	-	-	-	-	-	-	-	140	140	140	140	140	139	138	138	137	137	137	137	137	137	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SM 520B	(1),(2)	520	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	149	149	148	147	147	146	145	145	145	145	145	145	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(3),(2)	520	355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	149	149	148	147	147	146	145	145	145	145	145	145	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(7),(2)	520	335	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	149	149	148	147	147	146	145	145	145	145	145	145	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(8),(2)	520	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149	149	149	148	147	147	146	145	145	145	145	145	145	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SM 520C	(1),(2)	520	365	-	-	-	-	-	-	-	149	149	149	149	149	148	147	147	146	145	145	145	145	145	145	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(3),(2)	520	355	-	-	-	-	-	-	-	149	149	149	149	149	148	147	147	146	145	145	145	145	145	145	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(7),(2)	520	335	-	-	-	-	-	-	-	149	149	149	149	149	148	147	147	146	145	145	145	145	145	145	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(8),(2)	520	325	-	-	-	-	-	-	-	149	149	149	149	149	148	147	147	146	145	145	145	145	145	145	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SM 570	(1),(2)	570	460	-	-	-	-	-	-	-	163	163	163	163	163	163	162	161	160	159	159	159	159	159	159	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(3),(2)	570	450	-	-	-	-	-	-	-	163	163	163	163	163	163	162	161	160	159	159	159	159	159	159	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(7),(2)	570	430	-	-	-	-	-	-	-	163	163	163	163	163	163	162	161	160	159	159	159	159	159	159	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(8),(2)	570	420	-	-	-	-	-	-	-	163	163	163	163	163	163	162	161	160	159	159	159	159	159	159	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KS D 3521 압력용기용 강판	SPPV 235	(9),(2)	400	235	-	-	-	-	-	-	-	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(10),(2)	400	215	-	-	-	-	-	-	-	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	112	109	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(11),(2)	400	195	-	-	-	-	-	-	-	114	114	114	114	114	114	114	114	113	111	109	107	104	101	99	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SPPV 315	(9),(2)	490	315	-	-	-	-	-	-	-	140	140	140	140	140	140	139	138	138	137	137	137	137	137	137	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(10),(2)	490	295	-	-	-	-	-	-	-	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(11),(2)	490	275	-	-	-	-	-	-	-	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	139	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SPPV 355	(9),(2)	520	355	-	-	-	-	-	-	-	149	149	149	149	149	148	147	147	146	145	145	145	145	145	145	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(10),(2)	520	335	-	-	-	-	-	-	-	149	149	149	149	149	148	147	147	146	145	145	145	145	145	145	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(11),(2)	520	315	-	-	-	-	-	-	-	149	149	149	149	149	148	147	147	146	145	145	145	145	144	141	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SPPV 450	(9),(2)	570	450	-	-	-	-	-	-	-	163	163	163	163	163	163	162	161	160	159	159	159	159	159	159	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(10),(2)	570	430	-	-	-	-	-	-	-	163	163	163	163	163	163	162	161	160	159	159	159	159	159	159	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(11),(2)	570	410	-	-	-	-	-	-	-	163	163	163	163	163	163	162	161	160	159	159	159	159	159	159	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SPPV 490	(9),(2)	610	490	-	-	-	-	-	-	-	174	174	174	174	174	174	173	172	171	170	170	170	170	170	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(10),(2)	610	470	-	-	-	-	-	-	-	174	174	174	174	174	174	173	172	171	170	170	170	170	170	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(11),(2)	610	450	-	-	-	-	-	-	-	174	174	174	174	174	174	173	172	171	170	170	170	170	170	170	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	최대 허용 인장 응력(N/㎟)
					-268 ℃	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-10	-5	0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
KS D 3533 고압가스용기용 강판 및 강대	SG 255		400	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	114	114	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SG 295		440	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126	126	126	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SG 325		490	325	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	140	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SG 365		540	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157	154	154	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KS D 3540 중ㆍ상온압력용기용 탄소강 강판	SGV410	(12)	410	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	117	114	112	108	103	90	75	62	46	32	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SGV450	(12)	450	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	127	125	122	118	112	96	80	63	46	32	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SGV480	(12)	480	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	137	135	132	128	122	102	84	67	51	34	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KS D 3538 보일러 및 압력 용기용 망간․몰리브덴강 및 망간․몰리브덴․니켈합금강 강판	SBV 1A		520	315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	139	106	70	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SBV 1B	(13)	550	345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	141	106	70	44	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SBV 2	(13)	550	345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	141	106	70	44	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SBV 3	(13)	550	345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	141	106	70	44	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KS D 3539 압력 용기용 조질형 망간․몰리브덴강 및 망간․몰리브덴․니켈합금강 강판	SQV 1A	(13)	550	345	-	-	-	-	-	-	-	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	153	107	77	55	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SQV 1B		620	480	-	-	-	-	-	-	-	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SQV 2A		550	345	-	-	-	-	-	-	-	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SQV 2B		620	480	-	-	-	-	-	-	-	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SQV 3A		550	345	-	-	-	-	-	-	-	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SQV 3B		620	480	-	-	-	-	-	-	-	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KS D 3541 저온 압력 용기용 탄소강 강판	SLA 235A	(14),(2)	400	235	-	-	-	-	-	-	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SLA 235B	(15),(2)	400	215	-	-	-	-	-	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	112	109	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SLA 325A	(2)	440	325	-	-	-	-	-	126	126	126	126	126	126	126	126	125	124	124	123	123	123	123	123	123	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SLA 325B	(2)	440	325	-	-	-	-	126	126	126	126	126	126	126	126	126	125	124	124	123	123	123	123	123	123	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SLA 360	- (55)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	122 156	122 156	122 156	122 156	122 156	122 156	122 156	122 151	122 148	122 144	122 140	122 140	122 140	122 140	122 140	122 140	122 140	122 140	122 140	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
KS D 3586 저온 압력 용기용 니켈 강판	SL 2N255		450	255	-	-	-	-	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	125	120	112	95	80	65	49	36	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SL 3N255		450	255	-	-	-	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	125	120	112	95	80	65	49	36	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SL 3N275		480	275	-	-	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	136	129	121	101	84	67	50	36	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SL 3N440		540	440	-	-	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SL 9N520		690	520	-	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	193	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SL 9N590		690	590	-	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	193	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	최대 허용 인장 응력(N/㎟)
					-268 ℃	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-10	-5	0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
KS D 3710 탄소강 단강품	SF 340A	(16)	340	175	-	-	-	-	-	-	-	-	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	96	94	91	88	85	79	75	64	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SF 390A		390	195	-	-	-	-	-	-	-	-	111	111	111	111	111	111	111	111	111	109	107	104	101	99	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(16)	390	195	-	-	-	-	-	-	-	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111	109	107	104	101	99	98	93	84	73	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SF 440A		440	225	-	-	-	-	-	-	-	-	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	123	120	117	114	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(16)	440	225	-	-	-	-	-	-	-	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	123	120	117	114	110	104	94	81	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SF 490A		490	245	-	-	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	137	136	133	129	125	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(16)	490	245	-	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	137	136	133	129	125	122	116	101	84	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KS D 4122 압력 용기용 탄소강 단강품	SFVC 1		410	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118	118	118	118	118	118	118	118	116	113	111	107	104	101	97	89	75	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SFVC 2A		490	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138	138	138	137	136	133	129	125	122	116	101	84	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SFVC 2B		490	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138	138	138	137	136	133	129	125	122	116	101	84	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KS D 4123 고온 압력 용기용 합금강 단강품	SFVAF 1		480	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	137	134	104	70	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SFVAF 2		480	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	137	134	129	87	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SFVAF 12	(17)	480	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	138	136	135	134	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	132	129	125	95	63	41	27	18	12	8	-	-	-	-	-	-
	SFVAF 11A	(17)	480	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	136	133	129	103	75	53	37	26	18	12	8	-	-	-	-	-	-
	SFVAF 11B	(17)	520	315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	141	106	75	53	37	26	18	12	8	-	-	-	-	-	-
	SFVAF 22A	(17)	410	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118	118	118	117	116	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	99	81	64	48	35	24	16	10	-	-	-	-	-	-
	SFVAF 22B	(17)	520	315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148	148	148	147	146	144	143	142	142	141	141	141	140	139	138	136	133	130	114	90	65	46	31	20	13	8	-	-	-	-	-	-
	SFVAF 21A	(17)	410	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118	118	118	117	116	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	111	90	69	55	44	34	25	17	10	-	-	-	-	-	-
	SFVAF 21B	(17)	520	315	-	-	-	-	-	-	-	-	-	148	148	148	147	146	144	143	142	142	141	141	141	140	139	138	136	133	126	99	74	55	41	30	21	15	9	-	-	-	-	-	-
	SFVAF 5A	(18),(17)	410	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118	118	118	117	116	114	114	114	114	113	113	112	111	109	107	104	100	96	80	62	47	35	26	18	12	7	-	-	-	-	-	-
	SFVAF 5B	(18),(17)	480	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	138	138	137	136	134	133	132	132	132	132	131	130	128	125	121	117	102	81	62	47	35	26	18	12	7	-	-	-	-	-	-
	SFVAF 5C	(18),(17)	550	345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158	158	157	157	154	152	152	152	151	151	150	150	148	146	143	139	132	104	81	62	47	35	26	18	12	7	-	-	-	-	-	-
	SFVAF 5D	(18),(17)	620	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	177	177	177	177	174	172	171	170	170	170	169	168	167	164	161	156	133	104	81	62	47	35	26	18	12	7	-	-	-	-	-	-
	SFVAF 9	(17)	590	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168	168	167	166	164	162	162	161	161	161	160	159	157	155	152	147	142	136	119	89	62	44	30	21	14	10	-	-	-	-	-	-
KS D 4124 압력 용기용 조질형 합금강 단강품	SFVQ 1A		550	345	-	-	-	-	-	-	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SFVQ 2A		550	345	-	-	-	-	-	-	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KS D 4125 저온 압력 용기용 단강품	SFL 1		440	225	-	-	-	-	-	-	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	123	120	117	114	108	98	89	76	57	39	25	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SFL 2		490	245	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	137	136	133	129	125	122	116	101	84	67	51	34	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SFL 3	(2)	490	255	-	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	136	132	128	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KS D 4115 압력 용기용 스테인리스강 단강품	SUSF 304	(19),(20),(22)	520	205	-	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	123	114	108	103	100	96	93	90	88	86	84	82	80	79	77	76	75	74	72	71	69	64	52	42	33	27	21	17	14	11
		(19),(20),(21),(22)	520	205	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	137	134	130	128	127	124	122	119	116	114	111	109	107	105	103	101	99	97	92	79	64	52	42	33	27	21	17	14	11
		(19),(20),(23)	480	205	-	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	123	114	108	103	100	96	93	90	88	86	84	82	80	79	77	76	75	74	72	71	69	64	52	42	33	27	21	17	14	11
		(19),(20),(21),(23)	480	205	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	133	129	126	122	120	118	117	117	116	115	114	111	109	107	105	103	101	99	97	92	79	64	52	42	33	27	21	17	14	11

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	최대 허용 인장 응력(N/㎟)
					-268 ℃	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-10	-5	0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
KS D 4115 압력 용기용 스테인리스강 단강품	SUSF 304H	(22)	520	205	-	-	-	-	-	-	137	137	137	137	137	123	114	108	103	100	96	93	90	88	86	84	82	80	79	77	76	75	74	72	71	69	64	52	42	33	27	21	17	14	11
		(21),(22)	520	205	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138	137	134	130	128	127	124	122	119	116	114	111	109	107	105	103	101	99	97	92	79	64	52	42	33	27	21	17	14	11
		(23)	480	205	-	-	-	-	-	-	137	137	137	137	137	123	114	108	103	100	96	93	90	88	86	84	82	80	79	77	76	75	74	72	71	69	64	52	42	33	27	21	17	14	11
		(21),(23)	480	205	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	133	129	126	122	120	118	117	117	116	115	114	111	109	107	105	103	101	99	97	92	79	64	52	42	33	27	21	17	14	11
	SUSF 304L	(22)	480	175	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	104	97	93	88	85	81	79	76	74	73	71	70	69	68	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(21),(22)	480	175	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	112	109	106	103	100	98	96	94	93	92	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(23)	450	175	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	104	97	93	88	85	81	79	76	74	73	71	70	69	68	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(21),(23)	450	175	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	113	112	110	108	105	102	100	98	96	94	93	92	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUSF 310	(19),(20),(22)	520	205	-	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	125	119	115	110	107	104	101	98	97	95	93	92	90	89	88	87	86	85	76	60	44	32	24	17	11	6	4	3	2	2
		(19),(20),(21),(22)	520	205	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	137	136	134	132	129	127	125	123	122	120	119	117	112	87	60	44	32	24	17	11	6	4	3	2	2
	SUSF 316	(19),(20),(22)	520	205	-	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	125	118	113	107	103	99	96	93	90	88	86	84	83	82	81	80	79	79	78	78	77	74	65	50	39	30	23	18	14	11
		(19),(20),(21),(22)	520	205	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	136	133	130	126	122	119	116	114	112	111	110	108	108	107	106	105	98	81	65	50	39	30	23	18	14	11
		(19),(20),(23)	480	205	-	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	125	118	113	107	103	99	96	93	90	88	86	84	83	82	81	80	79	79	78	78	77	74	65	50	39	30	23	18	14	11
		(19),(20),(21),(22)	480	205	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	137	136	134	133	132	129	126	122	119	116	114	112	111	110	108	108	107	106	105	98	81	65	50	39	30	23	18	14	11
	SUSF 316H	(22)	520	205	-	-	-	-	-	-	137	137	137	137	137	125	118	113	107	103	99	96	93	90	88	86	84	83	82	81	80	79	79	78	78	77	74	65	50	39	30	23	18	14	11
		(21),(22)	520	205	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	136	133	130	126	122	119	116	114	112	111	110	108	108	107	106	105	98	81	65	50	39	30	23	18	14	11
		(23)	480	205	-	-	-	-	-	-	137	137	137	137	137	125	118	113	107	103	99	96	93	90	88	86	84	83	82	81	80	79	79	78	78	77	74	65	50	39	30	23	18	14	11
		(21),(23)	480	205	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138	137	136	134	133	132	129	126	122	119	116	114	112	111	110	108	108	107	106	105	98	81	65	50	39	30	23	18	14	11
	SUSF 316L	(22)	480	175	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	104	97	92	87	84	81	79	76	74	73	71	70	69	68	66	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(21),(22)	480	175	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	112	109	106	103	101	98	96	94	93	91	89	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(23)	450	175	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	104	97	92	87	84	81	79	76	74	73	71	70	69	68	66	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(21),(23)	450	175	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	112	109	106	103	101	98	96	94	93	91	89	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUSF 321	(19),(20),(22)	520	205	-	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	129	123	118	114	110	106	103	100	97	95	92	91	89	88	87	86	85	84	83	75	60	44	33	25	18	13	9	6	4	3
		(19),(20),(21),(22)	520	205	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	137	134	132	130	129	129	129	128	127	125	123	120	119	117	115	114	113	107	87	60	44	33	25	18	13	9	6	4	3
		(19),(20),(23)	480	205	-	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	129	123	118	114	110	106	103	100	97	95	92	91	89	88	87	86	85	84	83	75	60	44	33	25	18	13	9	6	4	3
		(19),(20),(21),(22)	480	205	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	133	130	126	123	122	121	121	121	121	121	121	121	120	119	117	115	114	113	107	87	60	44	33	25	18	13	9	6	4	3
	SUSF 321H	(22)	520	205	-	-	-	-	-	-	137	137	137	137	137	129	123	118	114	110	106	103	100	97	95	92	91	89	88	87	86	85	84	83	82	75	59	46	37	29	23	18	15	12	9
		(21),(22)	520	205	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138	137	134	132	130	129	129	129	128	127	125	123	120	119	117	115	114	113	112	100	77	59	46	37	29	23	18	15	12	9
		(23)	480	205	-	-	-	-	-	-	137	137	137	137	137	129	123	118	114	110	106	103	100	97	95	92	91	89	88	87	86	85	84	83	82	75	59	46	37	29	23	18	15	12	9
		(21),(23)	480	205	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	133	130	126	123	122	121	121	121	121	121	121	121	120	119	117	115	114	113	112	100	77	59	46	37	29	23	18	15	12	9
	SUSF 347	(19),(20),(22)	520	205	-	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	130	126	122	118	114	111	108	105	102	100	98	96	95	94	94	93	93	92	92	88	76	58	40	30	23	16	12	9	7	6
		(19),(20),(21),(22)	520	205	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	137	133	129	126	123	121	119	118	117	116	116	116	116	116	116	115	115	112	98	76	58	40	30	23	16	12	9	7	6
		(19),(20),(23)	480	205	-	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	130	126	122	118	114	111	108	105	102	100	98	96	95	94	94	93	93	92	92	88	76	58	40	30	23	16	12	9	7	6
		(19),(20),(21),(22)	480	205	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	134	130	126	121	118	115	113	111	110	109	109	108	108	108	108	108	108	107	106	96	76	58	40	30	23	16	12	9	7	6
	SUSF 347H	(22)	520	205	-	-	-	-	-	-	137	137	137	137	137	130	126	122	118	114	111	108	105	102	100	98	96	95	94	94	93	93	92	92	92	92	87	70	54	42	32	24	19	15	11
		(21),(22)	520	205	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138	137	133	129	126	123	121	119	118	117	116	116	116	116	116	116	115	115	114	112	107	91	70	54	42	32	24	19	15	11
		(23)	480	205	-	-	-	-	-	-	136	136	136	136	136	129	125	121	117	113	110	107	104	102	99	97	96	94	93	93	92	92	92	92	92	90	85	70	54	42	32	24	19	15	11
		(21),(23)	480	205	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	134	130	126	121	118	115	113	111	110	109	108	108	108	108	108	108	108	107	106	105	102	91	70	54	42	32	24	19	15	11

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	최대 허용 인장 응력(N/㎟)
					-268 ℃	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-15	-10	0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
KS D 3507 배관용 탄소강 강관	SPP	E B	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	61 47	61 47	61 47	61 47	61 47	61 47	61 47	61 47	61 47	61 47	61 47	61 47	61 47	61 47	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
KS D 3562 압력배관용 탄소 강관	STPG 370	S (2)	370	215	-	-	-	-	-	-	-	-	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		E (2)	370	215	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	STPG 410	S	410	245	-	-	-	-	-	-	-	-	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	115	105	89	75	62	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		E	410	245	-	-	-	-	-	-	-	-	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	99	90	76	64	53	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KS D 3564 고압배관용 탄소 강관	STS 370	S (2)	370	215	-	-	-	-	-	-	-	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	STS 410	S	410	245	-	-	-	-	-	-	-	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	115	105	89	75	62	46	32	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	STS 480	S	480	275	-	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	137	134	123	101	84	67	51	34	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KS D 3570 고온배관용 탄소 강관	STPT 370	S	370	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	92	89	80	70	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		E	370	215	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	78	76	68	60	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	STPT 410	S	410	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	115	105	89	75	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		E	410	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	98	89	76	64	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	STPT 480	S	480	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	137	134	123	101	84	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KS D 3583 배관용아크용접탄소 강관	STPY 400	A (24),(2)	400	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KS D 3573 배관용 합금강 강관	STPA 12	S	380	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	106	103	100	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	STPA 20	S (13)	410	205	-	-	-	-	-	-	-	-	118	118	118	118	118	118	118	118	118	117	117	116	114	112	110	108	106	103	100	97	75	51	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	STPA 22	S (17)	410	205	-	-	-	-	-	-	-	-	118	118	118	117	116	115	114	114	114	114	114	113	113	112	110	109	107	106	103	101	86	63	41	27	18	12	8	-	-	-	-	-	-
	STPA 23	S (17)	410	205	-	-	-	-	-	-	-	-	118	118	118	118	118	118	118	117	116	114	112	111	109	108	106	104	102	99	97	94	75	53	37	26	18	12	8	-	-	-	-	-	-
	STPA 24	S (17)	410	205	-	-	-	-	-	-	-	-	118	118	118	118	117	116	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	99	81	64	48	35	24	16	10	-	-	-	-	-	-
	STPA 25	S (17)	410	205	-	-	-	-	-	-	-	-	118	118	118	118	117	116	114	114	114	114	113	113	112	111	109	107	104	100	96	80	62	47	35	26	18	12	7	-	-	-	-	-	-
	STPA 26	S (17)	410	205	-	-	-	-	-	-	-	-	118	118	118	118	117	116	114	114	114	114	113	113	112	111	109	107	104	100	96	91	79	61	44	30	21	14	10	-	-	-	-	-	-
KS D 3576 배관용 스테인리스 강관	SUS 304TP	S (19),(20)	520	205	-	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	123	114	108	103	100	96	93	90	88	86	84	82	80	79	77	76	75	74	72	71	69	64	52	42	33	27	21	17	14	11
		S (19),(20), (21)	520	205	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	137	134	130	128	127	124	122	119	116	114	111	109	107	105	103	101	99	97	92	79	64	52	42	33	27	21	17	14	11
		W(19),(20), (25)	520	205	-	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	104	97	92	87	84	81	79	77	75	73	71	70	69	68	66	65	64	63	61	60	59	54	44	36	28	22	18	15	12	10
		W(19),(20), (21),(25)	520	205	-	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	116	114	111	109	107	105	103	101	99	97	95	93	91	89	87	86	84	83	78	67	54	44	36	28	22	18	15	12	10
	SUS 304HTP	S	520	205	-	-	-	-	-	-	137	137	137	137	137	123	114	108	103	100	96	93	90	88	86	84	82	80	79	77	76	75	74	72	71	69	64	52	42	33	27	21	17	14	11
		S (21)	520	205	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138	137	134	130	128	127	124	122	119	116	114	111	109	107	105	103	101	99	97	92	79	64	52	42	33	27	21	17	14	11
		W (25)	520	205	-	-	-	-	-	-	116	116	116	116	116	104	97	92	87	84	81	79	77	75	73	71	70	69	68	66	65	64	63	61	60	59	54	44	36	28	22	18	15	12	10
		W (21),(25)	520	205	-	-	-	-	-	-	117	117	117	117	117	117	116	114	111	109	107	105	103	101	99	97	95	93	91	89	87	86	84	83	78	67	54	44	36	28	22	18	15	12	10
	SUS 304LTP	S	480	175	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	104	97	93	88	85	81	79	76	74	73	71	70	69	68	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		S (21)	480	175	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	112	109	106	103	100	98	96	94	93	92	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		W (25)	480	175	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	88	82	79	75	72	69	67	65	63	62	60	59	58	57	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		W (21),(25)	480	175	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	95	93	90	87	85	83	82	80	79	78	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	최대 허용 인장 응력(N/㎟)
					-268 ℃	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-10	-5	0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
KS D 3576 배관용 스테인리스 강관	SUS 309TP	S (19),(20)	520	205	-	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	126	119	115	111	108	105	102	100	98	97	95	94	93	92	90	89	88	87	77	60	44	32	24	17	11	6	4	3	2	2
		S (19),(20),(21)	520	205	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	136	135	133	131	129	127	125	124	122	121	119	113	87	60	44	32	24	17	11	6	4	3	2	2
		W (19),(20),(25)	520	205	-	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	108	102	98	94	92	89	87	85	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	65	51	37	28	20	14	9	5	3	3	2	2
		W (19),(20), (21),(25)	520	205	-	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	116	114	113	111	109	108	107	105	104	102	101	96	74	51	37	28	20	14	9	5	3	3	2	2
	SUS 309STP	S (19),(20)	520	205	-	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	126	119	115	111	108	105	102	100	98	97	95	94	93	92	90	89	88	87	77	60	44	32	24	17	11	6	4	3	2	2
		S (19),(20),(21)	520	205	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	136	135	133	131	129	127	125	124	122	121	119	113	87	60	44	32	24	17	11	6	4	3	2	2
		W (19),(20),(25)	520	205	-	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	108	102	98	94	92	89	87	85	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	65	51	37	28	20	14	9	5	3	3	2	2
		W (19),(20), (21),(25)	520	205	-	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	116	114	113	111	109	108	107	105	104	102	101	96	74	51	37	28	20	14	9	5	3	3	2	2
	SUS 310TP	S (19),(20)	520	205	-	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	127	120	115	111	108	105	102	100	97	96	94	93	92	90	89	88	87	85	76	60	44	32	24	17	11	6	4	3	2	2
		S (19),(20),(21)	520	205	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	137	136	134	132	129	127	125	123	122	120	119	117	112	87	60	44	32	24	17	11	6	4	3	2	2
		W (19),(20),(25)	520	205	-	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	108	102	98	94	92	89	86	84	83	81	80	79	78	77	76	75	74	73	65	51	37	28	20	14	9	5	3	3	2	2
		W (19),(20), (21),(25)	520	205	-	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	115	114	112	110	108	106	105	103	102	101	100	95	74	51	37	28	20	14	9	5	3	3	2	2
	SUS 310STP	S (19),(20)	520	205	-	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	127	120	115	111	108	105	102	100	97	96	94	93	92	90	89	88	87	85	76	60	44	32	24	17	11	6	4	3	2	2
		S (19),(20),(21)	520	205	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	137	136	134	132	129	127	125	123	122	120	119	117	112	87	60	44	32	24	17	11	6	4	3	2	2
		W (19),(20),(25)	520	205	-	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	108	102	98	94	92	89	86	84	83	81	80	79	78	77	76	75	74	73	65	51	37	28	20	14	9	5	3	3	2	2
		W (19),(20), (21),(25)	520	205	-	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	115	114	112	110	108	106	105	103	102	101	100	95	74	51	37	28	20	14	9	5	3	3	2	2
	SUS 316TP	S (19),(20)	520	205	-	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	125	118	113	107	103	99	96	93	90	88	86	84	83	82	81	80	79	79	78	78	77	74	65	50	39	30	23	18	14	11
		S (19),(20),(21)	520	205	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	136	133	130	126	122	119	116	114	112	111	110	108	108	107	106	105	98	81	65	50	39	30	23	18	14	11
		W (19),(20),(25)	520	205	-	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	107	100	95	91	87	84	81	79	77	75	73	72	71	70	69	68	68	67	67	66	65	63	55	43	33	25	20	15	11	9
		W (19),(20), (21),(25)	520	205	-	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	115	113	110	107	104	102	99	97	96	94	93	92	91	91	90	89	83	69	55	43	33	25	20	15	11	9
	SUS 316HTP	S	520	205	-	-	-	-	-	-	137	137	137	137	137	125	118	113	107	103	99	96	93	90	88	86	84	83	82	81	80	79	79	78	78	77	74	65	50	39	30	23	18	14	11
		S (21)	520	205	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	136	133	130	126	122	119	116	114	112	111	110	108	108	107	106	105	98	81	65	50	39	30	23	18	14	11
	SUS 316LTP	S	480	175	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	104	97	92	87	84	81	79	76	74	73	71	70	69	68	66	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		S (21)	480	175	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	112	109	106	103	101	98	96	94	93	91	89	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		W (25)	480	175	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	88	82	78	74	72	69	67	65	63	62	60	60	58	57	56	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		W (21),(25)	480	175	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	95	93	90	87	85	83	82	80	78	77	76	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUS 317TP	S (19),(20)	520	205	-	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	125	118	113	107	103	99	96	93	90	88	86	84	83	82	81	80	79	79	78	78	77	74	65	50	39	30	23	18	14	11
		S (19),(20),(21)	520	205	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	136	133	130	126	122	119	116	114	112	111	110	108	108	107	106	105	98	81	65	50	39	30	23	18	14	11
		W (19),(20),(25)	520	205	-	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	107	100	95	91	87	84	81	79	77	75	73	72	71	70	69	68	68	67	67	66	65	63	55	43	33	25	20	15	12	9
		W (19),(20), (21),(25)	520	205	-	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	115	113	110	107	104	102	99	97	96	94	93	92	91	91	90	89	83	69	55	43	33	25	20	15	12	9

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	최대 허용 인장 응력(N/㎟)
					-268 ℃	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-10	-5	0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
KS D 3576 배관용 스테인리스 강관	SUS 317LTP	S	480	175	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	104	97	92	87	84	81	79	76	74	73	71	70	69	68	66	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		S (21)	480	175	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	112	109	106	103	101	98	96	94	93	91	89	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		W (25)	480	175	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	88	82	78	74	72	69	67	65	63	62	61	59	58	57	56	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		W (21),(25)	480	175	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	95	92	90	88	85	83	81	80	79	77	76	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUS 321TP	S (19), (20),(22)	520	205	-	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	129	123	118	114	110	106	103	100	97	95	92	91	89	88	87	86	85	84	83	75	60	44	33	25	18	13	9	6	4	3
		S (19),(20), (21),(22)	520	205	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	137	134	132	130	129	129	129	128	127	125	123	120	119	117	115	114	113	107	87	60	44	33	25	18	13	9	6	4	3
		W (19), (20),(25)	520	205	-	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	109	104	101	97	94	90	88	85	83	81	79	77	76	74	74	73	72	71	71	64	51	38	28	21	16	11	7	5	4	2
		W (19),(20), (21),(25)	520	205	-	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	114	112	111	110	110	110	109	108	106	104	102	101	99	98	97	96	95	78	51	38	28	21	16	11	7	5	4	2
	SUS 321HTP	S (54)	520	205	-	-	-	-	-	-	137	137	137	37	137	129	123	118	114	110	106	103	100	97	95	92	91	89	88	87	86	85	84	83	82	75	59	46	37	29	23	18	15	12	9
		S (21),(54)	520	205	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138	137	134	132	130	129	129	129	128	127	125	123	120	119	117	115	114	113	112	100	77	59	46	37	29	23	18	15	12	9
		W (25)	520	205	-	-	-	-	-	-	117	117	117	117	117	109	104	101	97	94	90	88	85	83	81	79	77	76	74	74	73	72	71	71	70	64	50	39	31	25	19	16	12	10	8
		W (21),10	520	205	-	-	-	-	-	-	117	117	117	117	117	117	117	114	112	111	110	110	110	109	108	106	104	102	101	99	98	97	96	95	85	66	50	39	31	25	19	16	12	10	8
	SUS 347TP	S (19),(20)	520	205	-	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	130	126	122	118	114	111	108	105	102	100	98	96	95	94	94	93	93	92	92	88	76	58	40	30	23	16	12	9	7	6
		S (19), (20),(21)	520	205	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	137	133	129	126	123	121	119	118	117	116	116	116	116	116	116	115	115	112	98	76	58	40	30	23	16	12	9	7	6
		W (19), (20),(25)	520	205	-	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	111	107	104	101	97	94	92	89	87	85	83	82	81	80	79	79	79	79	79	75	65	49	35	26	20	14	10	8	6	5
		W (19),(20), (21),(25)	520	205	-	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	116	113	110	107	105	103	101	100	99	99	99	99	99	99	99	98	97	95	84	65	49	35	26	20	14	10	8	6	5
	SUS 347HTP	S	520	205	-	-	-	-	-	-	137	137	137	137	137	130	126	122	118	114	111	108	105	102	100	98	96	95	94	94	93	93	92	92	92	92	87	70	54	42	32	24	19	15	11
		S (21)	520	205	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138	137	133	129	126	123	121	119	118	117	116	116	116	116	116	116	115	115	114	112	107	91	70	54	42	32	24	19	15	11
		W (25)	520	205	-	-	-	-	-	-	117	117	117	117	117	111	107	104	101	97	94	92	89	87	85	83	82	81	80	79	79	79	79	79	79	78	74	59	46	35	27	20	16	13	10
		W (21),(25)	520	205	-	-	-	-	-	-	117	117	117	117	117	117	116	113	110	107	105	103	101	100	99	99	99	99	99	99	99	98	97	97	96	90	78	59	46	35	27	20	16	13	10
	SUS 329J1TP	S	590	390	-	-	-	-	-	-	-	169	169	169	169	148	142	140	137	135	132	131	130	129	127	127	127	127	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		W	590	390	-	-	-	-	-	-	-	144	144	144	144	126	121	119	116	115	112	111	110	110	110	107	104	102	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KS D 3569 저온배관용 강관	STPL 380	S	380	205	-	-	-	-	-	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	106	104	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		E	380	205	-	-	-	-	-	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	91	90	89	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	STPL 450	S	450	245	-	-	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	126	123	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	STPL 690	S	690	520	-	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	193	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KS D 3563 보일러 및 열교환기용 탄소강 강관	STB 340	S	340	175	-	-	-	-	-	-	-	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	96	94	91	88	85	82	76	66	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		E	340	175	-	-	-	-	-	-	-	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	82	80	77	75	72	70	65	56	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	STB 410	S	410	255	-	-	-	-	-	-	-	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	115	105	89	75	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		E	410	255	-	-	-	-	-	-	-	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101	99	90	76	64	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	STB 510	S	510	295	-	-	-	-	-	-	-	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	146	128	128	115	98	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		E	510	295	-	-	-	-	-	-	-	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	109	109	98	83	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	최대 허용 인장 응력(N/㎟)
					-268 ℃	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-10	-5	0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
KS D 3572 보일러·열교환기용 합금강 강관	STBA 12	S	380	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	106	103	100	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		E	380	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	90	88	85	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	STBA 13	S	410	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	117	117	117	117	117	117	117	117	116	114	113	111	109	107	105	102	100	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		E	410	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	97	96	94	93	91	89	87	85	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	STBA 20	S (13)	410	205	-	-	-	-	-	-	-	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	117	117	116	114	112	110	108	106	103	100	97	75	51	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		E (13)	410	205	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	98	97	96	94	92	90	87	85	82	64	43	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	STBA 22	S (17)	410	205	-	-	-	-	-	-	-	118	118	118	118	117	116	115	114	114	114	114	114	113	113	112	110	109	107	106	103	101	86	63	41	27	18	12	8	-	-	-	-	-	-
		E (13)	410	205	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	99	98	97	97	97	97	97	97	96	96	95	93	92	91	90	88	86	73	53	35	23	15	10	6	-	-	-	-	-	-
	STBA 23	S (17)	410	205	-	-	-	-	-	-	-	118	118	118	118	118	118	118	118	117	116	114	112	111	109	108	106	104	102	99	97	94	75	53	37	26	18	12	8	-	-	-	-	-	-
	STBA 24	S (17)	410	205	-	-	-	-	-	-	-	118	118	118	118	118	117	116	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	99	81	64	48	35	24	16	10	-	-	-	-	-	-
	STBA 25	S (17)	410	205	-	-	-	-	-	-	-	118	118	118	118	118	117	116	114	114	114	114	113	113	112	111	109	107	104	100	96	80	62	47	35	26	18	12	7	-	-	-	-	-	-
	STBA 26	S (17)	410	205	-	-	-	-	-	-	-	118	118	118	118	118	117	116	114	114	114	114	113	113	112	111	109	107	104	100	96	91	79	61	44	30	21	14	10	-	-	-	-	-	-
KS D 3577 보일러·열교환기용 스테인리스 강관	SUS 304TB	S (19),(20)	520	205	-	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	123	114	108	103	100	96	93	90	88	86	84	82	80	79	77	76	75	74	72	71	69	64	52	42	33	27	21	17	14	11
		S (19),(20),(21)	520	205	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	137	134	130	128	127	124	122	119	116	114	111	109	107	105	103	101	99	97	92	79	64	52	42	33	27	21	17	14	11
		W (19),(20),(25)	520	205	-	116	116	116	116	116	116	116	116	116	116	104	97	92	87	84	81	79	77	75	73	71	70	69	68	66	65	64	63	61	60	59	54	44	36	28	22	18	15	12	10
		W (19),(20), (21),(25)	520	205	-	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	116	114	111	109	107	105	103	101	99	97	95	93	91	89	87	86	84	83	78	67	54	44	36	28	22	18	15	12	10
	SUS 304HTB	S	520	205	-	-	-	-	-	-	137	137	137	137	137	123	114	108	103	100	96	93	90	88	86	84	82	80	79	77	76	75	74	72	71	69	64	52	42	33	27	21	17	14	11
		S (21)	520	205	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138	137	134	130	128	127	124	122	119	116	114	111	109	107	105	103	101	99	97	92	79	64	52	42	33	27	21	17	14	11
		W (25)	520	205	-	-	-	-	-	-	116	116	116	116	116	104	97	92	87	84	81	79	77	75	73	71	70	69	68	66	65	64	63	61	60	59	54	44	36	28	22	18	15	12	10
		W (21),(25)	520	205	-	-	-	-	-	-	117	117	117	117	117	117	116	114	111	109	107	105	103	101	99	97	95	93	91	89	87	86	84	83	78	67	54	44	36	28	22	18	15	12	10
	SUS 304LTB	S	480	175	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	104	97	93	88	85	81	79	76	74	73	71	70	69	68	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		S (21)	480	175	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	112	109	106	103	100	98	96	94	93	92	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		W (25)	480	175	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	88	82	79	75	72	69	67	65	63	62	60	59	58	57	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		W (21),(25)	480	175	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	95	93	90	87	85	83	82	80	79	78	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUS 309TB	S (19),(20)	520	205	-	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	126	119	115	111	108	105	102	100	98	97	95	94	93	92	90	89	88	87	77	60	44	32	24	17	11	6	4	3	2	2
		S (19),(20),(21)	520	205	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	136	135	133	131	129	127	125	124	122	121	119	113	87	60	44	32	24	17	11	6	4	3	2	2
		W (19),(20),(25)	520	205	-	116	116	116	116	116	116	116	116	116	117	108	102	98	94	92	89	87	85	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	65	51	37	28	20	14	9	5	3	3	2	2
		W (19),(20), (21),(25)	520	205	-	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	116	114	113	111	109	108	107	105	104	102	101	96	74	51	37	28	20	14	9	5	3	3	2	2
	SUS 309STB	S (19),(20)	520	205	-	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	126	119	115	111	108	105	102	100	98	97	95	94	93	92	90	89	88	87	77	60	44	32	24	17	11	6	4	3	2	2
		S (19),(20),(21)	520	205	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	136	135	133	131	129	127	125	124	122	121	119	113	87	60	44	32	24	17	11	6	4	3	2	2
		W (19),(20),(25)	520	205	-	116	116	116	116	116	116	116	116	116	117	108	102	98	94	92	89	87	85	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	65	51	37	28	20	14	9	5	3	3	2	2
		W (19),(20), (21),(25)	520	205	-	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	116	114	113	111	109	108	107	105	104	102	101	96	74	51	37	28	20	14	9	5	3	3	2	2
	SUS 310TB	S (19),(20)	520	205	-	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	127	120	115	111	108	105	102	100	97	96	94	93	92	90	89	88	87	85	76	60	44	32	24	17	11	6	4	3	2	2
		S (19),(20),(21)	520	205	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	137	136	134	132	129	127	125	123	122	120	119	117	112	87	60	44	32	24	17	11	6	4	3	2	2
		W (19),(20),(25)	520	205	-	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	108	102	98	94	92	89	86	84	83	81	80	79	78	77	76	75	74	73	65	51	37	28	20	14	9	5	3	3	2	2
		W (19),(20), (21),(25)	520	205	-	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	115	114	112	110	108	106	105	103	102	101	100	95	74	51	37	28	20	14	9	5	3	3	2	2

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	최대 허용 인장 응력(N/㎟)
					-268 ℃	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-10	-5	0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
KS D 3577 보일러·열교환기용 스테인리스 강관	SUS 310STB	S (19),(20)	520	205	-	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	127	120	115	111	108	105	102	100	97	96	94	93	92	90	89	88	87	85	76	60	44	32	24	17	11	6	4	3	2	2
		S (19),(20),(21)	520	205	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	137	136	134	132	129	127	125	123	122	120	119	117	112	87	60	44	32	24	17	11	6	4	3	2	2
		W (19),(20),(25)	520	205	-	116	116	116	116	116	116	116	116	116	117	108	102	98	94	92	89	86	84	83	81	80	79	78	77	76	75	74	73	65	51	37	28	20	14	9	5	3	3	2	2
		W (19),(20), (21),(25)	520	205	-	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	115	114	112	110	108	106	105	103	102	101	100	95	74	51	37	28	20	14	9	5	3	3	2	2
	SUS 316TB	S (19),(20)	520	205	-	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	125	118	113	107	103	99	96	93	90	88	86	84	83	82	81	80	79	79	78	78	77	74	65	50	39	30	23	18	14	11
		S (19),(20),(21)	520	205	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	136	133	130	126	122	119	116	114	112	111	110	108	108	107	106	105	98	81	65	50	39	30	23	18	14	11
		W (19),(20),(25)	520	205	-	116	116	116	116	116	116	116	116	116	117	107	100	95	91	87	84	81	79	77	75	73	72	71	70	69	68	68	67	67	66	65	63	55	43	33	25	20	15	11	9
		W (19),(20), (21),(25)	520	205	-	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	115	113	110	107	104	102	99	97	96	94	93	92	91	91	90	89	83	69	55	43	33	25	20	15	11	9
	SUS 316HTB	S	520	205	-	-	-	-	-	-	137	137	137	137	137	125	118	113	107	103	99	96	93	90	88	86	84	83	82	81	80	79	79	78	78	77	74	65	50	39	30	23	18	14	11
		S (21)	520	205	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	136	133	130	126	122	119	116	114	112	111	110	108	108	107	106	105	98	81	65	50	39	30	23	18	14	11
		W (25)	520	205	-	-	-	-	-	-	117	117	117	117	117	107	100	95	91	87	84	81	79	77	75	73	72	71	70	69	68	68	67	67	66	65	63	55	43	33	25	20	15	11	9
		W (21),(25)	520	205	-	-	-	-	-	-	117	117	117	117	117	117	117	117	117	115	113	110	107	104	102	99	97	96	94	93	92	91	91	90	89	83	69	55	43	33	25	20	15	11	9
	SUS 316LTB	S	480	175	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	104	97	92	87	84	81	79	76	74	73	71	70	69	68	66	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		S (21)	480	175	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	112	109	106	103	101	98	96	94	93	91	89	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		W (25)	480	175	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	88	82	78	74	72	69	67	65	63	62	60	60	58	57	56	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		W (21),(25)	480	175	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	95	93	90	87	85	83	82	80	78	77	76	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUS 317TB	S (19),(20)	520	205	-	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	125	118	112	107	103	99	96	93	90	88	86	85	83	82	81	80	80	79	78	78	77	74	65	51	39	30	23	17	14	11
		S (19),(20),(21)	520	205	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	136	133	130	126	122	119	117	114	113	111	110	109	107	107	106	105	98	81	65	51	39	30	23	17	14	11
		W (19),(20),(25)	520	205	-	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	107	100	95	91	87	84	81	79	77	75	73	72	71	70	69	68	68	67	67	66	65	63	55	43	33	25	20	15	12	9
		W (19),(20), (21),(25)	520	205	-	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	115	113	110	107	104	102	99	97	96	94	93	92	91	91	90	89	83	69	55	43	33	25	20	15	12	9
	SUS 317LTB	S	480	175	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	104	97	92	87	84	81	79	76	74	73	71	70	69	68	66	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		S (21)	480	175	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	112	109	106	103	101	98	96	94	93	91	89	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		W (25)	480	175	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	88	82	78	74	72	69	67	65	63	62	61	59	58	57	56	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		W (21),(25)	480	175	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	95	92	90	88	85	83	81	80	79	77	76	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUS 321TB	S (19),(20)	520	205	-	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	129	123	118	114	110	106	103	100	97	95	92	91	89	88	87	86	85	84	83	75	60	44	33	25	18	13	9	6	4	3
		S (19),(20),(21)	520	205	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	137	134	132	130	129	129	129	128	127	125	123	120	119	117	115	114	113	107	87	60	44	33	25	18	13	9	6	4	3
		W (19),(20),(25)	520	205	-	116	116	116	116	116	116	116	116	116	117	109	104	101	97	94	90	88	85	83	81	79	77	76	74	74	73	72	71	71	64	51	38	28	21	16	11	7	5	4	2
		W (19),(20), (21),(25)	520	205	-	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	114	112	111	110	110	110	109	108	106	104	102	101	99	98	97	96	95	78	51	38	28	21	16	11	7	5	4	2
	SUS 321HTB	S	520	205	-	-	-	-	-	-	137	137	137	137	137	129	123	118	114	110	106	103	100	97	95	92	91	89	88	87	86	85	84	83	82	75	59	46	37	29	23	18	15	12	9
		S (21)	520	205	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138	137	134	132	130	129	129	129	128	127	125	123	120	119	117	115	114	113	112	100	77	59	46	37	29	23	18	15	12	9
		W (25)	520	205	-	-	-	-	-	-	117	117	117	117	117	109	104	101	97	94	90	88	85	83	81	79	77	76	74	74	73	72	71	71	70	64	50	39	31	25	19	16	12	10	8
		W (21),(25)	520	205	-	-	-	-	-	-	117	117	117	117	117	117	117	114	112	111	110	110	110	109	108	106	104	102	101	99	98	97	96	95	85	66	50	39	31	25	19	16	12	10	8
	SUS 347TB	S (19),(20)	520	205	-	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	130	126	122	118	114	111	108	105	102	100	98	96	95	94	94	93	93	92	92	88	76	58	40	30	23	16	12	9	7	6
		S (19),(20),(21)	520	205	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	137	133	129	126	123	121	119	118	117	116	116	116	116	116	116	115	115	112	98	76	58	40	30	23	16	12	9	7	6
		W (19),(20),(25)	520	205	-	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	111	107	104	101	97	94	92	89	87	85	83	82	81	80	79	79	79	79	79	75	65	49	35	26	20	14	10	8	6	5
		W (19),(20), (21),(25)	520	205	-	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	116	113	110	107	105	103	101	100	99	99	99	99	99	99	99	98	97	95	84	65	49	35	26	20	14	10	8	6	5

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	최대 허용 인장 응력(N/㎟)
					-268 ℃	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-10	-5	0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
KS D 3577 보일러·열교환기용 스테인리스 강관	SUS 347HTB	S	520	205	-	-	-	-	-	-	137	137	137	137	137	130	126	122	118	114	111	108	105	102	100	98	96	95	94	94	93	93	92	92	92	92	87	70	54	42	32	24	19	15	11
		S (21)	520	205	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138	137	133	129	126	123	121	119	118	117	116	116	116	116	116	116	115	115	114	112	107	91	70	54	42	32	24	19	15	11
		W (25)	520	205	-	-	-	-	-	-	117	117	117	117	117	111	107	104	101	97	94	92	89	87	85	83	82	81	80	79	79	79	79	79	79	78	74	59	46	35	27	20	16	13	10
		W (21),(25)	520	205	-	-	-	-	-	-	117	117	117	117	117	117	116	113	110	107	105	103	101	100	99	99	99	99	99	99	99	98	97	97	96	90	78	59	46	35	27	20	16	13	10
	SUS329J1TB	S	590	390	-	-	-	-	-	-	-	169	169	169	169	148	142	140	137	135	132	131	130	129	127	127	127	126	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		W	590	390	-	-	-	-	-	-	-	144	144	144	144	126	121	119	116	115	112	111	110	110	108	107	104	102	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUS 410TB	S	410	205	-	-	-	-	-	-	118	118	118	118	118	118	118	117	116	115	114	113	113	112	110	109	107	104	101	97	93	87	69	52	38	27	18	12	-	-	-	-	-	-	-
		W	410	205	-	-	-	-	-	-	101	101	101	101	101	101	100	99	99	98	97	96	95	95	94	92	91	89	86	83	79	74	59	44	32	23	16	10	-	-	-	-	-	-	-
	SUS 430TB	S	410	245	-	-	-	-	-	-	118	118	118	118	118	118	118	117	116	115	114	113	113	112	110	109	107	104	101	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		W	410	245	-	-	-	-	-	-	101	101	101	101	101	101	100	99	99	98	97	96	95	95	94	92	91	89	86	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KS D 3571 저온·열교환기용 강관	STBL 380	S	380	205	-	-	-	-	-	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	106	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		E	380	205	-	-	-	-	-	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	90	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	STBL 450	S	450	245	-	-	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	126	123	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	STBL 690	S	690	520	-	197	197	197	197	197	197	197	197	197	197	193	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
규격 명칭	종류 및 기호	제 조	규정최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	최대 허용 인장 응력(N/㎟)
					0 ℃	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	815	825	850	875	900	925	950	975	985
KS D 3587 가열로용 강관	STF 410	S	410	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102	93	74	57	42	30	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	STFA 12	S	380	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95	95	95	95	95	95	95	86	53	32	20	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	STFA 24	S	410	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102	102	102	102	96	71	53	39	29	21	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	STFA 25	S	410	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102	102	102	100	75	56	42	31	24	18	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	STFA 26	S	410	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	102	102	102	102	101	96	91	76	53	37	26	19	13	9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUS 304TF	S (19),(20)	520	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	112	110	108	106	104	102	100	98	96	95	80	64	52	41	33	27	22	18	14	12	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUS 304HTF	S	520	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	112	110	108	106	104	102	100	98	96	95	80	64	52	41	33	27	22	18	14	12	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUS 316TF	S (19),(20)	520	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	115	113	111	110	108	107	106	105	104	103	102	83	64	49	37	28	22	17	13	11	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUS 316HTF	S	520	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117	115	113	111	110	108	107	106	105	104	103	102	83	64	49	37	28	22	17	13	11	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUS 321TF	S (19),(20)	520	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	110	108	107	106	105	105	105	104	98	74	55	41	31	24	18	13	10	7	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUS 321HTF	S	520	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112	110	108	107	106	105	105	105	105	104	92	73	57	45	36	28	23	18	14	11	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUS 347TF	S (19),(20)	520	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	128	127	127	126	126	126	126	126	126	126	114	87	67	52	39	30	24	18	14	12	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUS 347HTF	S	520	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	128	127	127	126	126	126	126	126	126	126	114	87	67	52	39	30	24	18	14	12	-	-	-	-	-	-	-	-
	NCF 800HTF	S	450	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	128	128	128	127	127	126	125	123	120	108	84	65	61	50	41	33	27	23	19	17	15	12	10	8	7	6	5	4

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	최대 허용 인장 응력(N/㎟)
					-268 ℃	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-10	-5	0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
KS D 3588 배관용 대구경 스테인리스 강관	SUS 304TPY	W (19),(20),(26) W (19),(20),(21),(26)	520 520	205 205		96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	86 97	80 96	76 94	72 91	69 90	67 88	65 87	63 85	62 83	60 81	59 79	58 78	57 76	56 75	55 73	54 72	53 71	52 69	50 68	49 64	48 55	45 45	36 36	29 29	23 23	18 18	15 15	12 12	10 10	8 8
	SUS 304LTPY	W (26) W (21),(26)	480 480	175 175	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81	73 81	68 81	65 81	62 81	59 78	57 76	55 74	53 72	52 70	51 69	50 67	49 66	48 65	47 64	47 63	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	SUS 309STPY	W (19),(20),(26) W (19),(20),(21),(26)	520 520	205 205		96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	89 97	84 97	81 97	78 97	75 97	73 97	71 95	70 94	69 93	68 91	67 90	66 89	65 88	64 87	64 86	63 84	62 83	61 79	53 61	42 42	31 31	23 23	17 17	12 12	8 8	4 4	3 3	2 2	2 2	1 1
	SUS 310STPY	W (19),(20),(26) W (19),(20),(21),(26)	520 520	205 205		96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	89 97	84 97	91 97	78 97	75 96	73 96	71 95	69 94	68 92	67 90	66 89	65 88	64 86	63 85	62 84	62 83	61 82	60 78	53 61	42 42	31 31	23 23	17 17	12 12	8 8	4 4	3 3	2 2	2 2	1 1
	SUS 316TPY	W (19),(20),(26) W (19),(20),(21),(26)	520 520	205 205		96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	88 97	82 97	79 97	75 96	72 95	69 93	67 91	65 88	63 86	62 84	60 82	59 80	58 79	57 78	57 77	56 76	56 75	55 75	55 74	54 74	54 69	52 57	46 46	35 35	27 27	21 21	16 16	12 12	9 9	7 7
	SUS 316LTPY	W (26) W (21),(26)	480 480	175 175	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81	80 81	73 81	68 81	64 81	61 81	59 78	57 76	55 74	53 72	52 70	51 69	50 67	49 66	48 65	47 64	46 63	45 61	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	SUS 321TPY	W (19),(20),(26) W (19),(20),(21),(26)	520 520	205 205		96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	90 97	86 96	83 94	80 92	77 91	74 90	72 90	70 90	68 90	66 89	65 87	63 86	62 84	61 83	61 82	60 81	59 80	59 79	58 79	53 64	42 42	31 31	23 23	17 17	13 13	9 9	6 6	4 4	3 3	2 2
	SUS 347TPY	W (19),(20),(26) W (19),(20),(21),(26)	520 520	205 205		96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	96 97	91 97	88 96	85 93	83 91	80 88	78 86	76 85	73 83	72 82	70 82	69 81	67 81	67 81	66 81	65 81	65 81	65 81	65 80	65 79	62 69	54 54	41 41	28 28	21 21	16 16	12 12	8 8	6 6	5 5	4 4
KS D 3752 기계구조용 탄소 강재	SM 10 C	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	76	71	61	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SM 12 C	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	89	80	70	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SM 15 C	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	76	71	61	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SM 17 C	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	86	75	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SM 20 C	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	89	80	70	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SM 22 C	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	98	94	79	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SM 25 C	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	95	86	75	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SM 28 C	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	110	99	82	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SM 30 C	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	98	94	79	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KS D 3867 기계구조용 합금강 강재-니켈크롬강 강재	SNC 236	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SNC 631	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SNC 836	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KS D 3867 기계구조용 합금강 강재-니켈크롬몰리브덴 강재	SNCM 240	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SNCM 431	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SNCM 439	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SNCM 447	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SNCM 625	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SNCM 630	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KS D 3867 기계구조용 합금강 강재-크롬강재	SCr 430	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SCr 435	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SCr 440	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SCr 445	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	최대 허용 인장 응력(N/㎟)
					-268 ℃	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-10	-5	0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
KS D 3867 기계구조용 합금강 강재- 크롬몰리브덴강 강재	SCM 430	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SCM 432	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SCM 435	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SCM 440	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SCM 445	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KS D 3867 기계구조용 합금강 강재- 망간강 강재 및 망간크롬강 강재	SMn 420	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SMn 433	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SMn 438	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SMn 443	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SMnC 420	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SMnC 443	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KS D 3543 보일러 및 압력용기용 크로뮴 몰리브데넘강 강판	SCMV 1	(28),(13)	380	225	-	-	-	-	-	-	-	-	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	106	100	76	51	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		(29),(13)	480	315	-	-	-	-	-	-	-	-	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	135	130	87	51	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SCMV 2	(28),(17)	380	225	-	-	-	-	-	-	-	-	108	108	108	107	106	105	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	102	86	63	41	27	18	12	8	-	-	-	-	-	-
		(29),(17)	450	275	-	-	-	-	-	-	-	-	128	128	128	127	125	124	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	123	121	93	63	41	27	18	12	8	-	-	-	-	-	-
	SCMV 3	(28),(17)	410	235	-	-	-	-	-	-	-	-	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	116	114	99	75	53	37	26	18	12	8	-	-	-	-	-	-
		(29),(17)	520	315	-	-	-	-	-	-	-	-	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	141	106	75	53	37	26	18	12	8	-	-	-	-	-	-
	SCMV 4	(28),(17)	410	205	-	-	-	-	-	-	-	-	118	118	118	118	117	116	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	99	81	64	48	35	24	16	10	-	-	-	-	-	-
		(29),(17)	520	315	-	-	-	-	-	-	-	-	148	148	148	148	147	146	144	143	142	142	141	141	141	140	139	138	136	133	130	114	90	65	46	31	20	13	8	-	-	-	-	-	-
	SCMV 5	(28),(17)	410	205	-	-	-	-	-	-	-	-	118	118	118	118	117	116	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	111	90	69	55	44	34	25	17	10	-	-	-	-	-	-
		(29),(17)	520	315	-	-	-	-	-	-	-	-	148	148	148	148	147	146	144	143	142	142	141	141	141	140	139	138	136	133	126	99	74	55	41	30	21	15	9	-	-	-	-	-	-
	SCMV 6	(28),(17)	410	205	-	-	-	-	-	-	-	-	118	118	118	118	117	116	114	114	114	114	113	113	112	111	109	107	104	100	96	80	62	47	35	26	18	12	7	-	-	-	-	-	-
		(29),(17)	520	315	-	-	-	-	-	-	-	-	148	148	148	148	147	145	143	143	142	142	141	141	140	139	137	134	130	126	103	81	62	47	35	26	18	12	7	-	-	-	-	-	-
KS D 3756 알루미늄크롬몰리브덴 강재	SCM 645	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	최대 허용 인장 응력(N/㎟)
					-268 ℃	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-10	-5	0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
KS D 3706 스테인리스 강봉 KS D 3705 열간압연 스테인리스 강판 및 강대 KS D 3698 냉간압연 스테인리스 강판 및 강대	SUS 302	- (21)	520 520	205 205	- -	- -	- -	- -	- -	- -	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	123 138	114 137	108 134	103 130	100 128	96 127	93 124	90 122	88 119	86 116	84 114	82 111	80 109	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	SUS 304	(19),(20) (19),(20),(21)	520 520	205 205	- -	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	123 138	114 137	108 134	103 130	100 128	96 127	93 124	90 122	88 119	86 116	84 114	82 111	80 109	79 107	77 105	76 103	75 101	74 99	72 97	71 92	69 79	64 64	52 52	42 42	33 33	27 27	21 21	17 17	14 14	11 11
	SUS 304L	- (21)	480 480	175 175	114 115	114 115	114 115	114 115	114 115	114 115	114 115	114 115	114 115	114 115	114 115	104 115	97 115	93 115	88 115	85 112	81 109	79 106	76 103	74 100	73 98	71 96	70 94	69 93	68 92	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	SUS 309S	(19),(20) (19),(20),(21)	520 520	205 205	- -	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	126 138	119 138	115 138	111 138	108 138	105 138	102 136	100 135	98 133	97 131	95 129	94 127	93 125	92 124	90 122	89 121	88 119	87 113	77 87	60 60	44 44	32 32	24 24	17 17	11 11	6 6	4 4	3 3	2 2	2 2
	SUS 310S	(19),(20) (19),(20),(21)	520 520	205 205	- -	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	127 138	120 138	115 138	111 138	108 138	105 137	102 136	100 134	97 132	96 129	94 127	93 125	92 123	90 122	89 120	88 119	87 117	85 112	76 87	60 60	44 44	32 32	24 24	17 17	11 11	6 6	4 4	3 3	2 2	2 2
	SUS 316	(19),(20) (19),(20),(21)	520 520	205 205	- -	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	125 138	118 138	113 138	107 138	103 136	99 133	96 130	93 126	90 122	88 119	86 116	84 114	83 112	82 111	81 110	80 108	79 108	79 107	78 106	78 105	77 98	74 81	65 65	50 50	39 39	30 30	23 23	18 18	14 14	11 11
	SUS 316L	- (21)	480 480	175 175	114 115	114 115	114 115	114 115	114 115	114 115	114 115	114 115	114 115	114 115	114 115	104 115	97 115	92 115	87 115	84 112	81 109	79 106	76 103	74 101	73 98	71 96	70 94	69 93	68 91	66 89	65 88	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	SUS 316J1	56) 32),56)	520 520	205 205	- -	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	125 138	118 138	113 138	107 138	103 136	99 133	96 130	93 126	90 122	88 119	86 116	84 114	83 112	82 111	81 110	80 108	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	SUS 316J1L	56) 32),56)	480 480	175 175	114 115	114 115	114 115	114 115	114 115	114 115	114 115	114 115	114 115	114 115	114 115	104 115	97 115	92 115	87 115	84 112	81 109	79 106	76 103	74 101	73 98	71 96	70 94	69 93	68 91	66 89	65 88	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	SUS 317	(19),(20) (19),(20),(21)	520 520	205 205	- -	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	125 138	118 138	113 138	107 138	103 136	99 133	96 130	93 126	90 122	88 119	86 116	84 114	83 112	82 111	81 110	80 108	79 108	79 107	78 106	78 105	77 98	74 81	65 65	50 50	39 39	30 30	23 23	18 18	14 14	11 11
	SUS 317L	- (21)	480 480	175 175	114 115	114 115	114 115	114 115	114 115	114 115	114 115	114 115	114 115	114 115	114 115	104 115	97 115	92 115	87 115	84 112	81 109	79 106	76 103	74 101	73 98	71 96	70 94	69 93	68 91	66 89	65 88	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	SUS 321	(19),(20) (19),(20),(21)	520 520	205 205	- -	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	129 138	123 137	118 134	114 132	110 130	106 129	103 129	100 129	97 128	95 127	92 125	91 123	89 120	88 119	87 117	86 115	85 114	84 113	83 107	75 87	60 60	44 44	33 33	25 25	18 18	13 13	9 9	6 6	4 4	3 3
	SUS 347	(19),(20) (19),(20),(21)	520 520	205 205	- -	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	130 138	126 137	122 133	118 129	114 126	111 123	108 121	105 119	102 118	100 117	98 116	96 116	95 116	94 116	94 116	93 116	93 115	92 115	92 112	88 98	76 76	58 58	40 40	30 30	23 23	16 16	12 12	9 9	7 7	6 6
	SUS329J1	56)	590	390	-	-	-	-	-	-	-	169	169	169	169	148	148	145	141	139	137	137	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUS 405	-	410	175	-	-	-	-	-	-	115	115	115	115	115	109	105	104	102	101	100	99	99	98	97	96	95	93	90	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUS 410	(17)	440	205	-	-	-	-	-	-	128	128	128	128	128	127	126	125	123	121	120	119	119	118	117	115	114	111	108	104	100	89	69	52	38	27	18	12	7	-	-	-	-	-	-
	SUS 430	-	450	205	-	-	-	-	-	-	128	128	128	128	128	127	126	125	123	121	120	119	119	118	117	115	114	111	108	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KS D 3531 내식내열초 합금 봉	NCF 600B	(17) (21),(17)	550 550	245 245	- -	157 158	157 158	157 158	157 158	157 158	157 158	157 158	157 158	157 158	157 158	150 158	146 158	145 158	143 158	142 158	142 158	141 158	140 158	139 158	138 158	137 158	136 158	135 158	134 158	132 158	129 155	115 122	86 86	60 60	41 41	28 28	19 19	15 15	14 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	NCF 800B	(39) (21),(39)	520 520	205 205	- -	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	131 138	127 138	125 138	123 138	121 138	119 138	118 138	116 138	115 138	113 138	112 138	111 138	109 138	108 138	107 138	106 138	104 138	103 138	102 138	101 128	96 108	84 84	64 64	45 45	30 30	16 16	12 12	9 9	7 7	6 6
	NCF 800HB	- (21)	450 450	175 175	- -	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	109 115	105 115	102 115	99 115	97 115	94 115	92 115	90 115	88 115	85 114	83 113	82 110	80 108	79 105	77 104	75 102	74 100	73 99	72 97	71 96	70 90	68 76	62 62	51 51	41 41	34 34	28 28	23 23	18 18	15 15
KS D 3532 내식내열초 합금 판	NCF 600P	(17) (21),(17)	550 550	245 245	- -	157 158	157 158	157 158	157 158	157 158	157 158	157 158	157 158	157 158	157 158	150 158	146 158	145 158	143 158	142 158	142 158	141 158	140 158	139 158	138 158	137 158	136 158	135 158	134 158	132 158	129 155	115 122	86 86	60 60	41 41	28 28	19 19	15 15	14 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	NCF 750P	57) 58)	960 1170	615 795	- -	274 334	274 334	274 334	274 334	274 334	274 334	274 334	274 334	274 334	274 334	274 334	274 334	274 334	274 334	274 334	274 334	274 334	274 334	274 334	274 334	274 334	274 334	274 334	274 334	274 334	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	NCF 800P	(39) (21),(39)	520 520	205 205	- -	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	131 138	127 138	125 138	123 138	121 138	119 138	118 138	116 138	115 138	113 138	112 138	111 138	109 138	108 138	107 138	106 138	104 138	103 138	102 138	101 128	96 108	84 84	64 64	45 45	30 30	16 16	12 12	9 9	7 7	6 6
	NCF 800HP	- (21)	450 450	175 175	- -	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	109 115	105 115	102 115	99 115	97 115	94 115	92 115	90 115	88 115	85 114	83 113	82 110	80 108	79 105	77 104	75 102	74 100	73 99	72 97	71 96	70 90	68 76	62 62	51 51	41 41	34 34	28 28	23 23	18 18	15 15

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	최대 허용 인장 응력(N/㎟)
					-268 ℃	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-10	-5	0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
KS D 3758 배관용 이음매없는 니켈·크롬·철 합금관	NCF600TP	(59),(17) (21),(59),(17)	550	205	- -	138 138	138 138	138 138	138 138	138 138	138 138	138 138	138 138	138 138	138 138	134 138	131 138	129 138	126 138	124 138	121 138	119 138	117 138	115 138	113 138	111 138	109 138	108 138	107 138	105 138	104 138	103 117	84 86	60 60	41 41	28 28	19 19	15 15	14 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		(60),(17) (21),(60),(17)	520	175	- -	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	111 115	109 115	107 115	105 115	103 115	101 115	99 115	97 115	96 115	94 115	93 115	91 115	90 115	89 115	88 115	86 115	86 112	78 86	60 60	41 41	28 28	19 19	15 15	14 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		(61),(17) (21),(61),(17)	550	245	- -	157 158	157 158	157 158	157 158	157 158	157 158	157 158	157 158	157 158	157 158	150 158	146 158	145 158	143 158	142 158	142 158	141 158	140 158	139 158	138 158	137 158	136 158	135 158	134 158	132 158	129 155	115 122	86 86	60 60	41 41	28 28	19 19	15 15	14 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -
		(62),(17) (21),(62),(17)	550	205	- -	138 138	138 138	138 138	138 138	138 138	138 138	138 138	138 138	138 138	138 138	134 138	131 138	129 138	126 138	124 138	121 138	119 138	117 138	115 138	113 138	111 138	109 138	108 138	107 138	105 138	104 138	103 117	84 86	60 60	41 41	28 28	19 19	15 15	14 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	NCF 800TP	(63) (21),(63)	450	175	- -	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	109 115	105 115	102 115	99 115	97 115	94 115	92 115	90 115	88 115	85 114	83 113	82 110	80 108	79 105	77 104	75 102	74 100	73 99	72 97	71 96	70 90	68 76	62 62	51 51	41 41	34 34	28 28	23 23	18 18	15 15
		(64) (21),(64)	520	205	- -	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	131 138	127 138	125 138	123 138	121 138	119 138	118 138	116 138	115 138	113 138	112 138	111 138	109 138	108 138	107 138	106 138	104 138	103 138	102 138	101 128	96 108	84 84	64 64	45 45	30 30	16 16	12 12	9 9	7 7	6 6
	NCF800HTP	(65) (21),(65)	450	175	- -	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	109 115	105 115	102 115	99 115	97 115	94 115	92 115	90 115	88 115	85 114	83 113	82 110	80 108	79 105	77 104	75 102	74 100	73 99	72 97	71 96	70 90	68 76	62 62	51 51	41 41	34 34	28 28	23 23	18 18	15 15
KS D 3757 열교환기용 이음매없는 니켈·크로뮴·철 합금관	NCF 600TB	(17) (21),(17)	550 550	245 245	- -	157 158	157 158	157 158	157 158	157 158	157 158	157 158	157 158	157 158	157 158	150 158	146 158	145 158	143 158	142 158	142 158	141 158	140 158	139 158	138 158	137 158	136 158	135 158	134 158	132 158	129 155	115 122	86 86	60 60	41 41	28 28	19 19	15 15	14 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	NCF 800TB	(39) (21),(39)	520 520	205 205	- -	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	137 138	131 138	127 138	125 138	123 138	121 138	119 138	118 138	116 138	115 138	113 138	112 138	111 138	109 138	108 138	107 138	106 138	104 138	103 138	102 138	101 128	96 108	84 84	64 64	45 45	30 30	16 16	12 12	9 9	7 7	6 6
	NCF 800HTB	(40) (21),(40)	450 450	175 175	- -	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	115 115	109 115	105 115	102 115	99 115	97 115	94 115	92 115	90 115	88 115	85 114	83 113	82 110	80 108	79 105	77 104	75 102	74 100	73 99	72 97	71 96	70 90	68 76	62 62	51 51	41 41	34 34	28 28	23 23	18 18	15 15
KS D 4101 탄소강 주강품	SC360	(41) (42),(43)	360	175	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	68 82	68 82	68 82	68 82	68 82	68 82	68 82	67 81	67 80	65 78	64 77	62 74	61 73	59 70	57 69	- 66	- 61	- 53	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	SC410	(41) (44),(42),(43),(45)	410	205	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	79 94	79 94	79 94	79 94	79 94	79 94	79 94	79 94	79 94	78 93	76 91	74 88	72 86	70 83	68 81	65 78	60 72	51 60	42 50	31 37	22 26	15 18	- 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	SC450	(41) (44),(42),(43),(45)	450	225	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	86 103	86 103	86 103	86 103	86 103	86 103	86 103	86 103	85 102	84 101	82 98	80 96	78 94	76 91	73 88	- 86	- 76	- 64	- 50	- 39	- 29	- 19	- 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	SC480	(41) (44),(42),(43),(45)	480	245	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	92 110	92 110	92 110	92 110	92 110	92 110	92 110	92 110	92 110	92 110	91 109	89 106	87 103	84 100	82 97	78 93	68 82	56 67	45 54	34 41	23 27	15 18	- 14	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
KS D 4106 용접구조용 주강품	SCW410	(41) (43)	410	235	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	78 94	78 94	78 94	78 94	78 94	78 94	78 94	78 94	78 94	78 94	78 94	78 94	78 94	78 94	77 92	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	SCW480	(41) (43)	480	275	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	92 110	92 110	92 110	92 110	92 110	92 110	92 110	92 110	92 110	92 110	92 110	92 110	92 110	92 110	90 107	82 98	68 82	56 67	45 54	34 41	23 27	15 18	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	SCW550	(41) (43)	550	355	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	105 126	105 126	105 126	105 126	105 126	105 126	105 126	105 126	105 126	105 126	105 126	105 126	105 126	105 126	103 124	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	SCW620	(41) (43)	620	430	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	118 142	118 142	118 142	118 142	118 142	117 141	117 140	116 139	115 138	115 138	115 138	115 138	115 138	115 138	115 138	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	최대 허용 인장 응력(N/㎟)
					-268 ℃	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-10	-5	0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
KS D 4103 스테인리스강 주강품	SSC1-T1	(43)	540	345	-	-	-	-	-	-	-	123	123	123	123	123	123	122	121	119	118	118	118	116	114	113	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SSC1-T2	(43)	620	450	-	-	-	-	-	-	-	142	142	142	142	142	141	140	139	138	137	136	135	134	132	130	128	125	121	117	92	68	49	34	23	16	11	8	6	-	-	-	-	-	-
	SSC 13	(43)	440	185	-	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	86	81	78	74	71	68	66	65	62	62	60	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SSC 13 A	(46),(47),(43)	480	205	- -	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	98 106	91 103	87 100	83 98	80 96	77 95	74 94	72 93	70 93	69 92	67 91	66 89	64 87	63 85	62 84	61 82	60 81	59 79	58 73	55 61	49 49	39 39	32 32	26 26	22 22	19 19	16 16	13 13	12 12	10 10
	SSC 14	(46),(47),(32),(43)	440	185	-	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	88	82	78	74	73	70	68	66	64	62	61	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SSC 14 A	(43)	480	205	- -	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	100 110	94 110	90 108	85 107	82 106	79 106	76 103	74 100	72 97	71 95	69 93	68 91	67 90	66 88	65 87	64 87	64 86	63 85	63 83	62 74	57 59	46 46	37 37	30 30	24 24	20 20	16 16	14 14	11 11	10 10
	SSC 16	(46),(47),(43)	390	175	-	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	82	78	74	70	68	66	64	62	60	58	58	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SSC 16 A	(46),(47),(32),(43)	480	205	- -	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	100 110	94 110	90 108	85 107	82 106	79 106	76 103	74 100	72 97	71 95	69 93	68 91	67 90	66 88	65 87	64 87	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	SSC 17	(43)	480	205	- -	109 110	109 110	109 110	109 110	109 110	109 110	109 110	109 110	109 110	109 110	97 104	89 100	86 97	83 94	82 93	80 92	79 92	78 92	77 92	76 92	74 91	73 91	7190	69 89	67 88	65 86	63 83	61 80	59 69	53 55	43 43	34 34	27 27	21 21	16 16	13 13	11 11	8 8	6 6	5 5
	SSC 18	(43)	450	195	- -	102 102	102 102	102 102	102 102	102 102	102 102	102 102	102 102	102 102	102 102	90 97	84 93	81 90	78 87	76 86	75 85	74 85	73 85	72 85	71 85	69 85	68 84	67 84	65 83	63 82	61 80	59 77	58 74	56 67	54 59	51 52	45 45	39 39	33 33	27 27	20 20	15 15	10 10	7 7	5 5
	SSC 19	(32),(43)	390	185	-	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	82	77	74	70	67	65	63	62	60	58	57	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SSC 19 A	(46),(43)	480	205	- -	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	98 106	91 103	87 100	83 98	80 96	77 95	74 94	72 93	70 93	69 92	67 91	66 89	64 87	63 85	62 84	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	SSC 21	(46),(32),(43)	480	205	- -	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110	104 107	101 104	97 101	94 97	91 94	89 92	86 90	84 89	82 88	80 87	78 87	77 87	76 87	76 87	75 87	75 87	74 86	74 86	74 85	71 77	61 61	46 46	32 32	24 24	19 19	13 13	9 9	7 7	6 6	5 5

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 N/㎟	규정 최소 항복점 또는 내력	최대 허용 인장 응력(N/㎟)
					325 ℃	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875	900	925	950	975	980	1000	1010
KS D 4105 내열강 주강품	SCH 22	(48)	440	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	31	25	21	17	14	11	9	7	6	5	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SCH 22CF	-	440	235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	31	26	21	17	14	11	9	7	6	5	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	최대 허용 인장 응력(N/㎟)
					-268 ℃	-196	-100	-80	-60	-45	-30	-10	-5	0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800
KS D 4107 고온고압용 주강품	SCPH1	(44),(43),(45)	410	205	-	-	-	-	-	-	-	-	94	94	94	94	94	94	94	94	94	93	91	88	86	83	81	78	72	60	50	37	26	18	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SCPH2	(44),(43),(45)	480	245	-	-	-	-	-	-	-	-	110	110	110	110	110	110	110	10	110	109	109	106	103	100	97	93	82	67	54	41	27	18	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SCPH11	(49),(43),(45)	450	245	-	-	-	-	-	-	-	-	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	102	101	99	96	94	80	56	35	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SCPH21	(43)	480	275	-	-	-	-	-	-	-	-	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	109	106	104	83	60	42	30	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SCPH32	(43)	480	275	-	-	-	-	-	-	-	-	110	110	110	110	110	109	109	108	107	107	107	106	106	106	105	103	102	99	95	89	72	52	36	25	16	10	7	-	-	-	-	-	-
	SCPH61	(43)	620	410	-	-	-	-	-	-	-	-	142	142	142	142	141	139	137	137	136	136	136	135	134	133	131	129	125	107	83	65	50	38	28	21	15	9	6	-	-	-	-	-	-
KS D 4111 저온고압용 주강품	SDPL1	(43)	450	245	-	-	-	-	-	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	102	100	98	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SDPL11	(43)	450	245	-	-	-	-	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SDPL21	(43)	480	275	-	-	-	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SDPL31	(43)	480	275	-	-	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KS D 4302 구상흑연주철품	GCD400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GCD450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KS D ISO 5922 (가단주철품)-흑심가단 주철품	BMC 270	(51)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BMC 310	(51)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BMC 340	(51)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BMC 360	(51)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KS B 6733 부속서 5 A 덕타일철주조품	FCD-S	(50),(52)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KS B 6733 부속서 5 B 맬리어블철주조품	FCMB-S 35	(50),(52)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FCMB-S 37	(50),(52)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[비  고]

- 이 표의 제조방법등의 란에서 S는 이음매 없는 관, E는 전기저항용접관, A는 아크용접관, B는 단접관, W는 자동아크용접관 또는 전기저항용접관을 표시한다.

- 이 표에서 각 온도 중간의 허용인장응력 값은 비례계산법으로 구한다.

- 이 표중 제조방법등의 란에서 표시된 숫자는 각각 다음과 같은 의미를 나타낸다.

(1) 두께가 16㎜ 이하의 것에 적용한다.

(2) 350℃를 343℃로 바꿔 읽는다.

(3) 두께가 16㎜ 초과 40㎜ 이하의 것에 적용한다.

(4) 두께가 40㎜ 초과 100㎜ 이하의 것에 적용한다.

(5) 두께가 100㎜ 초과 160㎜ 이하의 것에 적용한다.

(6) 두께가 160㎜ 초과 200㎜ 이하의 것에 적용한다.

(7) 두께가 40㎜ 초과 75㎜ 이하의 것에 적용한다.

(8) 두께가 75㎜ 초과 100㎜ 이하의 것에 적용한다.

(9) 두께가 6㎜ 이상 50㎜ 이하인 것에 적용한다.

(10) 두께가 50㎜ 초과 100㎜ 이하의 것에 적용한다.

(11) 두께가 100㎜ 초과 150㎜ 이하의 것에 적용한다. KS D 3115 SPV 235에 있어서는 100㎜ 초과 200㎜ 이하의 것에 적용한다.

(12) 425 °C를 초과하는 온도에서 장시간 사용하는 경우, 재료의 흑연화를 주의해야 한다.

(13) 550℃를 538℃로 바꿔 읽는다.

(14) 두께가 40㎜ 이하의 것에 적용한다.

(15) 두께가 40㎜를 초과하는 것에 적용한다.

(16) 이 난의 값은 탄소 함유량 0.35% 이하의 것에 적용한다.

(17) 650℃를 649℃로 바꿔 읽는다.

(18) 이 난에서 크리프 특성이 요구되는 경우에는 불순물로서의 니켈 함유량을 0.5% 이하로 한다.

(19) 이 난의 550℃ 이상의 값은 탄소 함유량이 0.04% 이상인 재료에 적용한다.

(20) 이 난의 525℃를 넘는 값은 1,040℃ 이상의 온도에서 급랭하여 고용화 처리를 한 재료에 적용한다.

(21) 이 난의 값은 변형이 어느 정도 허용 가능한 경우에 적용할 수 있다.

(22) 직경, 두께 또는 외경이 130㎜ 미만의 것에 적용한다.

(23) 지름 또는 가 130㎜ 이상 200㎜ 이하의 것에 적용한다.

(24) 이 허용응력의 수치는 맞대기 내외면 서브머지드 용접에 의해 제조된 것으로 용접 이음의 효율 0.7을 곱해 얻은 값이다.

(25) 이 난의 350℃를 넘는 값은 용가재를 사용하지 않는 자동 아크 용접으로 제조하여 냉간 가공 후 모재 및 용접부의 완전한 내식성을 얻기 위한 최적 고용화 처리를 한 재료에 적용한다.

(26) 이 난의 값은 용접 이음의 효율 0.7을 곱해 얻은 값이다.

(27)  이 수치를 사용하는 경우에는 KS D 0001 강재의 검사통칙에 따라 검사를 하고, 소정의 최소인장강도를 확인할 것. 또한 KS D 3752 기계구조용탄소강재는 S10C를 제외하고, 상단의 값은 강재 지름, 대각선 길이 또는 주체부의 두께가 100mm이하인 것에, 하단의 값은 강재 지름, 대각선 길이 또는 주체부의 두께가 100mm초과 200mm이하인 것에 적용한다.

(28) 이 난의 값은 강도 구분 1의 재료에 적용한다.

(29) 이 난의 값은 강도 구분 2의 재료에 적용한다.

(30) 강판 또는 강대에 적용한다.

(31) 이 난의 허용 인장 응력값은 열간마무리 후, 어닐링을 한 바깥지름 127 mm 이하의 관에 적용한다.

(32) 이 난의 허용 인장 응력값은 변형이 어느 정도 허용되는 경우 적용한다.

(33) 이 난의 허용 인장 응력값은 열간마무리 후, 어닐링을 한 바깥지름 127 mm를 초과하는 관에 적용한다.

(34) 이 난의 허용 인장 응력값은 냉간마무리 후, 어닐링을 한 바깥지름 127 mm 이하의 관에 적용한다.

(35) 이 난의 허용 인장 응력값은 냉간마무리 후, 어닐링을 한 바깥지름 127 mm를 초과하는 관에 적용한다.

(36) 이 난의 허용 인장 응력값은 열간마무리 후, 어닐링을 한 관에 적용한다.

(37) 이 난의 외압차트번호를 사용하는 경우는 성형마무리 후, 어닐링한 경우에는 KS B 6750 부도 2 gg)를 적용하고, 성형마무리 후 고용화열처리를 할 경우는 KS B 6750 부도 2 hh)를 적용한다.

(38) 이 난의 허용 인장 응력값은 냉간마무리 후, 어닐링을 한 관에 적용한다.

(39) 이 난의 값은 어닐링한 재료에 적용한다.

(40) 이 난의 값은 고용화 열처리한 재료에 적용한다.

(41) 이 난의 허용 인장 응력값은 허용 인장 응력의 설정기준(KS B 6750 해설첨부서)에 따라 구한 허용 인장 응력의 주조계수 0.67을 곱한 값이다.

(42) 이 난의 허용 인장 응력값을 사용하는 경우, 재료는 다음 1)~4)의 화학성분을 만족해야 한다.

1) C 함유량은 재료의 기호가 SC360 및 SC410인 경우 0.25 % 이하, SC450 및 SC 480인 경우 0.35 % 이하로 한다.

2) Mn의 함유랑은 0.70 % 이하로 한다. 다만, C의 함유량을 1)에서 규정한 값보다 0.01 % 줄이는 것으로 Mn의 함유량을 0.04 %씩 증가시킬수 있다. 그러나 Mn의 함유량은 1.10 %를 초과해서는 안 된다.

3) P 및 S의 함유량은 0.04 % 이하, Si의 함유량은 0.60 % 이하로 한다.

4) 불순물로서의 Ni, Cr, Cu는 각각 0.5 % 이하, 합해서 1.0 % 이하로 한다.

(43) 이 난의 허용 인장 응력값은 허용 인장 응력의 설정기준(KS B 6750 해설첨부서)에 따라 구한 허용 인장 응력에 주조품품질계수 0.8을 곱하여 구한 것이다. 그러나 다음의 1~3)의 어느 것의 검사를 해서 합격한 경우는 0.9, 4)의 검사를 해서 합격한 경우는 1.0을 취할 수 있다.

1) 제품 전체(1개인 경우를 포함. 이후 이 항과 동일)를 KS D 0227에 따라 방사선투과검사를 하고 KS D 0227에서 규정한 3종류의 결함에 대해 각각 3종류 이상 합격한 경우

2) 제품 전체를 자분탐상시험 또는 침투탐상시험을 해서 합격하는 경우

3) 제품을 선정하여, KS D 0227에 따라 결함 발견이 쉬운 부분에서 방사선투과검사를 하고, KS D 0227에 규정하고 있는 종류의 결함에 대하여 각각 3종류 이상 합격하고, 거기에 자분탐상시험 또는 침투탐상시험에 합격한 경우. 여기에서 제품선정은 새로운 설계의 목형마다 처음 제작한 3개 이상 5개 이내를, 그 이하로 제조될 때는 5개 또는 그 우수리당 1개씩 선정한다.

4) 제품 전체를 KS D 0227에 의하여 방사선투과검사하고, KS D 0227에서 규정하는 3종류의 결함에 대해 각각 3종류 이상에서 합격하고 거기에 자분탐상검사 또는 침투탐상검사에 합격한 경우

(44) 425 °C를 초과하는 온도에서 장시간 사용하는 경우, 재료의 흑연화를 주의해야 한다.

(45) 550 °C를 538 °C로 읽어 치환한다.

(46) 이 난의 550 °C 이상의 온도에서의 허용 인장 응력값은 탄소함유량이 0.04 % 이상인 재료에 적용한다.

(47) 이 난의 525 °C를 초과하는 온도에서의 허용 인장 응력값은 1 040 °C 이상의 온도에서부터 급랭하여 고용화열처리(솔루션 어닐링)한 재료에 적용한다.

(48) 750℃～1,010℃의 허용인장응력은 개질관, 개질관의 경판, 개질관의 덮개판 및 개질관의 평판에 사용하는 이외에 사용해서는 안 된다.

(49) 465 °C를 초과하는 온도에서 장시간 사용하는 경우, 재료의 흑연화를 주의해야 한다.

(50) 이 란의 -10℃미만의 값은 기계적 성질인 충격시험의 시험온도를 당해 설비의 설계온도이하에서 실시하여, 만족한 경우에 적용할 수 있다.

(51) -5℃를 -10℃로 바꾸어 읽는다.

(52) 이 란의 값은 열처리후 전면을 기계다듬질 하여 결함이 인정되지 않는 경우에는 1.0625배, 다음 조건에 적합한 경우에는 1.125배로 할 수 있다.

(a) 최초 로트 5개중 3개에 대하여, 그 후에는 5개에 1개씩 방사선투과시험을 하고 어느 경우나 나머지 것은 자분탐상시험 또는 침투탐상시험을 하여 합격하는 경우

(i) 방사선투과시험은 KS D 0227 (주강품의 방사선투과시험방법 및 투과사진의 등급 분류방법)으로 방사선투과시험을 실시하고 동 규격에 정한 종류의 결함에 대해 각각 3급이상일 것

(ii) 자분탐상시험, 침투탐상시험은 전 표면을 검사하고 합격할 것

(b) 전수가 (a)(i)에 의한 방사선투과시험에 합격하는 경우

(c) 관판과 같이 전두께에 다수의 가공한 구멍이 있는 것은 내부검사 하고 결함이 없는 것을 확인한 경우

(53) 두께가 40㎜를 초과하는 것에 적용한다.

(54) 외경이 9.5㎜ 이하의 것에 적용한다.

(55) 항복점 값으로부터 구한 허용인장응력 값을 표시한다.

(56) KS D 3752, KS D 3706, KS D 6763, KS D 6759에 대해, 이 란의 외압차트번호를 사용하는 경우는 압축링에 사용하는 경우에만 적용가능하다.

(57) 이 난의 허용 인장 응력값은 고용화열처리를 한 후, H1 시효처리를 한 재료에 적용한다.

(58) 이 난의 허용 인장 응력값은 고용화열처리를 한 후, H2 시효처리를 한 재료에 적용한다.

(59) 이 난의 값은 열간 다듬질 후 어닐링한 바깥지름 127㎜ 이하인 관에 적용한다.

(60) 이 난의 값은 열간 다듬질 후 어닐링한 바깥지름 127㎜를 초과하는 관에 적용한다.

(61) 이 난의 값은 냉간 다듬질 후 어닐링한 바깥지름 127㎜ 이하인 관에 적용한다.

(62) 이 난의 값은 냉간 다듬질 후 어닐링한 바깥지름 127㎜를 초과하는 관에 적용한다.

(63) 이 난의 값은 열간 다듬질 후 어닐링한 관에 적용한다.

(64) 이 난의 값은 냉간 다듬질 후 어닐링한 관에 적용한다.

(65) 이 난의 값은 열간 다듬질 또는 냉간 다듬질 후 고용화 처리한 관에 적용한다.

부록 A 비철금속재료의 최대 허용 인장 응력

규격 명칭	종류 및 기호	질별	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	주	최대 허용 인장 응력(N/㎟)
						268 ℃	196	100	80	60	45	30	10	0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
KS D 5201 동 및 동합금의 판 및 조	C 1020 P	O	195 (두께 0.15㎜이상 30㎜이하)	69	(6)	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	38	37	36	34	28	22
	C 1020 R		195 (두께 0.15㎜이상 3㎜이하)
	C 1100 P	O	195 (두께 0.15㎜이상 30㎜이하)	69	(6)	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	38	37	36	34	28	22
	C 1100 R		195 (두께 0.15㎜이상 3㎜이하)
	C 1220 P	O	195 (두께 0.15㎜이상 30㎜이하)	69	(6)	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	38	37	36	34	28	22
	C 1220 R		195 (두께 0.15㎜이상 3㎜이하)
	C 4640 P	F	345 (두께 20㎜초과 40㎜이하)	138	(6)		92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	90	46	21
	C 7060 P	F	275 (두께 0.5㎜초과 50㎜이하)	103	(6)		69	69	69	69	69	69	69	69	69	66	65	64	62	61	60	59	56	51	45
	C 7150 P	F	345 (두께 0.5㎜이상 50㎜이하)	138	(6)		91	91	91	91	91	91	91	91	91	88	86	85	83	81	80	78	76	75	74	74	73
KS D 5101 동 및 동합금 봉	C 1020 BE
	C 1100 BE	F	195 (지름 6㎜이상 )	55	(6)	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	31	29	29	27	22	17
	C 1201 BE
	C 1220 BE
	C 1020 BD
	C 1100 BD	O	195 (지름 6㎜이상 75㎜이하)	55	(6)	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	31	29	29	27	22	17
	C 1201 BD
	C 1220 BD
KS D 5301 이음매 없는 동 및 동합금 관 KS D 5301 이음매 없는 동 및 동합금 관	C 1020 T	O	205 (바깥지름 4㎜이상 100㎜이하, 두께 0.25㎜이상 30㎜이하)	62	(6)	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	35	34	33	32	28	22
	C 1020 TS
	C 1020 T	OL	205 (바깥지름 4㎜이상 100㎜이하, 두께 0.25㎜이상 30㎜이하)	62	(6)	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	35	34	33	32	28	22
	C 1020 TS
	C 1020 T	1/2H	245 (바깥지름 4㎜이상 100㎜이하, 두께 0.25㎜이상 25㎜이하)	207	(1)(6)	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	69	67	65
	C 1020 TS
	C 1020 T	H	000 (바깥지름 25㎜이하, 두께0.25㎜이상3㎜이하)	276	(1)(6)	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	86	82	38
	C 1020 TS		315 (바깥지름 25㎜초과50㎜이하, 두께 0.9㎜이상 4㎜이하) 000 (바깥지름 50㎜초과100㎜이하, 두께 1.5㎜이상 6㎜이하)
	C 1201 T	O	205 (바깥지름 4㎜이상 250㎜이하,	62	(6)	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	35	34	33	32	28	22
	C 1201 TS		두께 0.25㎜이상 30㎜이하)
	C 1201 T	OL	205 (바깥지름 4㎜이상 250㎜이하,	62	(6)	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	35	34	33	32	28	22
	C 1201 TS		두께 0.25㎜이상30㎜이하)
	C 1201 T	1/2H	245 (바깥지름 4㎜이상 250㎜이하,	207	(1)(6)	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	69	67	65
	C 1201 TS		두께 0.25㎜이상 25㎜이하)
	C 1201 T	H	000 (바깥지름25㎜이하, 두께0.25㎜이상3㎜이하)	276	(1)(6)	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	86	82	38
	C 1201 TS		315 (바깥지름 25㎜초과50㎜이하, 두께 0.9㎜이상 4㎜이하) 000 (바깥지름 50㎜초과100㎜이하, 두께 1.5㎜이상 6㎜이하)
	C 1220 T	O	205 (바깥지름 4㎜이상250㎜이하, 두께 0.25㎜이상 30㎜이하)	62	(6)	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	35	34	33	32	28	22
	C 1220 TS
	C 1220 T	OL	205 (바깥지름 4㎜이상 250㎜이하, 두께 0.25㎜이상 30㎜이하)	62	(6)	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	35	34	33	32	28	22
	C 1220 TS
	C 1220 T	1/2H	245 (바깥지름 4㎜이상 250이하, 두께 0.25㎜이상 25㎜이하)	207	(1)(6)	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	69	67	65
	C 1220 TS
	C 1220 T	H	000 (바깥지름25㎜이하, 두께0.25㎜이상3㎜이하)	276	(1)(6)	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	86	82	38
	C 1220 TS		315 (바깥지름 25㎜초과50㎜이하, 두께 0.9㎜이상 4㎜이하) 000 (바깥지름 50㎜초과100㎜이하, 두께 1.5㎜이상 6㎜이하)
	C 2300 T	O
	C 2300 TS		275 (바깥지름 10㎜이상 150이하, 두께 0.5㎜이상 15㎜이하)	83	(6)		55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	49	37	19
	C 2300 T	OL
	C 2300 TS
	C 4430 T	O	315 (바깥지름 5㎜이상 250이하, 두께 0.8㎜이상 10㎜이하)	103	(6)		69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	68	31	16
	C 4430 TS
	C 7060 T	O	275 (바깥지름 5㎜이상 250이하, 두께 0.8㎜이상 5㎜이하)	103	(6)		69	69	69	69	69	69	69	69	69	66	65	64	62	61	60	59	56	51	45
	C 7060 TS
	C 7100 T	O	315 (바깥지름 5㎜이상50이하, 두께 0.8㎜이상 5㎜이하)	110	(6)		74	74	74	74	74	74	74	74	74	73	72	72	70	70	68	67	65	63	60	56	52
	C 7100 TS
	C 7150 T	O	365 (바깥지름 5㎜이상 50이하, 두께 0.8㎜이상 5㎜이하)	124	(6)		83	83	83	83	83	83	83	83	83	79	77	76	74	73	71	70	69	68	67	66	65
	C 7150 TS
KS D 5545 동 및 동합금 용접관 KS D 5545 동 및 동합금 용접관	C 1220 TW	O
	C 1220 TWS		205 (바깥지름 4㎜이상76.2㎜이하, 두께 0.3㎜이상 3.0㎜이하)	62	(6)		35	35	35	35	35	35	35	35	35	29	29	28	27	24	19
	C 1220 TW	OL
	C 1220 TWS
	C 1220 TW	1/2H	245 (바깥지름 4㎜이상76.2이하, 두께 0.3㎜이상 3.0㎜이하)	207	(1)(6)		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	59	57	55
	C 1220 TWS
	C 1220 TW	H	315 (바깥지름 4㎜이상 76.2이하, 두께 0.3㎜이상 3.0㎜이하)	276	(1)(6)		76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	75	73	69	32
	C 1220 TWS
	C 4430 TW	O	315 (바깥지름 4㎜이상 76.2이하, 두께 0.3㎜이상 3.0㎜이하)	103	(6)		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	49	23	12
	C 4430 TWS
	C 7060 TW	O	275 (바깥지름 4㎜이상 76.2이하, 두께 0.3㎜이상 3.0㎜이하)	103			58	58	58	58	58	58	58	58	58	56	55	54	53	52	51	50	48	44	38
	C 7060 TWS
	C 7150 TW	O	365 (바깥지름 4㎜이상 50이하, 두께 0.3㎜이상 3.0㎜이하)	124	(6)		70	70	70	70	70	70	70	70	70	67	66	65	63	62	61	60	58	58	57
	C 7150 TWS
KS D 6701 알류미늄 및 알류미늄합금판 및 조 KS D 6701 알류미늄 및 알류미늄합금판 및 조	A 1100 P	O	75 (두께 0.8㎜초과 75㎜이하)	25		16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	15	12	10	7
	A 1200 P	H12,H22	95 (두께 0.8㎜초과 12㎜이하)	75	(1)	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	26	22	19	14	9
		H14,H24	120 (두께 0.8㎜초과 12㎜이하)	95	(1)	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	30	25	19	14	9
		H112	90 (두께 6.5㎜초과 13㎜이하)	50	(1)	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	24	18	16	12	8
			85 (두께 13㎜초과 50㎜이하)	35	(1)	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	21	17	15	12	8
			80 (두께 50㎜초과 75㎜이하)	25	(1)	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	18	16	12	10	7
	A 3003 P	O	95 (두께 0.8㎜초과 75㎜이하)	35		23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	20	16	13	10
	A 3203 P	H12,H22	120 (두께 0.8㎜초과 12㎜이하)	85	(1)	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	32	27	25	21	17
		H14,H24	135 (두께 0.8㎜초과 12㎜이하)	120	(1)	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	38	33	29	21	17
		H112	120 (두께 4㎜이상 13㎜이하)	70	(1)	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	32	27	25	21	17
			110 (두께 13㎜초과 50㎜이하)	40	(1)	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	25	21	16	13	10
			100 (두께 50㎜초과 75㎜이하)	40	(1)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	24	21	16	13	10
	A3004 P	O	155 (두께 0.8㎜초과 3㎜이하)	60		39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	37	34	27	18
		H32	195 (두께 0.8㎜초과 3㎜이하)	145	(1)	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	54	47	39	27	18
		H34	225 (두께 0.8㎜초과 3㎜이하)	175	(1)	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	61	53	39	27	18
	A 5052 P	O	175 (두께 0.8㎜초과 75㎜이하)	65		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	38	29	18
		OH12,H22,H32	215 (두께 0.8㎜초과 12㎜이하)	155	(1)	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	59	50	42	29	18
		H14,H24,H34	235 (두께 0.8㎜초과 12㎜이하)	175	(1)	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	65	56	42	29	18
		H112	195 (두께 4㎜이상 13㎜이하)	110	(1)	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	54	47	42	29	18
			175 (두께 13㎜초과 75㎜이하)	65		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	41	29	18
	A 5083 P	O	275 (두께 0.8㎜초과 40㎜이하)	125	(2)	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
			275 (두께 40㎜초과 80㎜이하)	120	(2)	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
			265 (두께 80㎜초과 100㎜이하)	110	(2)	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
		H321	305 (두께 4㎜이상 40㎜이하)	215	(1)(2)	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
			285 (두께 40㎜초과 80㎜이하)	200	(1)(2)	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
		H112	275 (두께 6.5㎜초과 40㎜이하)	125	(2)	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
	A 5086 P	O	245 (두께 1.3㎜초과 50㎜이하)	100	(2)	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
		H32	275 (두께 1.3㎜초과 12㎜이하)	195	(1)(2)	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
		H34	305 (두께 1.3㎜초과12㎜이하)	235	(1)(2)	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
		H112	255 (두께 4㎜이상6.5㎜이하)	125	(1)(2)	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
			245 (두께 6.5㎜초과 13㎜이하)	125	(2)	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
			245 (두께 13㎜초과 25㎜이하)	110	(2)	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
			245 (두께 25㎜초과 50㎜이하)	100	(2)	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
			235 (두께 50㎜초과 75㎜이하)	100	(2)	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
	A 5154 P	O	205 (두께 0.8㎜초과 75㎜이하)	75	(2)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	A 5254 P	H12,H22,H32	255 (두께 0.8㎜초과 12㎜이하)	175	(1)(2)	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
		H14,H24,H34	275 (두께 0.8㎜초과 12㎜이하)	205	(1)(2)	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77
		H112	225 (두께 6.5㎜이상 13㎜이하)	125	(1)(2)	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
			205 (두께 13㎜초과 75㎜이하)	75	(2)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
	A 5454 P	O	215 (두께 1.3㎜초과 50㎜이하)	85		55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	54	50	38	29	22
	A 6061 P	T4	205 (두께 0.5㎜초과 6.5㎜이하)	110	(3)	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	57	51	47	44	33
		T451	205 (두께 6.5㎜초과 75㎜이하)	110	(3)	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	57	51	47	44	33
		T6	295 (두께 0.5㎜초과 6.5㎜이하)	245	(3)	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	79	67	57	44	33
		T651	295 (두께 6.5㎜이상 100㎜이하)	245	(3)	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	79	67	57	44	33
		(T4W)	165 (두께 1.3㎜초과 6.3㎜이하)
		(T451W)	165 (두께 6.3㎜초과 25㎜이하)			41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	40	38	32	25
		(T6W)	165 (두께 1.3㎜초과 6.3㎜이하)
		(T651W)	165 (두께 6.3㎜초과 150㎜이하)
	A 7N01 P	T4	315	195	(3)			90	90	90	90	90	90	90	90
		T6	335	275	(3)			96	96	96	96	96	96	96	96
KS D 6763 알류미늄 및 알류미늄합금봉 및 선 KS D 6763 알류미늄 및 알류미늄합금봉 및 선 KS D 6763 알류미늄 및 알류미늄합금봉 및 선	A1100 BE
	A1100 BES	H112	75	20		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	10	7
	A1200 BE
	A1200 BES
	A1100 BD
	A1100 BDS	O	75 (지름 또는 최소맞변거리 3㎜초과 100㎜이하)	20		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	10	7
	A2024 BE	T4	390 (지름 또는 최소맞변거리 6㎜이하)	295	(3)	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	106	84	65	43	31
	A2024 BES		410 (지름 또는 최소맞변거리 6㎜초과 19㎜이하)	305	(3)	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	111	88	68	45	32
			450 (지름 또는 최소맞변거리 19㎜초과 38㎜이하)	315	(3)	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	121	95	73	49	35
			470 (지름 또는 최소맞변거리 38㎜초과 하는 것. 단, 단면적 200㎠이하)	335	(3)	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	126	100	77	51	37
	A2024 BD	T4	430 (지름 또는 최소맞변거리 3㎜초과 12㎜이하)	315	(3)	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	115	91	71	46	33
	A2024 BDS		430 (지름 또는 최소맞변거리 12㎜초과 100㎜이하)	295	(3)	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	115	91	71	46	33
	A3003 BE	H112	95	35		23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	20	16	13	10
	A3003 BES
	A3003 BD	O	95 (지름 또는 최소맞변거리 3㎜초과 100㎜이하)	35		23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	20	16	13	10
	A3003 BDS
	A5052 BE	H112	175	70		46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	45	42	38	29	18
	A5052 BES	O
	A5052 BD	O	175 (지름 또는 최소맞변거리 3㎜초과 100㎜이하)	65		43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	41	29	18
	A5052 BDS
	A5056 BE	H112	245 (단면적 300㎠이하)	100		67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
	A5056 BES
	A5083 BE	H112	275 (지름 또는 최소맞변거리 130㎜이하,	110	(2)	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
	A5083 BES	O	단, 단면적 200㎠이하)
	A5083 BD	O	275 (지름 또는 최소맞변거리 3㎜초과 100㎜이하)	110	(2)	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
	A5083 BDS
	A 6061 BE	T4	175	110	(3)	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	49	44	41	40	32
	A 6061 BES	T6	265	245	(3)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	72	62	54	44	33
		(T4W)(T6W)	165			41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	40	38	32	25
	A 6061 BD	T6	295 (지름 또는 최소맞변거리 3㎜초과 100㎜이하. 단, 단면적 300㎠이하)	245	(3)	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	79	67	57	44	33
	A 6061 BDS	(T6W)	165 (지름 또는 최소맞변거리 3㎜초과 6㎜이하)			41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	40	38	32	25
	A 6063 BE	T1	120 (지름 또는 최소맞변거리 12㎜이하)	60	(3)	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	33	29	29	24	15
	A 6063 BES		110 (지름 또는 최소맞변거리 12㎜초과 25㎜이하)	55	(3)	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	31	28	27	24	15
		T5	155 (지름 또는 최소맞변거리 12㎜이하)	110	(3)	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	41	35	31	24	15
			145 (지름 또는 최소맞변거리 12㎜초과 25㎜이하)	110	(3)	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	40	33	29	24	15
		T6	205 (지름 또는 최소맞변거리 25㎜이하)	175	(3)	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	56	45	34	24	15
		(T5W)(T6W)	120 (지름 또는 최소맞변거리 25㎜이하)			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	27	21	15
	A 7N01 BE	T4	315	195	(3)			90	90	90	90	90	90	90	90
	A 7N01 BES	T6	335	275	(3)			96	96	96	96	96	96	96	96
	A 7003 BE	T5	285 (지름 또는 최소맞변거리 12㎜이하)	245	(3)			81	81	81	81	81	81	81	81
	A 7003 BES		275 (지름 또는 최소맞변거리 12㎜초과 25㎜이하)	235	(3)			79	79	79	79	79	79	79	79
KS D 6761 이음매없는 알루미늄 및 알루미늄합금관	A 1100 TE
	A 1100 TES	H112	75	20		14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	10	7
	A 1200 TE
	A 1200 TES
	A 1100 TD
	A 1100 TDS	O	75	21	(7)	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	12	10	7
	A 6063 TE	T1	120 (두께 12㎜이하)	60	(3)	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	33	29	29	24
	A 6063 TES		110 (두께 12㎜초과 25㎜이하)	55	(3)	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	31	28	27	24
		T5	155 (두께 12㎜이하)	110	(3)	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	41	35	31	24	15
			145 (두께 12㎜초과 25㎜이하)	110	(3)	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	40	33	30	24	15
		T6	205 (두께 25㎜이하)	175	(3)	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	56	45	34	24	15
		(T5W)(T6W)	120 (두께 25㎜이하)			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	27	21	15
	A 6063 TD	T6	225 (두께 0.6㎜이상 12㎜이하)	195	(3)	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	62	49	37	24	15
	A 6063 TDS	(T6W)	120 (두께 0.6㎜이상 12㎜이하)			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	27	21	15
	A 7N01 TE	T4	315	195	(3)			90	90	90	90	90	90	90	90
	A 7N01 TES	T6	325 (두께 1.6㎜이상 6㎜이하)	235	(3)			93	93	93	93	93	93	93	93
			335 (두께 6㎜초과 12㎜이하)	255	(3)			96	96	96	96	96	96	96	96
	A 7003 TE	T5	285 (두께 12㎜이하)	245	(3)			81	81	81	81	81	81	81	81
	A 7003 TES		275 (두께 12㎜초과 25㎜이하)	235	(3)			79	79	79	79	79	79	79	79
KS D 6713 알루미늄 및 알루미늄합금용접관	A 1100 TW
	A 1100 TWS	O	75 (두께 0.8㎜초과 3㎜이하)	25		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10	8	6
	A 1200 TW
	A 1200 TWS
	A 3003 TW	O	95 (두께 0.8㎜초과 3㎜이하)	35		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	19	17	14	11	9
	A 3003 TWS	H14	135 (두께 0.8㎜초과 3㎜이하)	120	(1)	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	32	28	25	18	15
	A 3203 TW	H18	185 (두께 0.8㎜초과 3㎜이하)	165	(1)	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	43	36	31	21	16
	A 3203 TWS
	A 5052 TW	O	175 (두께 0.8㎜초과 3㎜이하)	65		39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	36	32	25	15
	A 5052 TWS	H14,H34	235 (두께 0.8㎜초과 3㎜이하)	175	(1)	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	55	47	35	25	15
KS D 6759 알루미늄 및 알루미늄합금압출형재 KS D 6759 알루미늄 및 알루미늄합금압출형재	A 1100 S
	A 1100 SS	H112	75	20		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10	8	6
	A 1200 S
	A 1200 SS
	A 2024 S	T4	390 (시험개소 두께 6㎜이하)	295	(3)	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	106	84	65	43	31
	A 2024 SS		410 (시험개소 두께 6㎜초과 19㎜이하)	305	(3)	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	111	88	68	45	32
			450 (시험개소 두께 19㎜초과 38㎜이하)	315	(3)	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	121	95	73	49	35
			470 (시험개소 두께 38㎜초과 단면적 200㎠이하)	335	(3)	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	126	100	77	51	37
	A 3003 S
	A 3003 SS	H112	95	35		23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	20	16	13	10
	A 3203 S
	A 3203 SS
	A 5052 S	H112	175 (시험개소 두께 0.45㎜초과 11.25㎜이하)	70		46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	45	42	38	29	18
	A 5052 SS	O
	A 5083 S	H112	275 (시험개소 두께 130㎜이하, 단면적 200㎠이하)	110	(2)	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
	A 5083 SS
		O	275 (시험개소 두께 38㎜이하, 단면적 200㎠이하)	120	(2)	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
			275 (시험개소 두께 38㎜초과 130㎜이하 단면적 200㎠이하)	110	(2)	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
	A 5086 S	H112	240 (시험개소 두께 130㎜이하, 단면적 200㎠이하)	95	(2)	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
	A 5086 SS	O
	A 5454 S	H112	215 (시험개소 두께 130㎜이하, 단면적 200㎠이하)	85		55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	54	50	38	29	22
	A 5454 SS	O
	A 6061 S	T4	175	110	(3)	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	49	44	41	40	32
	A 6061 SS	T6	265	245	(3)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	72	62	54	44	33
		(T4W)(T6W)	165			41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	40	38	32	25
	A 6063 S	T1	120 (시험개소 두께 12㎜이하)	60	(3)	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	33	29	29	24	15
	A 6063 SS		110 (시험개소 두께 12㎜초과 25㎜이하)	55	(3)	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	31	28	27	24	15
		T5	155 (시험개소 두께 12㎜이하)	110	(3)	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	41	35	31	24	15
			145 (시험개소 두께 12㎜초과 25㎜이하)	110	(3)	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	40	33	29	24	15
		T6	205 (시험개소 두께 25㎜이하)	175	(3)	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	56	45	34	24	15
		(T5W)(T6W)	120 (시험개소 두께 25㎜이하)			30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	29	29	27	21	15
	A 7N01 S	T4	315	195	(3)			90	90	90	90	90	90	90	90
	A 7N01 SS	T5	325	245	(3)			93	93	93	93	93	93	93	93
		T6	335	275	(3)			96	96	96	96	96	96	96	96
	A 7003 S	T5	285 (시험개소 두께 12㎜이하)	245	(3)			81	81	81	81	81	81	81	81
	A 7003 SS		275 (시험개소 두께 12㎜초과 25㎜이하)	235	(3)			79	79	79	79	79	79	79	79
KS D 6770 알루미늄 및 알루미늄합금단조품	A 2014 FD	T4	380 (열처리시 최대두께 100㎜이하)	205	(3)	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	103	90	85	78	49	30
		T6	450 (열처리시 최대두께 75㎜이하)	380	(3)	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	122	99	78	49	30
			430 (열처리시 최대두께 75㎜초과 100㎜이하)	380	(3)	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	124	119	99	78	49	30
	A 5056 FD	H112	245 (열처리시 최대두께 100㎜이하)	120		70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
	A 5083 FD	H112	275 (열처리시 최대두께 100㎜이하)	125	(2)	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
		O		120
	A 5083 FH	H112	275 (열처리시 최대두께 200㎜이하, 시편의 채취방향 L)	125
		H112	275 (열처리시 최대두께 200㎜이하, 시편의 채취방향 LT)	110	(3)	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
		O	275 (열처리시 최대두께 200㎜이하, 시편의 채취방향 L)	120
		O	275 (열처리시 최대두께 200㎜이하, 시편의 채취방향 LT)	110
	A 6061 FD	T6	265 (열처리시 최대두께 100㎜이하)	245	(3)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	72	62	54	44	33
		(T6W)	165 (열처리시 최대두께 200㎜이하)			41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	40	38	32	25
	A 6061 FH	T6	265 (열처리시 최대두께 100㎜이하, 시편의 채취방향 L, LT)	245	(3)	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	72	62	54	44	33
			255 (열처리시 최대두께 100㎜이하, 시편의 채취방향 ST)	225	(3)	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	70	60	53	44	33
			255 (열처리시 최대두께 100㎜초과 200㎜이하, 시편의 채취방향 L, LT)	235	(3)	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	70	60	53	44	33
			245 (열처리시 최대두께 100㎜초과 200㎜이하, 시편의 채취방향 ST)	225	(3)	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	66	57	51	43	33
		(T6W)	165 (열처리시 최대두께 200㎜이하)			41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	40	38	32	25
KS D 5539 이음매없는 니켈동 합금관	NCuT	O	485(바깥지름 15㎜이상 51㎜이하, 두께 0.8㎜이상 3㎜이하)				123	121	121	121	121	121	121	121	121	113	110	106	106	102	102	101	101	101	101	101	101	101	101	98	76	55
	NCuT	SR	590 (바깥지름 15㎜이상 51㎜이하, 두께 0.8㎜이상 3㎜이하)				149	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	145	145	145	145	145	145	144	142	138	125	87
KS D 6000 티탄판 및 조	3종	TP 480 H
		TR 480 H	480 (두께 0.5㎜이상 15㎜이하)	345			138	138	138	138	138	138	138	138	138	135	127	119	111	105	100	95	92	89	86
		TP 480 C
		TR 480 C
KS D 5574 배관용 티탄관	3종	TTP 480 H	480 (바깥지름 10㎜이상 80㎜이하, 두께 1㎜이상 10㎜이하)	345	(7),(8)										138	135	127	119	111	105	100	95	92	89	86
		TTP 480 C
		TTP 480 W	480 (바깥지름 10㎜이상 150㎜이하, 두께 1㎜이상 10㎜이하)	345	(7),(8)										117	115	108	101	95	89	85	81	78	76	73
		TTP 480 WC
KS D 5575 열교환기용 티탄관	3종	TTH 480 C	480 (바깥지름 10㎜이상 60㎜이하, 두께 1㎜이상 5㎜이하)	345	(7),(8)										138	135	127	119	111	105	100	95	92	89	86
		TTH 480 W	480 (바깥지름 10㎜이상 60㎜이하, 두께 0.5㎜이상 3㎜이하)	345	(7),(8)										117	115	108	101	95	89	85	81	78	76	73
		TTH 480 WC
KS D 5604 티탄봉	3종	TB 480 H	480 (지름 8㎜이상 100㎜이하)	345											138	135	127	119	111	105	100	95	92	89	86
		TB 480 C
KS D 3851 티탄팔라듐 합금선	13종	TP 480 Pd H
		TR 480 Pd H	480 (두께 0.5㎜이상 15㎜이하)	345	(8)									-	138	135	127	119	111	105	100	95	92	89	86
		TP 480 Pd C
		TR 480 Pd C
KS D 6726 배관용 티탄 팔라듐합금 관	13종	TTP 480 Pd H	480 (바깥지름 10㎜이상 80㎜이하, 두께 1㎜이상 10㎜이하)	345	(7),(8)									-	138	135	127	119	111	105	100	95	92	89	86
		TTP 480 Pd C
		TTP 480 Pd W	480 (바깥지름 10㎜이상 150㎜이하, 두께 1㎜이상 10㎜이하)	345	(7),(8)									-	117	115	108	101	95	89	85	81	78	76	73
		TTP 480 Pd WC
KS D 6727 열교환기용 티탄 팔라듐 합금 관	13종	TTH 480 Pd C	480 (바깥지름 10㎜이상 60㎜이하, 두께 1㎜이상 5㎜이하)	345	(7),(8)									-	138	135	127	119	111	105	100	95	92	89	86
		TTH 480 Pd W	480 (바깥지름 10㎜이상 60㎜이하, 두께 0.5㎜이상 3㎜이하)	345	(7),(8)									-	117	115	108	101	95	89	84	80	78	75	74
		TTH 480 Pd WC
KS D 5604 티탄봉	3종	TB 480 H	480 (지름 8㎜이상 100㎜이하)	345	(8)										138	135	127	119	111	105	100	95	92	89	86
		TB 480 C
KS D 6008 알루미늄합금주물	4종C 고용화처리, 담금질-뜨임	AC4C-T6	220(금형)		(3)		44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	42	36
			200(사형)		(3)		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	39	33
		(T6W)	125				25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	22
	7종A 주조	AC7A-F	210(금형)		(2)		42	42	42	42	42	42	42	42	42
			140(사형)		(2)		28	28	28	28	28	28	28	28	28

규격 명칭	합금번호	합금기호	질별	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정최소항복점 또는 내력	주	최대 허용 인장 응력(N/㎟)
							40 ℃	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
KS D 5546 니켈 및 니켈합금 판 및 조	NW2200	Ni99.0	A	380	100	(8)	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
	NW2201	Ni99.0LC	A	345	80	(8)	55	54	53	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	51	51	50	42	33	27
	NW4400	NiCu30	A	480	195	(8)	128	118	112	108	105	103	102	101	101	101	101	101	101	101	100	99	79	61
	NW0001	NiMo30Fe5	A	790 (두께 4㎜이하)	345	(8)	226	214	207	202	197	193	189	186	183	181	178	176	174	172	171	170
						(4),(8)	227	227	227	227	227	225	223	222	221	220	220	219	218	217	216	216
				690 (두께 4㎜초과)	315	(8)	197	191	186	182	177	174	170	167	165	162	160	158	157	155	154	152
						(4),(8)	197	197	197	197	197	196	194	193	192	191	191	191	189	189	188	188
	NW0665	NiMo28	A	750	350	(8)	216	216	216	212	208	204	200	197	194	191	189	187	185	183	181	178
						(4),(8)	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	216	215	214	213	212	211
	NW0276	NiMo16Cr15Fe6W4	A	690	275	(8)	188	177	170	164	158	153	148	143	139	135	131	128	125	122	120	118	117	116	115
						(4),(8)	188	188	188	188	188	188	188	187	186	182	177	172	169	165	162	159	158	156	155
	NW6007	NiCr22Fe20Mo6Cu2Nb	A	620 (두께 19㎜이하)	240	(8)	160	150	144	139	134	131	127	124	121	119	117	115	114	113	112	112	111	110	110
						(4),(8)	161	161	161	161	161	161	161	161	161	160	158	156	154	153	152	150	150	149	148
				580 (두께 19㎜초과)	205	(8)	137	129	123	119	115	112	109	106	104	102	100	99	98	97	96	96	95	95	94
						(4),(8)	138	138	138	138	138	138	138	138	138	137	135	134	132	131	130	129	128	128	127
	NW6002	NiCr21Fe18Mo9	A	660 (두께 0.5㎜이상)	240	(8)	160	150	143	138	132	128	123	119	115	112	110	107	105	104	103	101	101	100	100
					240	(4),(8)	161	161	161	161	161	161	161	158	155	152	148	145	142	140	139	137	136	135	135

규격 명칭	합금번호	합금기호	질별	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정최소항복점 또는 내력	주	최대 허용 인장 응력(N/㎟)
							525 ℃	550	575	600	625	650	675	700	725	750	775	800	825	850	875	899
KS D 5546 니켈 및 니켈합금 판 및 조	NW2201	Ni99.0LC	A	345	80	(5),(8)	23	19	16	13	10	8
	NW0276	NiMo16Cr15Fe6W4	A	690	275	(8)	114	114	110	99	82	67	55
						(4),(8)	154	142	119	99	82	67	55
	NW6007	NiCr22Fe20Mo6Cu2Nb	A	620 (두께 19㎜이하)	240	(8)	109
						(4),(8)	148
				580 (두께 19㎜초과)	205	(8)	94
						(4),(8)	126
	NW6002	NiCr21Fe18Mo9	A	660 (두께 0.5㎜이상)	240	(8)	99	99	98	98	95	77	65	55	45	36	29	24	19	15	11	8
						(4),(8)	134	133	129	115	95	77	65	55	45	36	29	24	19	15	11	8

주 (1) 용접이음의 허용인장응력값 및 이음인장시험에서 최소인장강도는 동기호의 질별 O값을 사용한다.

(2) 40℃를 65℃로 바꿔 읽는다.

(3) 이 허용인장응력의 값은 용접 또는 용접절단한 것에는 적용하지 않는다. 용접이음의 허용인장응력값 및 이음인장시험에서 인장강도는 각각 W를 붙인 질별 또는 기호의 값을 사용한다.

(4) 이 난의 값은 변형이 어느 정도 허용가능한 경우에 적용 가능하다.

(5) 650℃를 649℃로 바꿔 읽는다.

(6) 0.5% 내력이 규정최소항복점 또는 내력 난의 값 이상인 것을 확인할 것. 또, 당해 값이 62인 것에 있어서는 재질에 영향을 주지 않을 정도에서 시험편을 가공하는 것이 가능하다.

(7) 0.5% 내력이 규정최소항복점 또는 내력 난의 값 이상인 것을 확인할 것.

(8) -29 ℃ 미만 온도에서 운전되도록 설계에 적용해야 하는 최대 허용 인장 응력값은 40 ℃에 대해 부록 A에 제시한 값 이하이어야 한다.

비고 1. 이 표에 있어서 각 온도 중간에서의 기본 허용 인장응력의 값은 비례계산에 의해 계산한다.

2. KS D 5546, KS D 6719 및 KS D 6720의 질별의 나에 있어서 A는 어닐링, SR은 응력제거법 어닐링, S는 용체화처리를 나타낸다.

3. 이 표의 규정 최소 항복점 또는 내력의 란의 단위는 (N/㎟)로 한다.