KGS AB131(강제배기식 및 강제급배기식 가스온수보일러 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준] 개정(안) 조문별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
<신설>	1.6.4 가스배관 접속구 구조 변경 및 표시사항 변경에 관한 경과 조치 1.6.4.1 3.2.14.2부터 3.2.14.5까지 및 3.6.5.1의 개정 기준은 승인일(2013년 ○월○일)로부터 6개월이 경과한 날로부터 적용한다. 1.6.4.2. 1.6.4.1 시행 이전에 설계단계검사를 받은 제품은 3.2.14.2부터 3.2.14.5까지 및 3.6.5.1의 내용을 설계단계검사 합격 증명서에 표기해야 한다.	ㅇ 제조사의 설계변경을 위한 경과조치를 주기 위함.
3.2.14 보일러의 가스, 난방, 온수 접속구는 KS B 0221 또는 KS B 0222에 규정하는 나사로 하고 통상의 공구로 접속가능 하여야 한다.	3.2.14 가스 및 물 배관의 접속은 다음 기준에 적합한 것으로 한다 3.2.14.1 난방, 온수등 물 배관의 접속구는 KS B 0221 또는 KS B 0222에 규정하는 수나사로 하고 통상의 공구로 접속가능 하여야 한다. 3.2.14.2. 가스배관 접속구는 KS B 0222에서 규정하는 15A(½인치) 또는 20A(¾인치) 관용테이퍼 암나사 이어야 한다. 3.2.14.3 관용테이퍼 암나사의 유효나사부(완전나사부) 길이는 15A(½인치)는 15mm 이상, 20A(¾인치)는 16.5mm 이상 이어야 한다. 3.2.14.4 관용테이퍼암나사의 재질은 KS D 5101 C3771BD(황동단조용), KS D 2331 ALDC12.1(AL다이케스팅) 및 동등 이상의 재질이어야 한다. 3.2.14.5 체결토오크가 88.3 N·m(900 Kg·cm)에서 균열 등 터짐이 없어야 하고, 통상의 공구로 접속가능 하여야 한다.	ㅇ 보일러 시공시 가스배관과 물배관을 오인 연결 하여 도시가스 배관으로 물이 유입되는 사고를 방지하기 위함.
3.6.5.1 배관연결부 주위에는 가스, 난방환수, 급수, 온수 등을 양각 또는 음각글자로 표시하고, 가스접속배관에는 급수배관 등과 구별될 수 있도록 황색마개와 식별표를 부착한다.	3.6.5.1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 가스배관 접속구 외관면 에는 전면부에서 쉽게 볼 수 있도록 적정한 크기의 “가스” 문구를 양각, 음각 또는 페인트 등으로 표시한다.