KGS AC113(고압가스용 차량에 고정된 탱크 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3.1.2 탱크가 표 1.3.1.2에 따른 인정기준에 따라 해당 공인검사기관에서 검사를 받은 것에 대하여는 1.3.1.1에 따른 안전관리를 저해하지 아니한다고 지식경제부장관이 인정한 경우로 보아 검사특례 신청·심사 없이 해당 인정기준에 따라 검사를 실시할 수 있다.

표 1.3.1.2 외국 탱크의 인정규격 및 공인검사기관

인정기준	공인검사기관
ASME	NBBI 인증검사원 ( AI:Authorized Inspector )
BS, HSE	HSE 또는 HSE 인증기관
DIN,AD-Merkblatt	TUV
NF,CODAP	APAVE, BV
<신설>	<신설>
JIS, 고압가스보안법, JIA	경제산업성, 원자력안전· 보안원, 고압가스보안협회, 가 스기기검사협회
지식경제부장관이 인정하는 규격	지식경제부장관이 인정하는 검사기관

1.3.2 외국 탱크 제조등록기준

규칙 제9조의2제3항 단서에서 정한 “제조시설기준과 제조기술기준”이란 다음 기준을 말한다.

(1) 미국의 ASME, ANSI, API

(2) 영국의 BS, HSE

(3) 독일의 DIN, AD-Merkblatt

(4) 프랑스의 NF, CODAP

(5) 일본의 JIS, 고압가스보안법

(6) 호주의 AS

<신설>

1.3.1.2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

표 1.3.1.2 ---------------------------- 인정기준 ----------------------------

------	------------
ASME SEC.Ⅻ	ASME에 등록한 AIA (Authorized Inspection Agency)
<삭제>	<삭제>
<삭제>	<삭제>
<삭제>	<삭제>
TPED(Transportable Presure Eqipment Directive)	EC(European Commission)에 등록한 공인검사기관 (Notified Body)
일본의 고압가스보안법	고압가스보안협회
--------------------------------------기준	--------------------------------------------------

1.3.2 -------------------------------------

1.3.2.1 규칙 제9조의2제3항 단서에서 정한 “제조시설기준과 제조기술기준”이란 표 1.3.1.2에 따른 외국 탱크의 인정기준을 말한다.

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

1.3.2.2 「고압가스 안전관리법 시행령 」 제5조의2제2항제2호에 따라 표 1.3.1.2의 인정기준으로 제조하고 해당 공인검사기관의 검사를 받은 것으로 한다.

ㅇ 용어 통일(규격 → 기준)

ㅇ ASME기준 중 압력용기에 관련되는 기준만을 명시함.

ㅇ 유럽의 검사인증체계 반영

- 유럽의 차량에고정된탱크는 개별국가의 검사제도에서 TPED로 통합운영되고 있음.

ㅇ JIS규격으로 압력용기를 제조하는 경우는 없으므로 삭제, 고압가스보안법 인정

JIA(일본가스기기검사협회) 제외

ㅇ 용어 통일(규격 → 기준)

ㅇ 1.3.2.1 개정에 따른 개별 기준 삭제

ㅇ 외국 탱크에 대하여  공인검사기관의 검사를 받도록 하는 것을 명문화함.

- 현재는 기술검토 및 공장심사 시 동 사항을 명시·안내하고 있음.

3.11.3 충전용 호스

벌크로리에 설치하는 충전용 호스는 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

3.11.3.1 호스는 중간에 이음매가 없는 구조로 한다. 또한 호스의 길이가 5 m 이상인 것은 전용 호스 릴에 감을 수 있도록 표 3.11.3.1의 허용곡률반지름을 가진 것으로 한다.

3.11.3.2 호스의 양단접속나사는 KS B 0222(관용 테이퍼나사)로 설치하는 것으로 한다.

표 3.11.3.1 호칭지름에 따른 허용곡률반지름

호칭지름(㎜)	허용곡률반지름(㎜)
19 25 38	200 250 380

<신설>

<신설>

<신설>

3.11.3 -----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.11.3.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------최소곡률반지름을-----------------------------------------------

3.11.3.2 -------------------------------------------------------------------------------------------------

표 3.11.3.1 --------------------------최소곡률반지름

-------------------	최소곡률반지름(㎜)
12 까지 12부터 15까지 15부터 25까지 25부터 38까지	102 152 178 203

3.11.3.3 호스의 고무재료는 KS M ISO 2928(액상 또는 가스상의 LPG 및 25 bar(2.5 MPa)이하의 천연가스용 고무호스와 호스어셈블리-요구사항) 7.1 표 3에 따른 내액성시험(ANSI등 동등이상의 국제기준에서 정한 시험을 포함한다)에 적합한 것으로 한다.

3.11.3.4 호스는 3.75㎫ 이상의 수압시험에서 5분 동안 누수 또는 팽창, 균열, 파열등의 결함이 없고, 최소파열압력은 10㎫인 것으로 한다.

3.11.3.5 호스의 외면은 가스가 투과되도록 침혈(prick)되어 있는 것으로 하고, 제조사, 제조년월(또는 분기), 최고사용압력(2.4 ㎫ 이상), 사용가스명(LPG)이 영구적으로 표시된 것으로 한다.

ㅇ 벌크로리 호스기준을 국제기준으로 개정하여 불량호스의 설치 및 교체를 방지

- 검사지도처 실태조사(10.3.22)결과를 반영

ㅇ 허용곡률반지름을 최소곡률반지름으로 변경

ㅇ 최소곡률반지름을 ANSI/UL기준으로 변경

ㅇ 고무재료에 대한 내액성시험추가

- UL, ISO, EN 규격으로 시험하는 경우 인정

ㅇ 내압성능 및 파열성능 추가

ㅇ 호스의 구조에 외면 침혈기준을 추가하고 표시사항을 추가

4.4.2.2.1 제품확인검사(전항목검사)

제품확인검사는 탱크가 각 검사항목별 제조기술기준에 적합하게 제조되었는지 확인하기 위하여 다음 검사방법으로 실시한다.

(1) ~ (2) <생략>

(3) 부속품 등

(3-1) 안전장치 및 부속장치

탱크에 부착하는 안전장치 및 부속장치는 3.10 및 3.11의 기준에 적합하도록 한다.

4.4.2.2.1 ----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) ~ (2) <현행과 같음>

(3) -------------

(3-1) ------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------적합한지 여부를 확인한다. 다만, 3.11.3.1에 따른 호스의 최소곡률반지름 및 3.11.3.3에 따른 고무재료, 3.11.3.4에 따른 내압 및 파열성능검사는 호스제조자가 제출한 성적서로 확인한다.

ㅇ 벌크로리 충전호스의 구조 및 재료검사 방법을 규정함

- 재료 및 내압검사등은 제조사성적서로 확인토록 함

4.5 그 밖의 기준

4.5.1 수입품 검사(내용 없음)

4.5.2 검사일부 생략

4.5.2.1 외국용기등 제조등록 제품

법 제5조의2제1항에 따라 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 탱크에 대하여 규칙 제38조제4항제1호에 따라 검사를 생략할 수 있는 검사항목은 다음과 같다.

(1) ∼ (4)  <생략>

<신설>

4.5 -------------------

4.5.1 -------------------------

4.5.2 --------------------------

4.5.2.1 ----------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 표 1.3.1.2에 따른 해당 공인검사기관에서 발행한 합격증빙서류를 제출하는 경우 규칙 제38조제4항제1호에 따라 그 탱크의 검사를 생략할 수 있는 검사항목은 다음과 같다.

(1) ∼ (4)  <현행과 같음>

(5) 단열성능시험(초저온용에 한함)

ㅇ 표1.3.1.2.개정에 따른 문구를 명확히 함.

ㅇ4.5.2.2.2 삭제에 따른 단열성능시험 추가

4.5.2.2 외국용기 등 제조등록 면제제품

4.5.2.2.1 규칙 제9조의 2에 따른 외국용기등 제조등록 면제 탱크가 규칙 제38조제4항제4호에 따라 다음 중 어느하나에 해당되는 경우에는 검사의 일부를 생략할 수 있다

(1) 규칙 제9조의 제조기술기준에 따라 제조된 것 또는 이와 동등이상으로 제조된 것으로 표 4.5.2.2.1(1)에 따른 국가별 인정규격으로 해당국가에서 제조되고 그 국가의 공인검사기관으로부터 검사를 받았음이 증명되는 것

표 4.5.2.2.1(1) 외국탱크의 국가별 인정규격 및 공인검사기관

국가	인정규격	공인검사기관
미국	ASME	NBBI 인증검사원 ( AI:Authorized Inspector )
영국	BS, HSE	HSE 또는 HSE 인증기관
독일	DIN,AD-Merkblatt	TUV
프랑스	NF,CODAP	APAVE, BV
일본	JIS, 고압가스보안법	경제산업성,원자력안전· 보안원,고압가스보안협회

(2) (1)에 따른 외국의 검사기관으로부터 검사를 받은 것으로 1.3.1.1에 따라 지식경제부장관으로부터 검사기준에 관한 특례를 인정받은 것

4.5.2.2 ---------------------------------------------

4.5.2.2.1 ---------------------------------------------------------------------------------------------규칙 제38조제4항제4호에 따라 표 1.3.1.2에 따른 인정기준으로 제조하고 해당 공인검사기관의 검사를 받은 경우에는 4.5.2.1에 따른 검사의 일부를 생략 할 수 있다. 다만, 내압검사일이 2년 이상 경과한 경우에는 내압검사를 실시한다.

<삭제>

<삭제>

ㅇ 문구정리 및 수정

ㅇ 4.5.2.2.1 개정에 따라 삭제

4.5.2.2.2 4.5.2.2.1(1) 또는 4.5.2.2.1(2)에 따른 외국 탱크는 표 4.5.2.2.2의 검사항목 중 해당 공인검사기관에서 발행한 합격증빙서류(시험성적서 등)로 그 검사의 일부를 생략 받을 수 있다.

검사항목	검사실시 여부
외관검사	검사실시(단, 이중각 단열방식은 외조만 실시)
재료검사(모재 및 용접부)	합격증빙서류로 갈음
구조검사 및 두께측정	검사실시(단, 이중각 단열방식은 외조만 실시)
용접 적정성 검사	합격증빙서류로 갈음
비파괴검사	합격증빙서류로 갈음
내압검사	합격증빙서류로 갈음(다만, 내압시험일로부터 2년 이상 경과 시는 재시험 실시)
단열성능검사(초저온용에 한함)	합격증빙서류로 갈음

표 4.5.2.2.2 생략 가능한 검사항목

<삭제>

ㅇ 상동