KGS AC117(고압가스용 차량에 고정된 탱크 재검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
4.10 충전호스 4.10.1 육안으로 외관검사를 실시하여 늘어짐, 흠집 및 균열 등 결함이 없으면 합격이다. 4.10.2 기밀시험은 공기 또는 불활성가스를 사용하여 탱크 내압시험압력의 3/5 이상의 압력을 가하고, 1분 이상 유지하여 누설 그 밖의 이상이 없으면 합격이다. 또한 기밀시험중 위험 방지를 위하여 피시험체는 길게 늘어놓고, 압력을 서서히 가하고 한쪽 끝은 고정하지 않아야 한다. <신설>	4.10 ---------- 4.10.1 구조검사 호스는 중간에 이음매가 없고, 호스의 외면은 가스가 투과되도록 침혈(prick)되어 있고, 제조사, 제조년월(또는 분기), 최고사용압력(2.4 ㎫ 이상), 사용가스명(LPG)이 영구적으로 표시되어야 한다 4.10.2 외관검사 육안으로 외관검사를 실시하여 늘어짐, 흠집 및 균열 등 결함이 없어야 한다. 4.10.3 기밀검사 4.10.3.1 충전호스의 기밀검사는 위험 방지를 위하여 피시험체는 길게 늘어놓고, 압력을 서서히 가하고 한쪽 끝은 고정하지 않아야 한다. 4.10.3.2 기밀검사는 공기 또는 불활성가스를 사용하여 1.74 ㎫의 압력을 가하고, 1분 이상 유지하여 누설 그 밖의 이상이 없어야 한다	ㅇ 탱크로리 재검사시 충전호스 재검사기준을 신규검사와 동일하게 하여 불량호스 사용을 근절 - 호스 구조검사를 추가 ㅇ 4.10.1 구조검사 신설로 4.10.2를 외관검사로 내용 수정 ㅇ 4.10.1 구조검사 신설로 항목번호 추가 - 기밀시험압력을 구체적으로 명시 (내압시험압력 2.9㎫의 3/5)