KGS AC217(고압가스용 용접용기 재검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
5.2.1.2 아세틸렌 용기 5.2.1.2.1 외관검사 용기의 외면은 용기의 사용상 지장이 있는 부식ㆍ금ㆍ주름 등이 없고, 도색 및 표시가 되어 있으며, 스커트에는 현저한 부식ㆍ마모 또는 변형이 없고 아랫면간격(용기를 수평면에 세운 경우에 그 용기본체의 아랫면과 수평면과의 간격을 말한다)이 그 용기의 부식방지를 위하여 충분한 간격을 가진 것을 적합으로 한다. 5.2.1.2.2 다공물질 충전검사 <신 설> 밸브 바로 아래의 가스 추입ㆍ취출 부분을 제외하고 다공질물을 빈틈없이 고루 채운 것을 적합으로 한다. 다만, 다공질물이 고형인 경우에는 용제를 침윤시킨 후 용기벽을 따라 용기직경의 1/200 또는 3 ㎜를 초과하지 아니하는 틈이 있는 것은 무방하다. <신 설>	5.2.1.2 아세틸렌 용기 5.2.1.2.1 외관검사 (1) 검사방법 용기 외부는 측정기기 및 육안으로 관찰한다. (2) 판정방법 (2-1) 외관검사 결과를 표 5.2.1.3.1(2)와 같이 4등급으로 분류하고, 등급분류 결과 4급에 해당하는 용기는 재검사에 불합격한 것으로 한다. (2-2) 용기밸브 부착부 나사산은 해당 플러그게이지 치수에 적합한 것으로 한다. (2-3) 용기는 규칙 별표 24 제1호에 따른 도색 및 표시가 되어 있는 것을 적합으로 한다. (2-4) 용기의 스커트는 부식방지를 위한 통기구멍의 변형이 없고, 아랫면 간격(용기를 수평면에 세운 경우에 그 용기본체의 아랫면과 수평면과의 간격을 말한다)이 그 용기의 부식방지를 위하여 최소 10 ㎜ 이상의 간격을 가진 것을 적합으로 한다. 5.2.1.2.2 다공물질 충전검사 (1) 검사방법 용기밸브 부착부 내부 이물질을 제거하고 "L"형태의 갈고리 모양의 틈새 게이지를 삽입하여 틈새부의 간격을 측정한다. 그림 5.2.1.2.2 틈새부 간격 측정 방법 (2) 판정방법 용기 밸브 부착부 바로 아래의 가스 취입ㆍ취출 부분을 제외하고 다공물질이 빈틈없이 고루 채워지고, 다공물질은 용기 벽을 따라서 용기 안지름의 1/200 또는 3 ㎜를 초과하는 틈이 없는 것을 적합한 것으로 한다. 5.2.1.2.3 안전장치 교체 용기 몸체에 부착된 안전장치인 가용전(105 ± 5 ℃에서 작동)을 교체한다.	ㅇ 아세틸렌용 용접용기의 외관검사 결과의 분류와 처리결과를 명확히 함. ㅇ 용기 노후화에 따른 나사산이 손상된 밸브 부착부 검사 강화 ㅇ 문구정리 및 수정 ㅇ 현행은 아랫면 간격을 “충분한 간격”으로만 규정하고 있어 검사자의 주관적 판단 개입 등으로 인한 합부 판단의 논란의 여지가 있어 이를 수치화 하고자 하는 것임(공사의 검사기관 지도 확인시 아랫면 간격을 10 ㎜ 이상의 기준으로 하도록 지도하고 있음) ㅇ ISO 10462 기준과 정합화 - 측정기를 사용한 다공물질의 틈새부 검사방법을 제시하여 검사 신뢰성 확보 ㅇ 규칙 별표 22 제1호 표 비고 제5호에 따라 용기 부속품인 가용전을 교체하도록 명시
5.2.1.3 액화석유가스용기 5.2.1.3.1 외관검사 (1) 검사방법 용기 외부는 측정기기 및 육안으로 관찰하고, 용기내부는 조명기구를 이용하여 육안으로 관찰한다. (2) 판정방법 검사대상 용기는 다음을 확인하고, 표 5.2.1.3.1(2)에 따라 외관검사 결과를 4등급으로 분류한다. (2-1) 용기의 내면 및 외면(아세틸렌용기는 외면)은 용기의 사용상 지장이 있는 부식ㆍ금ㆍ주름 등이 없는 것으로 한다. (2-2) 용기에는 도색 및 표시가 되어 있는 것으로 한다. (2-3) 용접용기 중 스커트가 부착되어 있는 용기는 스커트에 현저한 부식ㆍ마모 또는 변형이 없는 것으로 하며, 아랫면간격(용기를 수평면에 세운 경우에 그 용기본체의 아랫면과 수평면과의 간격을 말한다)이 그 용기의 부식방지를 위하여 충분한 간격을 가진 것으로 한다. 표 5.2.1.3.1(2) 용기의 상태에 따른 등급 (생 략)	5.2.1.3 액화석유가스용기 5.2.1.3.1 외관검사 (1) 검사방법 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (2) 판정방법 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 등급분류 결과 4급에 해당하는 용기는 재검사에 불합격한 것으로 한다. (2-1) 용기의 내면 및 외면----------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------. (2-2) 용기는 규칙 별표 24 제1호에 따른 도색 및 표시가 되어 있는 것을 적합으로 한다. (2-3) ---------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 최소 10 ㎜ 이상의 간격 -------------------. 표 5.2.1.3.1(2) 용기의 상태에 따른 등급 (현행과 같음)	ㅇ 재검사 불합격 대상 용기 명확화 ㅇ 오타수정 ㅇ 문구정리 및 수정 ㅇ 현행은 아랫면 간격을 “충분한 간격”으로만 규정하고 있어 검사자의 주관적 판단 개입 등으로 인한 합부 판단의 논란의 여지가 있어 이를 수치화 하고자 하는 것임(공사의 검사기관 지도 확인시 아랫면 간격을 10 ㎜ 이상의 기준으로 하도록 지도하고 있음)