KGS AC217(고압가스용 용접용기 재검사기준) 개정안 조문별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
5.2.1.3.3 누출검사 (1) 검사방법 공기 또는 질소 등 불활성가스를 충전압력 이상의 압력으로 충전한다. (2) 판정방법 누출이 없는 것을 적합으로 한다	5.2.1.3.3 누출검사 (1) 검사방법 -------------------------------------------------------- 압력(1.3 ㎫)으로 충전한 후, 1분 이상 (내용적 50 L 미만은 용기는 30초) 그 압력을 유지한다. (2) 판정방법 ----------------------------------------------.	ㅇ 기밀시험 유지시간을 명시하여 기준을 명확하게 함.
<신 설>	5.2.1.3.4 도장검사 (1)검사 대상 같은 날짜에 같은 방법으로 연속하여 도장이 이루어진 용기 50개를 1조로 하여 그 조에서 임의로 채취한 1개에 대하여 도장두께를 측정한다. (2) 검사 방법 (2-1) 도막두께측정기로 실측하고, 기록을 작성· 유지한다. (2-2) 측정 위치 용기 바닥면, 몸통, 상부경판에 대하여 120도 방향마다 각각 3개소를 측정한다. (3) 판정기준 모든 측정부에서 최소도장두께(분체도장 60 ㎛) 이상일 경우 적합으로 한다. 부적합이 발생할 경우, 같은 조의 모든 용기에 대하여 동일한 방법으로 도장두께를 측정하고, 부적합 용기는 재도장을 실시하고 다시 측정한다.	ㅇ 부식방지도장의 적정여부를 확인하기 위해 도장두께를 측정하도록 함.
<신 설>	5.2.1.3.5 용기의 두께측정 (1)검사 대상 내용적 45L이상 125L미만인 것으로서 제조 후 경과연수가 26년 이상된 LPG용기에 대하여 두께측정을 실시한다. (2) 검사 방법 (2-1) 초음파두께측정기로 실측하고, 기록을 작성·유지한다. (2-2) 두께측정 위치 용기 바닥면은 2개소, 몸통 및 상부경판은 각각 1개소를 측정하며, 부식 또는 두께 감육이 의심되는 위치로 선정한다. (3) 판정기준 측정두께가 최소설계두께 이상일 경우 적합으로 한다.	ㅇ 26년 이상 경과한 LPG용기의 두께측정을 의무화
5.2.2 합부판정 5.2.2.1·5.2.2.2 (생 략) 5.2.2.3 액화석유가스용기 5.2.1.3.1부터 5.2.1.3.3까지에 모두 적합한 경우 합격으로 한다. 5.2.2.4 (생략)	5.2.2 합부판정 5.2.2.1·5.2.2.2 (현행과 같음) 5.2.2.3 액화석유가스용기 5.2.1.3.1부터 5.2.1.3.5까지에 -------------------------------------------------. 5.2.2.4 (현행과 같음)	ㅇ 5.2.1.3.4 및 5.2.1.3.5 신설에 따른 인용조항 수정