현   행

개 정 (안)

개정사유

1.5.12 긴급차단장치에 관한 경과조치

2.6.3.3.2 및 2.6.3.3.6에 따른 기준은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다. <개정 10.4.29>

<신설>

1.5.12 긴급차단장치에 관한 경과조치

(1) 2.6.3.3.2 및 2.6.3.3.6에 따른 기준은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다. <개정 10.4.29>

(2) 2.6.3.2에 따른 기준은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행하며, 이 기준 시행 전에 설치된 배관은 시행일 이후의 차기 정기보수기간까지 이 기준에 적합하게 한다. <개정 2013. 00. 00>

ㅇ 사업소 외 배관의 긴급차단장치 설치개수 및 위치 기준 개정관련, 종전 시설에 대한 경과조치 신설

2.2 기초기준

고압가스설비의 기초는 지반침하로 그 설비에 유해한 영향을 끼치지 아니하도록 다음 기준에 따라 지반조사, 기초공사 및 고정조치를 한다.

2.2.1 지반조사

(내용 생략)

2.2.2 기초공사

(내용 생략)

2.2.3 저장탱크 고정

(내용 생략)

2.2 -------------

고압가스설비(충전용기보관설비를 제외한다)의-----

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.2.1 ---------------

(현행과 같음)

2.2.2 ---------------

(현행과 같음)

2.2.3 ---------------

(현행과 같음)

ㅇ 충전용기보관실에 대하여 지반조사 및 기초공사를 동 코드에 따라 실시하지 않을 수 있도록 기준 개정

- 용기는 저장능력이 다양하므로, 모든 용기보관실에 기초기준을 적용하기 곤란

- 용기는 이동이 가능하므로 각 용기의 저장능력에 따라 기초기준을 적용하기가 곤란

2.5.2.2 배관은 KGS GC204(가스배관 내진설계 기준)에 따라 지진의 영향에 대하여 안전한 구조로 설계·설치하고, 그 성능을 유지한다.

2.5.2.2 사업소 밖에 설치하는 배관은 KGS GC204(가스배관 내진설계 기준)에 따라 지진의 영향에 대하여 안전한 구조로 설계·설치하고, 그 성능을 유지한다.

ㅇ 배관의 내진설계 적용대상을 사업소 밖에 설치하는 배관으로 명시

- 코드 시행 전 규칙 별표 4 제3호가목(3) 및 통합고시 제2-4-38조의 적용범위 관련

<고압가스 안전관리기준 통합고시 >

13관  고압가스배관의 내진설계

제2-4-38조(적용범위) 이 절은 규칙 제8조 별표4 제3호가목(3)의 규정에 의한 고압가스배관의 내진설계에 대하여 적용한다. 다만, 건축법 시행령 제32조제2항의 규정에 의하여 내진설계를 하여야 하는 시설물은 동 법령이 정하는 바에 따른다.

<규칙 별표 4 제3호가목(1) 및 (3)>

3. 배관

가. 재료, 구조 및 배관의 표시 등

(1)배관(사업소안의 배관을 제외한다. 이하 이 표에서 같다)·…(이하 생략)

(3)배관은 산업자원부장관이 정하여 고시하는 기준에 따라 지진의 영향에 대하여 안전한 구조로 설계․설치되어야 하고, 그 성능이 유지되어야 한다.

2.5.4 배관설비 접합

배관은 고압가스의 누출을 방지할 수 있도록 다음 기준에 따라 접합하고, 이를 확인하기 위하여 필요한 경우에는 비파괴시험을 한다.

2.5.4.1 배관등의 접합부분은 용접을 한다. 다만, 용접이 적당하지 아니한 경우에는 안전확보에 필요한 강도를 갖는 플랜지접합으로 할 수 있으며, 이 경우에는 점검을 할 수 있는 조치를 한다.

2.5.4 ------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.5.4.1 사업소 밖에 설치하는 배관등의 접합부분은 용접을 한다. 다만, 용접이 적당하지 아니한 경우에는 2.5.4.3.5에 따른 안전확보에 필요한 강도를 갖는 플랜지접합으로 할 수 있으며, 이 경우에는 점검을 할 수 있는 조치를 한다.

ㅇ 사업소 안에 설치하는 비독성가스의 배관에 대하여는 용접, 플랜지 이외에도 가스설비의 성능 및 구조에 적합한 접합이 가능하도록 문구 수정

- 독성가스의 배관등 및 사업소 밖의 배관등의 접합은 용접을 원칙으로 하며, 부득이한 경우 필요강도 이상의 플랜지접합으로 갈음.

2.5.8.5 운영상태 감시장치 설치

2.5.8.5.1 배관장치(배관 및 그 배관과 일체가 되어 고압가스의 수송용으로 사용되는 압축기·펌프·밸브 및 이들의 부속설비를 포함한다. 이하 같다)에는 압축기·펌프 및 밸브의 작동상황 등 그 배관장치의 운영상태를 감시하는 장치를 다음 기준에 따라 설치한다.

(1) 배관장치에는 적절한 장소에 압력계·유량계·온도계(필요한 경우에 한정한다) 등의 계기류(計器類)를 설치한다.

(2) 압축기 또는 펌프에 관련되는 계기실(배관장치의 경로에 설치한 관리실을 포함한다)에는 해당 압축기 또는 펌프의 작동상황을 나타내는 표시등 및 긴급차단밸브의 개폐상태를 나타내는 표시등을 설치한다.

2.5.8.5.2 배관장치에는 압력 또는 유량의 이상변동 등 이상상태가 발생한 경우에 그 상황을 경보하는 장치를 다음 기준에 따라 설치한다.

(1) 경보장치의 경보수신부는 해당 경보장치가 경보를 울리는 때에 지체 없이 필요한 조치를 할 수 있는 장소에 설치한다.

(2) 경보장치는 다음의 경우에 경보를 울리는 것으로 한다.

(2-1) 배관 안의 압력이 상용압력의 1.05배(상용압력이 4 ㎫ 이상인 경우에는 상용압력에 0.2 ㎫를 더한 압력)를 초과한 때

(2-2) 배관 안의 압력이 정상운전 시의 압력보다 15% 이상 강하한 때

(2-3) 배관 안의 유량이 정상운전 시의 유량보다 7%이상 변동한 때(고압가스제조시설에 한정한다)

(2-4) 긴급차단밸브의 조작회로가 고장난 때 또는 긴급차단밸브가 폐쇄된 때

2.5.8.5 -------------------------------

2.5.8.5.1 사업소 밖의 배관장치 ---------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------.

(2) ------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.5.8.5.2 사업소 밖의 배관장치에는--------------------

-----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------.

(1) ------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------.

(2) ------------------------------------------------------------------

-----------.

(2-1) ----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2-2) ----------------------------------------------------------------

-------------------------------

(2-3) ----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------

(2-4) ----------------------------------------------------------------

-------------------------------------

ㅇ 배관의 운영상태 감시장치 설치 대상을 사업소 밖에 설치하는 배관으로 명시

- 코드 시행 전 규칙 별표 4 제3호가목(1)·마목 및 통합고시 제2-4-18조의 적용범위 관련

<통합고시 제5관 운전상태감시․안전제어장치기준>

제2-4-18조(적용범위) 이 관은 규칙 제8조 별표4 제3호마목ㆍ바목 및 별표5 제1호차목(4)의 규정에 의하여 운전상태감시ㆍ안전제어장치기준에 대하여 적용한다.

<규칙 별표 4 제3호가목(1) 및 마목>

3. 배관

가. 재료, 구조 및 배관의 표시 등

(1)배관(사업소안의 배관을 제외한다. 이하 이 표에서 같다)·…(이하 생략)

마. 운영상태의 감시장치

(1)배관장치(배관 및 그 배관과 일체가 되어 고압가스의 수송용으로 사용되는 압축기․펌프․밸브 및 이들의 부속설비를 포함한다. 이하 같다)에는 압축기․펌프 및 밸브의 작동상황등 그 배관장치의 운영상태를 감시하는 장치를 설치할 것

(2)배관장치에는 압력 또는 유량의 이상변동 등 이상상태가 발생한 경우에 그 상황을 경보하는 장치를 설치할 것

* FP211 2.5.8.5 운영상태 감시장치 설치

2.5.8.5.1 사업소 밖의 배관장치(배관 및 그 배관과 일체가 되어 고압가스의 수송용으로 사용되는 압축기·펌프·밸브 및 이들의 부속설비를 포함한다. 이하 같다)에는 압축기·펌프 및 밸브의 작동상황 등 그 배관장치의 운영상태를 감시하는 장치를 다음 기준에 따라 설치한다. …(이하 생략)

2.5.8.8 배관의 내용물제거장치 설치

배관에는 서로 인접하는 긴급차단장치의 구간마다 그 배관 안의 고압가스를 이송하고 불활성가스 등으로 치환할 수 있는 조치를 한다.

2.5.8.8 ----------------------------------

사업소 밖의 배관에는 --------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 배관의 내용물제거장치 설치 대상을 사업소 밖에 설치하는 배관으로 명시

- 코드 시행 전 규칙 별표 4 제3호가목(1)·자목 및 통합고시 제2-4-18조의 적용범위 관련

<규칙 별표 4 제3호가목(1) 및 자목>

3. 배관

가. 재료, 구조 및 배관의 표시 등

(1)배관(사업소안의 배관을 제외한다. 이하 이 표에서 같다)·…(이하 생략)

자. 내용물제거장치

배관에는 서로 인접하는 긴급차단장치의 구간마다 그 배관내의 고압가스를 이송하고 불활성가스등으로 치환할 수 있는 조치를 할 것

2.6.1.6 과압안전장치 분출량

안전밸브나 파열판에서 필요분출량은 2.6.1.6.1부터 2.6.1.6.3의 기준에 따라 구한 값이나(2.6.1.6.1이나 2.6.1.6.2에 따라 구한 양이 해당 설비내의 고압가스량을 초과하는 경우에는 해당 설비내의 고압가스량) 이상으로 한다.

2.6.1.6.1 액화가스의 고압가스설비 등이 외부화재에 노출되어 분출되는 경우(2.6.1.6.3에서 정한 경우를 제외한다)

(내용 생략)

2.6.1.6.2 압축가스의 고압가스설비등(2.6.1.6.3에서 정한 경우를 제외한다)

(내용 생략)

2.6.1.6.3 펌프 또는 압축기

(내용 생략)

2.6.1.6.4 고압가스설비 안의 기체 및 증기가 외부화재에 노출되어 분출되는 경우

(내용 생략)

2.6.1.6 ----------------------------------------

---------------------------------------------------- 2.6.1.6.1부터 2.6.1.6.4까지의 기준에 따라 구한 값(--------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------) ----

-------------.

2.6.1.6.1 -----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

(현행과 같음)

2.6.1.6.2 -----------------------------------------------------------

---------------------------------

(현행과 같음)

2.6.1.6.3 -------------------------------

(현행과 같음)

2.6.1.6.4 -----------------------------------------------------------

-------------------------------------

(현행과 같음)

ㅇ 인용조항 수정

2.6.3 긴급차단장치 설치

가연성가스 또는 독성가스의 고압가스 설비 중 2.6.14에 따른 특수반응설비 및 저장탱크 및 시가지·주요하천·호수 등을 횡단하는 배관(불활성가스에 속하는 가스는 제외한다)에는 긴급 시 가스의 누출을 효과적으로 차단하기 위하여 다음 기준에 따라 긴급차단장치 또는 이와 동등이상의 효과가 있는 장치(이하 “긴급차단장치”라 한다)를 설치한다.

2.6.3.1 저장탱크에 긴급차단장치 설치

(내용 생략)

2.6.3.2 저장탱크 외의 설비에 긴급차단장치 설치

2.6.3.2.1 긴급차단장치의 부착위치·조작기구·차단성능 등은 2.6.3.1.4, 2.6.3.3.1 및 2.6.3.3.3부터 2.6.3.5까지(역류방지밸브에 관한 것은 제외한다), 3.1.5.1.1, 3.1.5.1.2에 따른다.

2.6.3 ------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.6.3.1 -----------------------------------------

(현행과 같음)

2.6.3.2 -------------------------------------------------

2.6.3.2.1 -----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 및 아래 기준에 따른다.

(1) 시가지·주요하천·호수 등을 횡단하는 배관(불활성 가스에 속하는 가스는 제외한다)으로서 횡단거리가 500 m 이상인 배관에는 그 배관 횡단부의 양 끝으로부터 가까운 거리에 설치한다.

(2) (1)의 배관 중 독성 또는 가연성가스 배관에 대하여 배관이 4km 연장되는 구간 마다 긴급차단장치를 추가로 설치한다.

ㅇ 사업소 외 배관의 긴급차단장치 설치기준에 설치 개수를 구체화

2.9.3 경계책

고압가스시설의 안전을 확보하기 위하여 저장설비·처리설비 및 감압설비를 설치한 장소 주위에는 외부인의 출입을 통제할 수 있도록 다음 기준에 따라 경계책을 설치한다. 다만, 저장설비·처리설비 및 감압설비가 건축물 안에 설치된 경우 또는 차량의 통행 등 조업시행이 현저히 곤란하여 위해(危害)요인이 가중될 우려가 있는 경우에는 경계책을 설치하지 아니할 수 있다.

2.9.3.1 경계책 높이는 1.5 m 이상으로 한다.

2.9.3.2 경계책의 재료는 철책 또는 철망 등으로 한다.

2.9.3.3 경계책 주위에는 외부사람이 무단출입을 금하는 내용의 경계표지를 보기 쉬운 장소에 부착한다.

2.9.3.4 경계책 안에는 누구도 화기, 발화 또는 인화하기 쉬운 물질을 휴대하고 들어갈 수 없도록 필요한 조치를 강구한다. 다만, 해당 설비의 정비수리 등 불가피한 사유가 발생한 경우에 한정하여 안전관리책임자의 감독 하에 휴대 조치할 수 있다.

2.9.3 ----------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.9.3.1 ------------------------------------------------.

2.9.3.2 ----------------------- 철책, 철망 또는 2.3.1 및 3.1.3.7에 적합한 것으로 한다.

2.9.3.3 -------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------.

2.9.3.4 -------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 문구 수정

- 경계책의 재료는 화재로 인하여 가스설비에 위해 우려를 주지 않는 재료로 하여야 할 것이나,

- 목재, 샌드위치 판넬 등으로 경계책을 하는 사례가 발생하여, 가스설비실의 재료제한 기준을 명기한 것임.

※ 기준 적용은 종전과 동일

2.3.1 저장설비 재료

가연성가스의 가스설비실 또는 저장설비실의 벽은 불연재료를 사용하고... (후략)

3.1.3.7 가연성물질 취급

규칙 별표 4 제1호나목1)자)에 따른 가연성가스 또는 산소의 가스설비의 부근에는 작업에 필요한 양 이상의 연소하기 쉬운 물질을 두지 아니한다.

3.2 제조 및 충전기준

3.2.1 제조 및 충전 준비

3.2.1.1 충전용기의 검사

규칙 별표 4 제1호가목2)가)에 따라 압축가스(아세틸렌을 제외한다) 및 액화가스(액화암모니아·액화탄산가스 및 액화염소만을 말한다)를 이음매 없는 용기에 충전할 때에는 그 용기에 대하여 음향검사를 실시하고 음향이 불량한 용기는 내부조명검사를 하여야 하며, 내부에 부식·이물질 등이 있을 때에는 그 용기를 사용하지 아니한다.

3.2 -------------------------

3.2.1 -------------------------

3.2.1.1 -----------------------

---------------- 제1호나목2)가)에 ----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 오타 수정

3.2.2.1 에어졸 제조작업

3.2.2.1.1 에어졸 제조

(1) 에어졸의 제조는 그 성분 배합비(분사제의 조성 및 분사제와 원액과의 혼합비를 말한다) 및 1일에 제조하는 최대수량을 정하고 이를 준수한다.

(2) 에어졸의 분사제는 독성가스를 사용하지 아니한다.

(3) 인체용(「약사법」 제2조에 따른 의약품·의약부외품·화장품으로서 인체에 직접 사용하는 제품을 말한다. 이하 같다)으로 사용하거나 가정에서 사용하는 에어졸의 분사제는 가연성가스를 사용하지 아니한다. 다만, 다음에서 정한 것은 가연성가스를 분사제로 사용할 수 있다.

(3-1) 「약사법」 제26조 및 제34조에 따라 보건복지가족부장관의 허가를 받은 의약품·의약부외품

3.2.2.1 -------------

3.2.2.1.1 -----------

(1) ------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(2) ------------------------------------------------------------------

---.

(3) 인체용(「약사법」제2조에 따른 의약품, 의약외품, 「화장품법」제2조에 따른 화장품으로서 -------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(3-1) 「약사법」제31조 및 제41조에 따라 보건복지부장관의 허가를 받은 의약품・의약부외품

ㅇ 「약사법」 중 화장품과 관련된 규정을 분리하여 별도의 「화장품법」을 제정한 것과 관련, 인용법령 문구 수정

ㅇ「약사법」개정에 따른 인용조항 문구 수정

- 의약품등의 제조업 허가 : 제26조 → 제31조

- 의약품등의 수입허가 등 : 제34조 → 제41조

ㅇ 부처 명칭 수정

- 보건복지부→보건복지가족부(2008년)→보거복지부(2010년)

(11) 에어졸이 충전된 용기(내용적이 30 ㎤ 이상인 것에 한정한다)의 외면에는 그 에어졸을 제조한 자의 명칭·기호·제조번호 및 취급에 필요한 주의사항(사용 후 폐기 시의 주의사항을 포함한다)을 표 3.2.2.1.1에 따라 명시한다.

표 3.2.2.1.1 에어졸제품 기재사항

에어졸의 종류	용기에 기재할 사항
	연소성	주 의 사 항
1. 불꽃길이 시험에 따른 화염이 인지되지 아니하는 것으로서 가연성 가스를 사용하지 않는 것		고압가스를 사용하여 위험하므로 다음의 주의를 지킬 것 1.온도가 40 ℃ 이상 되는 장소에 보관하지 말 것 2.불 속에 버리지 말 것 3.사용 후 잔 가스가 없도록 해 버릴 것 4.밀폐된 장소에 보관하지 말 것
2. 제1호 이외의 것	가연성 (화기주의)	고압가스를 사용한 가연성제품으로서 위험하므로 다음의 주의를 지킬 것 1.불꽃을 향해 사용하지 말 것 2.난로, 풍로 등 화기부근에서 사용하지 말 것 3.화기를 사용하고 있는 실내에서 사용하지 말 것 4.온도 40 ℃ 이상의 장소에 보관하지 말 것 5.밀폐된 실내에서 사용한 후에는 반드시 환기를 실시할 것 6.불 속에 버리지 말 것 7.사용 후 잔 가스가 없도록 해 버릴 것 8.밀폐된 장소에 보관하지 말 것
[비고] 인체용 에어졸의 제품은 상기 내용 외에 “인체용” 및 다음 주의사항을 추가로 표시한다. 1. 특정부위에 계속하여 장기간 사용하지 말 것 2. 가능한 한 인체에서 20 ㎝ 이상 떨어져서 사용할 것. 다만, 3.2.2.1.1(3-2)의 제품은 제외한다.

(12) 에어졸을 충전하기 위한 접합 또는 납붙임용기는 신규제작 용기로 한다.

(11) -----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 명시하며, 가정용 또는 인체용 에어졸제품에 대하여는 불꽃길이 시험을 실시하고 종류에 따라 표 3.2.2.1.1의 기재사항을 표시한다.

(표 생략)

(12) -----------------------------------------------------------------

-------------------------------------.

ㅇ표 3.2.2.1.1의 기재사항을 가정용 또는 인체용에 대하여 적용함을 명확히 함.

고법 시행규칙 별표 5 제2호

커. 에어졸의 제조기준

(11) 에어졸이 충전된 용기(내용적이 30㎤ 이상인 것에 한한다)의 외면에는 그 에어졸을 제조한 자의 명칭·기호·제조번호 및 취급에 필요한 주의사항(사용후 폐기시의 주의사항을 포함한다)을 명시할 것

고압가스 안전관리기준 통합고시

제12관 에어졸제조기준

제2-3-42조(적용범위) 이 관은 규칙 제8조 별표 4 제5호, 별표 5 제2호커목(3) 및 별표 6 제1호서목의 규정에 의하여 인체에 사용하거나, 가정에서 사용하는 에어졸제품기준에 대하여 적용한다.

제2-3-43조제2항

가정용 에어졸제품의 불꽃길이 시험을 실시하고 종류에 따라 용기에 기재하여야 할 사항은 다음 표와 같다.

3.4 수리·청소 및 철거기준

가연성가스 또는 독성가스가 통하는 설비를 수리·청소 및 철거하는 때에는 그 작업의 안전 확보와 그 설비의 작동성 유지를 위하여  다음 작업 안전수칙에 따라 수리·청소 및 철거를 한다.

3.4.1 수리·청소 및 철거준비

3.4.1.1 작업 계획 수립

가스설비의 수리·청소 및 철거(이하 “수리등”이라 한다)를 할 때에는 해당 수리등의 작업내용, 일정, 책임자 그 밖의 작업담당구분, 지휘체제, 안전상의 조치, 소요자재 등을 정한 작업계획을 미리 해당 작업의 책임자 및 관계자에게 주지시키는 동시에 그 작업계획에 따라 해당 책임자의 감독 하에 실시한다.

3.4.1.2 가스의 치환

가연성가스·독성가스 또는 산소설비의 수리등을 할 때에는 다음 기준에 따라 미리 그 내부의 가스를 불활성가스 또는 물 등 해당 가스와 반응하지 아니하는 가스 또는 액체로 치환한다.

3.4.1.2.1 가연성가스 가스설비

(내용 생략)

3.4.1.2.2 독성가스 가스설비

(내용 생략)

3.4.1.2.3 산소설비

(내용 생략)

< 신 설 >

3.4.1.2.4 수리등의 작업 대상 및 작업내용이 다음 기준에 해당 하는 것은 3.4.1.2.1부터 3.4.1.2.3까지에 불구하고 가스치환 작업을 하지 아니할 수 있다.

(1) 가스설비의 내용적이 1 ㎥ 이하인 것

(2) 출입구의 밸브가 확실히 폐지되어 있고 내용적이 5 ㎥ 이상의 가스설비에 이르는 사이에 2개 이상의 밸브를 설치한 것

(3) 사람이 그 설비의 밖에서 작업하는 것

(4) 화기를 사용하지 아니하는 작업인 것

(5) 설비의 간단한 청소 또는 가스켓의 교환 그 밖에 이들에 준비하는 경미한 작업인 것

3.4.2 수리·청소 및 철거작업

3.4.2.1 가스 재치환

가스설비의 수리등을 위하여 작업원이 그 가스설비 안에 들어갈 때에는 3.4.1.2의 치환작업에 사용된 가스 또는 액체를 다음 기준에 따라 공기로 재치환하고 수리등을 하는 중에는 산소의 농도를 수시로 확인한다. 이 경우 3.4.1.2에 따른 치환을 불활성가스 등으로 하는 경우에는 특히 주의한다.

3.4.2.1.1 가연성가스 가스설비

(내용 생략)

3.4.2.1.2 독성가스 가스설비

(내용 생략)

3.4.2.1.3 산소설비

(내용 생략)

< 신 설 >

3.4 --------------------------------

가스가 통하는 설비를 --------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

3.4.1 ----------------------------------------------------

3.4.1.1 --------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

3.4.1.2 --------------------------

가스가 통하는 설비의 ------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

3.4.1.2.1 --------------------------

(현행과 같음)

3.4.1.2.2 --------------------------

(현행과 같음)

3.4.1.2.3 ------------

(현행과 같음)

3.4.1.2.4 그 밖의 가스 설비

가스의 성질에 따라 사업자가 확립한 작업절차서에 따라 가스를 치환한다. 다만, 불연성가스 설비에 대하여는 치환작업을 생략할 수 있다.

3.4.1.2.5 --------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ---------------------------------------------

(2)----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(3) ----------------------------------------------------

(4) -----------------------------------------------

(5) ---------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------

3.4.2 ----------------------------

3.4.2.1 ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

3.4.2.1.1 --------------------------

(현행과 같음)

3.4.2.1.2 --------------------------

(현행과 같음)

3.4.2.1.3 -------------

(현행과 같음)

3.4.2.1.4 그 밖의 가스 설비

가스의 성질에 따라 사업자의 작업절차서에 따라 가스를 공기로 재치환하고, 공기로 재치환한 결과를 산소측정기 등으로 측정하고 산소의 농도가 18%에서 22%로 된 것이 확인될 때까지 공기를 반복하여 치환한다.

ㅇ 독성가스, 가연성가스, 산소 뿐 아니라 조연성가스, 질식성 가스에 대하여도 안전작업기준 적용하도록 개정

- 사업자가 가스가 통하는 설비 전체에 대하여 철거, 수리 등의 안전작업계획을 세우고 그에 따라 작업할 수 있도록 하려는 것임.

※ 사고사례

: 조연성가스인 삼불화질소 저장탱크의 펌프 수리보수 작업 중 화재사고 발생(2012.5월, 경북 영주)

<고법 시행규칙 별표 3 제1호나목4)>

4) 수리ㆍ청소 및 철거기준
가스설비를 수리ㆍ청소 및 철거할 때에는 그 작업의 안전 확보를 위하여 필요한 안전수칙을 준수하고, 수리 및 청소 후에는 그 설비의 성능 유지와 작동성 확인 등 안전 확보를 위하여 필요한 조치를 할 것

<고법 시행규칙 제2조제1항제17호>

"가스설비"란 고압가스의 제조·저장 설비(제조·저장 설비에 부착된 배관을 포함하며, 사업소 밖에 있는 배관은 제외한다) 중 가스(제조·저장된 고압가스, 제조공정 중에 있는 고압가스가 아닌 상태의 가스 및 해당 고압가스제조의 원료가 되는 가스를 말한다)가 통하는 부분을 말한다.

KGS FP111(고압가스 특정제조의 시설·기술·검사·감리·정밀안전검진 기준) 개정안 항목별 개정사유