KGS FP111((고압가스  특정제조의 시설·기술·검사·감리·정밀안전검진 기준)) 개정안 조문별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.5 경과조치 1.5.1 ~ 1.5.12 (생략) <신설> <신설> <신설>	1.5 ------------- 1.5.1 ~ 1.5.12 (현행과 같음) 1.5.13 배관이 벽을 통과한 경우 보호관 설치에 대한 경과조치 <신설 13.8.16> 2.5.7.3.1(5)에 따른 기준은 2013년 11월 16일부터 시행하며, 시행일 전에 설치된 배관은 이 기준에 적합한 것으로 본다. 1.5.14 과압안전장치 방출관에 대한 경과조치 <신설 13.8.16> 2.6.1.8에 따른 기준은 2013년 11월 16일부터 시행하며, 시행일 전에 설치된 방출관으로서 개정기준에 적합하지 아니한 것은 시행일로부터 6개월 이내에 적합하게 한다. 1.5.15 제독설비에 대한 경과조치 <신설 13.8.16> 2013년 8월 16일 이전에 설치된 제독설비 중 2.7.4.3.1부터2.7.4.3.4까지의 개정 기준에 적합하지 아니한 것은 6개월이내에 적합하게 한다.	ㅇ 2013년 8월 16일 개정 기준에 대한 경과 조치 부여(3개월)
2.5.7.3.1 사업소 안의 배관 노출설치 고압가스제조·충전·저장 및 판매(특정고압가스사용시설을 포함한다) 사업소 안에 설치하는 노출배관은 다음 기준에 따라 설치한다. (1) ~ (4) (생략) <신설>	2.5.7.3.1 ---------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) ~ (4) (현행과 같음) (5) 배관이 건축물의 벽을 통과하는 부분에는 부식방지피복조치를 하고 보호관을 설치한다.	ㅇ 배관이 벽을 통과하는 부분에 보호관을 설치하고 부식방지피복조치하여 배관손상을 방지함.
2.6.1.8 과압안전장치 방출관 설치 2.6.1에 따라 설치한 과압안전장치 중 안전밸브 또는 파열판에는 가스방출관을 설치한다. 이 경우 가스방출관의 방출구의 위치는 다음 기준에 따른다. 2.6.1.8.1 (생략) 2.6.1.8.2 독성가스의 냉매설비에 설치하는 것은 그 독성가스의 중화를 위한 설비 안에 설치한다. 다만, 중화조치가 불가능한 독성가스의 경우에는 그러하지 아니하다. 2.6.1.8.3 (생략)	2.6.1.8 ---------------------------------------- 2.6.1에 따라 설치한 과압안전장치 중 안전밸브 또는 파열판에는 가스방출관을 설치한다. 이 경우 가스방출관의 방출구는 빗물 등이 고이지 않는 구조로 하고 위치는 다음 기준에 따른다. 2.6.1.8.1 (현행과 같음) 2.6.1.8.2 독성가스의 설비에------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 2.6.1.8.3 (현행과 같음)	ㅇ 외부 노출되는 방출관에 빗물 등이 고이지 않도록 조치 ㅇ 독성가스의 냉매설비 뿐만아니라 그밖에 모든 독성가스의 설비에 대해서도 중화를 위한 설비 안에 방출관을 설치하도록 규정 함.
2.7.4.3 제독설비 기능 제독설비는 누출된 가스의 확산을 적절히 방지할 수 있는 것으로서 제조시설 등의 상황 및 가스의 종류에 따라 다음의 설비 또는 이와 동등 이상의 기능을 가진 것을 설치한다. (1) 가압식, 동력식 등에 따라 작동하는 제독제 살포장치 또는 살수 장치 (2) 가스를 흡인하여 이를 흡수·중화제와 접속시키는 장치 <신설> <신설> <신설> <신설> <신설>	2.7.4.3 ------------------- 2.7.4.3.1 제독설비는 누출된 가스의 확산을 적절히 방지할 수 있는 것으로서 제조시설 등의 상황 및 가스의 종류에 따라 다음의 설비 또는 이와 동등 이상의 기능을 가진 것을 설치한다. (1) 가압식, 동력식 등에 따라 작동하는 제독제 살포장치 또는 살수 장치(수도직결식을 설치하지 아니한다) (2) 가스를 흡인하여 이를 흡수·중화제와 접속시키는 장치 (3) 중화제가 물인 중화조를 주위 온도가 4 ℃ 미만이 되어 동결의 우려가 있는 장소에 설치하는 경우에는 중화조에 동결방지장치를 설치한다. (4) 중화제가 물인 중화조에는 자동급수장치를 설치한다. 2.7.4.3.2 제독제가 물인 제독설비를 주위 온도가 4 ℃ 미만이 되어 동결의 우려가 있는 장소에 설치하는 경우에는 제독설비의 동결을 방지할 수 있는 적절한 조치를 한다. 2.7.4.3.3 살수장치는 정전 등에 의해 전자밸브가 작동하지 않을 경우 수동으로 작동할 수 있는 바이패스 배관을 추가로 설치한다. 2.7.4.3.4 가스누출 검지경보장치와 연동 작동하도록 한다.	ㅇ 상수도와 직접 연결된 살수장치는 단수로 인한 수원확보를 신뢰할 수 없으므로 수도직결방식의 살수장치를 설치하지 아니하도록 함. ㅇ 중화제가 물인 중화조에는 동결방지장치 및 자동급수장치를 설치하여 동결을 방지하고 중화를 위한 적정수량을 상시 확보할 수 있도록 함. ㅇ 제독설비의 배관 등에 동결방지 조치를 하여 상시 그 기능을 유지하도록 함. ※ 구미불산 사고 이후 총리실 특별점검결과 개선대책 반영 ㅇ 살수장치와 가스누출검지경보장치를 서로 연동하여 가스 누출이 있는 경우 즉시 제독하도록 함.