KGS FP332(액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

<신설>

1.5.17 과압안전장치 분출량 산정 등에 관한 경과조치

2013년 00월 00일 이전에 기술검토나 허가를 받은 시설은 2.4.4.1.2, 2.6.1.6, 2.6.9.1.2, 2.8.4.1의 개정기준에도 불구하고 종전의 기준에 따른다.

ㅇ 경과규정

2.3.2.1.1 내열구조

지상에 설치하는 저장탱크(소형저장탱크는 제외한다. 이하 2.3.2.1.1에서 같다), 그 받침대 및 그 부속설비가 열에 견딜 수 있도록 하기 위한 기준은 다음과 같다. 이 경우 저온 저장탱크[2중각(二重殻)단열구조를 말한다]로서 그 단열재의 두께가 해당 저장탱크 주변의 화재를 고려하여 설계 시공된 것에서는 그 상태로서 열에 견딜 수 있는 것으로 본다.

(1)~(2) <생략>

(3) 살수장치 또는 소화전에 연결된 입상배관에는 겨울철 동결 등을 방지할 수 있는 구조이거나 적절한 조치를 한다.

2.3.2.1.1 -----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)~(2) <현행과 같음>

(3) 살수장치 또는 소화전에 연결된 입상배관에는 겨울철에 동결 등을 방지할 수 있도록 드레인밸브 등 적절한 조치를 한다.

ㅇ 문구 명확화

- 고압가스 일반제조 기준(FP112)과 기준 통일

2.4.4.1 로딩암 설치

충전시설에는 자동차에 고정된 탱크에서 가스를 이입할 수 있도록 건축물 외부에 로딩암을 설치한다. 다만, 로딩암을 건축물 내부에 설치하는 경우에는 건축물의 바닥면에 접하여 환기구를 2방향 이상 설치하고, 환기구 면적의 합계는 바닥면적의 6% 이상으로 한다.

<신설>

2.4.4.1 로딩암 설치

2.4.4.1.1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.4.4.1.2 충전기 외면으로부터 가스설비실 외면까지의 거리가 8m 이하일 경우에는 로딩암을 충전기와 가스설비실 사이에 설치하지 아니한다. 다만, 충전기와 가스설비실 사이에 로딩암의 설치가 불가피한 경우에는 부록 B(충전기와 가스설비실 사이에 로딩암을 설치할 경우의 안전조치)에 따른 안전조치를 한다.

ㅇ 충전기와 가스설비실 사이로 탱크로리가 진출입함에 따라 발생할 수 있는 충돌사고로부터 충전기 등 주변 설비를 보호하기 위해 보호대를 설치하도록 함

※ LPG시설 검사업무 처리지침(제4-4조제1항, 별표 15-1)으로 운영하고 있는 사항임.

제4-4조【로딩암의 설치기준 등】

① 로딩암은 안전거리유지 등 부득이한 경우를 제외하고는 가스설비실을 기준으로 충전기와 접하지 않는 방향에 설치하여야 한다. 다만, 부득이한 경우에 로딩암이 충전기와 접하는 방향에 설치되어 탱크로리 정차위치와 충전차량의 주·정차 위치가 중첩될 경우 별표 15-1의 안전조치 강화방안에 따라 조치하여야 한다.

2.5.7.4.2 해저나 하천 등에서 물의 유동으로 뻘 상태로 될 수 있는 토양 중에 배관을 설치하는 경우에는 사용하지 않을 때의 배관의 비중을 다음 값 이상이 되도록 하고, 앵커 등으로 배관의 부상이나 이동을 방지하는 조치를 한다.

(1) <생략>

(2) 점토질의 경우에는 액성한계에서의 토양의 만위체적 중량 이상의 값

2.5.7.4.2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) <현행과 같음>

(2) ----------------------------------------------------------단위체적----------------------

ㅇ 오타 수정

2.6.1.6 과압안전장치 분출량

안전밸브 또는 파열판에서 필요분출량은 (1) 또는(2)에서 정한 계산식이나, (3)에 따라 구한 양[(1) 또는 (2)에서 정한 계산식에 따라 구한 양이 해당 설비 안의 고압가스양을 초과하는 경우에는 해당 설비 안의 고압가스양] 이상으로 한다.

(1) 액화가스의 가스설비등이 외부화재에 노출되어 분출되는 경우[(3)에서 정한 경우를 제외한다]

(1-1) 압력용기 등의 하부지면에 배수구 및 소화설비가 있는 경우

[eqn: rm W= {37,140A ^{0.82} F} over {L}] … (2.25)

(1-2) 압력용기 등의 하부지면에 배수구 및 소화설비가 없는 경우

[eqn: rm W= {61,000A ^{0.82} F} over {L}] … (2.26)

식 (2.25)와 (2.26)에서

W : 시간당 필요분출량(㎏/h)

A : 내부 액화가스가 접촉하고 있는 압력용기 등의 면적(㎡)으로 화재 시 지면으로부터 수직높이 7.6 m까지 내부 액화가스가 접촉한 면적을 계산한다.

F : 환경계수로서 압력용기 등에 단열재를 사용하는 경우에는 표 2.6.1.6(1) 또는 식 (2.27)에 따른다. 다만, 단열재의 재질은 화재 시 화염에 충분히 견딜 수 있는 것에 한정한다.

[eqn: rm F= {kappa (904 CENTIGRADE -T _{f} )} over {57,000t}] … (2.27)

식 (2.27)에서

κ : Tf와 940 ℃의 평균온도로 계산된 열전도도(㎉·m/㎡h℃). 다만, 암면과 칼슘실리게이트(calcium silicate)의 경우에는 식 (2.28)로 산정할 수 있다.

2.6.1.6 ----------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1-1) -------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------

(1-2) ------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------

-----------------------------

-----------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------다음 기준에 적합한 단열재를--------------------------------------------------------------------------

① 단열재는 외부 온도 900℃에 2시간 동안 견딜 수 있는 것

② 단열재는 화재발생 시 당해 시설에서 보유하고 있는 소화전·소방펌프 등의 수압에 견딜 수 있도록 시공된 것. 스테인리스 강 자켓과 밴딩으로 마감한 경우 소방호수의 수압에 견딜 수 있는 것으로 본다.

---------------------------------------

-----------------

---------------904 ℃-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 단열재가 화재 시에도 적정 기능을 유지할 수 있도록 관련 기준을 명시함.

- 고압가스 일반제조 기준(FP112 2.6.1.6.1)의 경우에도 동일하게 운영중임

* API Standard 521/ISO 23251 Pressure-relieving and Depressuring Systems

5.15 External pool fires

5.15.2 Fire relief loads

5.15.5.2 Installation considerations for external insulation systems

The designer should be certain that any system of insulating materials permits the basic insulating materials to function effectively at temperatures up to 900 ℃ (approx. 1 660 ℉) during a fire. This period of exposure can be for up to 2h, depending on the adequacy of firefighting provisions, the accessibility of equipment, and the degree of skill and training of the firefighting group. …(중략)…

The finished installation should ensure that fire protection insulation is not dislodged when it is subjected to the high-pressure water streams used for fire fighting, such as streams from hand lines or monitor nozzles, if installed. Some criteria that should be considered include the ability of the protected system to withstand direct-flame impingement. Fire insulation, or insulation that is part of a composite system, should be capable of withstanding an exposure temperature of 900 ℃(appox. 1 660 ℉) for up to 2 h. Insulation system materials selection should consider equipment metallurgy while providing required jacket integrity at fire-water pressures and fire temperatures. Stainless-steel jacketing and banding have demonstrated satisfactory performance in fire situations. On the other hand, jacketing systems that use aluminium exclusively have not demonstrated satisfactory performance. Insulation materials that may decompose during fires should be avoided or suitably protected with layered composite systems.

2.6.1.8.3 가스방출관 끝에는 빗물이 유입되지 않도록 캡을 설치하고, 그 캡은 방출가스의 흐름을 방해하지 않도록 설치하며, 가스방출관 하부에는 드레인밸브를 설치한다. 다만, 안전밸브에 드레인밸브가 내장되어 있는 경우에는 드레인밸브를 설치하지 않을 수 있다.

2.6.1.8.3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------드레인 기능이-----------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 드레인밸브라는 용어 사용으로 인해 별도의 밸브가 설치되는 것으로 오해하는 사례가 발생하여 문구를 수정함.

2.6.9.1.2 외기에 면하여 설치된 환기구의 통풍가능면적의 합계는 바닥면적 1 ㎡마다 300 ㎠의 비율로 계산한 면적 이상으로 하되, 환기구 1개의 면적은 2,400 ㎠이하로 한다. <후단 신설>

(1) 철망, 환기구의 틀 등이 부착될 경우에는 그 철망, 환기구의 틀 등이 차지하는 면적을 뺀 면적으로 한다.

(2) 알루미늄, 강판제 갤러리가 설치된 환기구의 통풍구 면적은 50%만 인정한다.

(3) 한 방향 이상이 전면 개방되어 있는 경우에는 개방되어 있는 부분의 바닥면으로부터 높이 40 cm까지의 개구부 면적만 인정하되, 이 경우에도 한 방향의 환기구의 면적은 전체 환기구 필요 면적의 70%까지만 인정한다.

2.6.9.1.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------하고------------------------------------------------------ 이 경우 환기구의 통풍가능면적은 다음 기준에 따른다.

(1) 환기구에 철망 또는 환기구의 틀 등이 부착될 경우 환기구의 통풍가능면적은--------------------------------단면적을 뺀 면적으로 계산한다.

(2) 환기구에 알루미늄 또는 강판제 갤러리가 부착된 경우 환기구의 통풍가능면적은 환기구 면적의 50%로 계산한다.

(3) 한 방향 이상이 전면 개방되어 있는 경우 환기구의 통풍가능면적은 개방되어 있는 부분의 바닥면으로부터 높이 40 ㎝까지의 개구부 면적으로 계산한다.

(4) 한 방향의 환기구 통풍가능면적은 전체 환기구 필요 통풍가능면적의 70%까지만 계산한다.

ㅇ 문구 명확화

ㅇ 문구 명확화

ㅇ 문구 명확화

ㅇ 문구 명확화

ㅇ 환기구가 어느 한 방향으로 과도하게 치우쳐 설치되는 것을 방지하기 위해 한 방향에 설치할 수 있는 환기구의 통풍가능면적 비율을 명시함

2.7.2.2 콘크리트블럭제 방호벽

2.7.2.2.1~2.7.2.2.4 <생략>

2.7.2.2.5 방호벽의 기초는 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

(1) 기초는 일체로 된 철근콘크리트제일 것

(2) 기초는 높이 350 ㎜ 이상, 되메우기 깊이 300 ㎜ 이상일 것

2.7.2.2 --------------------------------

2.7.2.2.1~2.7.2.2.4 <현행과 같음>

2.7.2.2.5 ----------------------------------------------------------------------

(1) ------------------------------------------------------

(2) ----------------------------------------------------------------------------<그림 2.7.2.3.6의① 참고>

ㅇ 참고 그림 문구 삽입

2.8.4.1 가스설비설치실을 설치하는 경우에는 불연재료(지붕은 가벼운 불연재료)를 사용하고, 지상에 설치하며, 가스설비설치실․사무실 등 충전소 안의 건축물 또는 충전소 주유소 겸용 사무실의 외벽에 설치하는 모든 창은 다음에 따른 유리로 한다.

2.8.4.1 -----------------------------------------------------유리를 제외한 불연재료--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 유리는 압력발생시 비산에 따른 인명피해 가능성이 커 가스설비실의 재료로 사용하지 못하도록 함.

- 미관상의 이유로 유리로 설치한 사례가 발생한 바 있음.

<신설>

부록 B 충전기와 가스설비실 사이에 로딩암을 설치할 경우의 안전조치

B1 자동차에 고정된 탱크 주ㆍ정차시 안전점검 공간 확보를 위하여 충전기의 외면으로부터 가스설비실의 외면까지 5 m 이상의 거리를 유지한다.

B2 자동차에 고정된 탱크에 의한 충돌 등으로 발생할 수 있는 충전기 파손을 방지하기 위하여 충전기 하부 액상 배관에 긴급차단장치를 설치하고, 충전기 하부 및 피트 내에 설치된 경보기와 긴급차단장치를 연동 설치한다. 다만, 오작동으로 인한 충전중단을 방지하기 위하여 3신호중 2신호 동시(2 out of 3) 논리회로를 구성할 수 있다.

그림 B2 3신호중 2신호 동시(2 out of 3) 논리회로 구성 예시

①가스누출경보기 검지부 3개중 1개의 검지농도가 폭발하한계의 20%이상이면 단순경보

②가스누출경보기 검지부 3개중 2개의 감지농도가 폭발하한계의 20%이상이면 긴급차단장치 자동 작동

B3 자동차에 고정된 탱크 이입ㆍ충전장소 주변 시설(충전기, 로딩암, 가스설비실, 저장설비실) 보호를 위해 다음 기준에 따라 보호대를 설치한다.

B3.1 보호대 규격은 다음과 같이 한다.

B3.1.1 재질은 철근콘크리트 또는 강관제(KS표시 허가제품)로 한다.

B3.1.2 높이는 100 ㎝ 이상으로 한다.

B3.1.3 철근콘크리트는 두께 12 ㎝ 이상으로 하고, 강관제는 100 A 이상으로 한다.

B3.1.4 보호대 기초는 다음과 같이 한다.

B3.1.4.1 철근콘크리트제 보호대는 기초와 일체로 된 철근콘크리트 구조로 설치하고, 강관제 보호대는 기초에 25 ㎝ 이상의 깊이로 묻는다. [그림 B3.1.4.1(1), B3.1.4.1(2) 참조]

444이상

그림 B3.1.4.1(1) 철근콘크리트제 보호대 예시

그림 B3.1.4.1(2) 강관제 보호대 예시

B3.1.4.2 충전기와 보호대간 거리는 보호대가 파손되어 전도되어도 파손된 보호대가 충전기를 안전하게 유지할 수 있는 거리로 한다.

B3.1.4.3 자동차에 고정된 탱크 이입ㆍ충전장소 주변에는 대형수동식 소화기 2개 이상을 비치한다.

B3.2 충전기에는 그림 B3.4①의 예시에 따라 자동차에 고정된 탱크 진입방향의 전면 및 측면에 보호대를 설치한다. 다만, 그림 B3.4②의 예시와 같이 캐노피 기둥이 충전기를 보호할 수 있는 경우 해당 부분에는 보호대를 설치하지 않을 수 있다.

B3.3 자동차에 고정된 탱크 이입ㆍ충전장소 측면에 나란히 설치되는 충전기의 보호대 폭은 그림 B3.4③의 예시에 따라 충전기 폭의 2배 이상으로 한다.

B3.4 저장설비실 및 가스설비실에는 자동차에 고정된 탱크 진입방향의 전면 및 측면에 보호대를 설치한다. 다만, 로딩암이 설치되어 있는 일부분에 대해서는 보호대를 설치하지 않을 수 있다.

그림 B3.4① 보호대 설치 단면도 예시

그림 B3.4② 보호대 설치 평면도 예시

그림 B3.4③ 충전기에 대한 보호대 폭 예시

ㅇ 2.4.4.1.2에 따라 안전조치를 정함

- 보호대의 규격, 설치 방법 등을 규정