KGS FP332(액화석유가스 자동차에 고정된 용기 충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준) 개정안 조문별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

<신설>

1.5.18 충전기와 도로경계선간의 거리 등에 관한 경과조치

1.5.18.1 충전기와 도로경계선간의 거리에 관한 경과조치

1.5.18.1.1 2.1.5.1, 2.1.5.2의 개정규정은 2014년 2월 7일부터 적용한다.

1.5.18.1.2 2014년 2월 7일 이전에 종전의 규정에 따라 허가를 받은 액화석유가스 충전시설에 대해서는 2.1.5.1, 2.1.5.2의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따를 수 있다.

1.5.18.2 저장능력 확보에 관한 경과조치

1.5.18.2.1 2.3.3.1.3의 개정규정은 2014년 2월 7일부터 적용한다.

1.5.18.2.2 2014년 2월 7일 이전에 종전의 규정에 따라 허가를 받은 액화석유가스 충전시설에 대해서는 2.3.3.1.3의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따를 수 있다.

ㅇ 경과규정

제1조(시행일) 이 규칙은 공포한 날부터 시행한다. 다만, 별표 3 제1호가목1)라)ㆍ마)ㆍ제2호가목2)가), 별표 4 제14호, 별표 7 제4호차목ㆍ하목, 별표 14 제11호, 별표 15 제1호가목1)나)②ㆍ③ 및 별표 20 제1호라목의 개정규정은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제3조 (시설기준과 기술기준에 관한 경과조치) ① 이 규칙 시행당시 종전의 규정에 따라 허가를 받은 액화석유가스 충전시설에 대해서는 별표 3 제1호가목1)라)ㆍ마) 및 별표 3 제2호가목2)가)의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따를 수 있다.

1.3.12 “저장능력”이란 저장설비에 저장할 수 있는 액화석유가스의 양으로서 다음 식에 따라 산정된 것을 말한다.

W = 0.9dV

여기에서

W：저장탱크 저장능력(㎏)

d：상용온도에서 액화석유가스비중(㎏/L)

V：저장탱크 내용적(L)

1.3.12 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W = 0.9dV 다만, 소형저장탱크의 경우에는 0.9대신 0.85를 적용한다.

----------

W：저장탱크 및 소형저장탱크의---------

-----------------------------------------------------

V：저장탱크 또는 소형저장탱크의-------------

ㅇ 시행규칙 개정 내용 반영

<별표 3 제1호가목1)다) 표의 비고>

(생 략)

비고

1. ---------------------------------------------------------------------.

W = 0.9dV 다만, 소형저장탱크의 경우에는 W = 0.85dV

W: 저장탱크 또는 소형저장탱크의 저장능력(단위: ㎏)

----------------------------------------------------------------------------

V: 저장탱크 또는 소형저장탱크의 내용적(단위: L)

2. (현행과 같음)

2.1.1 보호시설과의 거리

액화석유가스 충전시설 중 저장설비·충전설비 및 자동차에 고정된 탱크 이입·충전장소의 외면(자동차에 고정된 탱크 이입·충전장소의 경우에는 지면에 표시된 정차위치의 중심)으로부터 보호시설(충전사업을 하기 위하여 필요한 보호시설로서 사업소 안에 설치되는 것은 제외한다)까지 유지하여야 할 거리는 2.1.4에 따른 저장설비·충전설비 및 자동차에 고정된 탱크 이입·충전장소로부터 사업소경계와의 거리 이상으로 한다.

<신설>

2.1.1 ------------------------

2.1.1.1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1.4에 따른 저장설비·충전설비 및 자동차에 고정된 탱크 이입·충전장소로부터 사업소경계와의 거리 이상을 유지한다.

2.1.1.2 2.1.11에 따라 2.1.1.1에 따른 거리 보다 강화된 기준을 적용하는 경우 보호시설에 대한 안전거리는 해당 충전소의 충전소 허가신청일과 보호시설에 대한 「건축법」제21조제1항에 따른 착공신고일자를 기준으로 하여 정한다.

ㅇ 문구 명확화

ㅇ 시행규칙 개정 내용 반영

<별표 3 제1호가목10)다)>

다) 나)에 따라 1)가)보다 강화된 기준을 적용하는 경우 보호시설에 대한 안전거리는 해당 충전소의 충전소 허가신청일과 보호시설에 대한 「건축법」 제21조제1항에 따른 착공신고일자를 기준으로 하여 정한다.

2.1.5 도로경계와의 거리(내용 없음)

<신설>

2.1.5 도로경계와의 거리

2.1.5.1 충전설비 중 충전기는 사업소경계가 도로에 접한 경우에는 그 외면으로부터 가장 가까운 도로경계선까지 4 m 이상을 유지한다.

2.1.5.2 자동차에 고정된 탱크 이입·충전장소의 지면에 표시된 정차위치의 중심은 사업소경계가 도로에 접한 경우에는 그 중심으로부터 가장 가까운 도로경계선까지 4 m 이상을 유지한다.

ㅇ 시행규칙 개정 내용 반영

<별표 3 제1호가목1)라) 및 마)>

라) 액화석유가스 충전시설 중 충전설비는 다음의 요건을 모두 갖출 것

① 액화석유가스 충전시설 중 충전설비는 그 외면으로부터 사업경계까지 24m 이상을 유지할 것

② 충전설비 중 충전기는 사업소경계가 도로에 접한 경우에는 그 외면으로부터 가장 가까운 도로경계선까지 4m 이상을 유지할 것

마) 자동차에 고정된 탱크 이입ㆍ충전장소에는 정차위치를 지면에 표시하되 다음의 요건을 모두 갖출 것

① 지면에 표시된 정차위치의 중심으로부터 사업경계까지 24m 이상을 유지할 것

② 지면에 표시된 정차위치의 중심은 사업소경계가 도로에 접한 경우에는 그 중심으로부터 가장 가까운 도로경계선까지 4m 이상을 유지할 것

2.3.3.1.1 저장탱크간 거리

저장탱크와 다른 저장탱크 사이에는 하나의 저장탱크에서 발생한 위해요소가 다른 저장탱크로 전이되지 아니하도록 하기 위하여 다음 기준에 따라 필요한 조치를 강구한다.

2.3.3.1.1 지상 저장탱크간 거리

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 문구 명확화

<신설>

2.3.3.1.3 저장능력 확보

저장설비 저장능력의 총합은 15톤 이상으로 한다.

ㅇ 시행규칙 개정 내용 반영

<별표 3 제2호가목2)>

2) 충전시설에는 그 충전시설의 안전 확보와 원활한 충전작업을 위하여 다음의 조치를 할 것

가) 저장설비 저장능력의 총합이 15톤 이상일 것

나) 로딩암ㆍ충전기ㆍ충전호스ㆍ차양 등 필요한 설비 등을 설치하고 적절한 조치를 할 것

2.8.4.6 자동차 제조사나 연구소에 설치되는 자동차용기 충전소에는 2.8.4.4 및 2.8.4.5를 적용하지 아니할 수 있다.

2.8.4.6 ------------------------------------------------------------------------------------------2.3.3.1.3, 2.8.4.4 및 2.8.4.5-----------------------------

ㅇ 시행규칙 개정 내용 반영

<별표 3 제2호가목8)>

8) ------------------------------------------------------------------------------------ 2)가) 및 5)부터 7)까지 ---------------------------------------.