KGS FP334(액화석유가스 소형용기 충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.5.15 저장탱크실 집수관 및 검지관 재료 등에 관한 경과조치

1.5.15.1 저장탱크실 집수관 및 검지관 재료에 관한 경과조치

2013년 00월 00일 이전에 기술검토나 허가를 받은 시설은 2.3.3.1.2의 개정기준에도 불구하고 종전 기준에 따른다.

1.5.15.2 가스설비설치실 설치에 관한 경과조치

2013년 00월 00일 이전에 기술검토나 허가를 받은 시설은 2.8.4.1의 개정기준에도 불구하고 종전 기준에 따른다.

2.3.3.1.2 저장탱크 지하 설치

저장탱크(소형저장탱크는 제외한다)를 지하에 설치하는 기준은 다음과 같다.

(1)~(3) <생략>

(3-5-1) <생략>

(3-5-2) 집수관은 직경을 80 A 이상으로 하고, 집수구 바닥에 고정한다.

(3-5-3)~(3-5-5) <생략>

(3-5-6) 검지관은 직경을 40 A 이상으로 4개소 이상 설치하되, 집수관을 설치한 경우에는 검지관 1개를 설치한 것으로 본다.

2.3.3.1.2 ---------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)~(3) <현행과 같음>

(3-5-1) <현행과 같음>

(3-5-2) 집수관은 (3-5-2-1) 및 (3-5-2-2)에 따른 내식성재료를 사용하고, --------------------------------하며, ---------------

(3-5-2-1) 스테인리스강관

(3-5-2-2) KS M 3401(수도용 경질 폴리염화비닐관)에 따른 내충격 경질 폴리염화비닐관(HIVP) 또는 이와 같은 수준 이상의 강도 및 내식성을 갖는 관

(3-5-3)~(3-5-5) <현행과 같음>

(3-5-6) 검지관은 (3-5-2-1) 및 (3-5-2-2)에 따른 내식성재료를 사용하고, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 저장시설의 유지관리 향상

- 집수관과 검지관을 강관으로 설치한 경우 부식으로 인해 그 기능이 저하될 뿐만 아니라 유지관리가 어려움

<신설>

2.5.7.3.4 건축물의 벽을 관통하는 배관에는 보호관과 부식방지피복을 한다.

ㅇ 벽 관통 배관에 대한 보호기준 추가

2.6.1.8.2 가스방출관의 방출구는 공기중에 수직 상방향으로 가스를 분출하는 구조로서 방출구의 수직 상방향 연장선으로부터 다음의 안전밸브 규격에 따라 수평거리 이내에 장애물이 없는 안전한 곳으로  분출하는 구조로 한다.

(1) 입구 호칭지름 15A 이하 : 0.3m

<신설>

(2) 입구 호칭지름 15A 초과 25A 이하 : 0.7m

(3) 입구 호칭지름 25A 초과 40A 이하 : 1.3m

(4) 입구 호칭지름 40A 초과 : 2.0m

2.6.1.8.2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) ---------------------------------------

(2) 입구 호칭지름 15A 초과 20A 이하 : 0.5m

(3) 입구 호칭지름 20A 초과 25A 이하 : 0.7m

(4) <현행 (3)과 같음>

(5) <현행 (4)와 같음>

ㅇ 시설기준 합리화

- 20A에 대한 별도기준 마련

2.6.3.3.1 차단밸브의 구조에 따라 액압, 기압, 전기(어느 것이든 정전 시 등에 비상전력 등으로 사용할 수 있는 것으로 한다) 또는 스프링 등을 동력원으로 사용한다. 다만, 긴급차단장치의 동력원을 공기압축기의 공기압으로 할 경우에는 가스설비용 배관과는 별도로 긴급차단장치용 공기압 배관을 설치한다.

2.6.3.3.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------공기압을 동력원으로 하는 긴급차단장치의 공기압 배관은 가스설비용이나 다른 용도로 사용되는 공기압 배관과는 별도로 설치한다.

ㅇ 기준 명확화

2.8.4.1 가스설비설치실을 설치하는 경우에는 불연재료(지붕은 가벼운 불연재료)를 사용하고, 가스설비설치실․사무실 등 충전소 안의 건축물 또는 충전소 주유소 겸용 사무실의 외멱에 설치하는 모든 창은 다음에 따른 유리로 한다.

2.8.4.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------사용하고, 지상에 설치하며,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 가스설비설치실 설치 위치 명시

- 제31차 기준위원회 개정안에 누락되었던 사항

※ 용기/자동차에 고정된 용기/자동차에 고정된 탱크 충전시설은 기개정 완료됨

2.9.1.3 충전장소 경계표지

(1), (2) <생략>

(3) 기타

□ 긴급차단장치 조작밸브 <생략>

□ 소화기 비치장소

소화기	- 규격 : 15×30 ㎝ 이상 - 색상 : 색(바탕), 검정(글자) - 수량 : 소화기 비치 장소와 동일

2.9.1.3 -------------------------

(1), (2) <현행과 같음>

(3) 기타

□ 긴급차단장치 조작밸브 <현행과 같음>

□ 소화기 비치장소

---- ---- ----	- 규격 : ---------------- - 색상 : 황색------------------- - 수량 : ------------------------- -----

ㅇ 오타 수정