현 행	개 정 안	개 정 사 유
2.8.4 운영시설물 설치 2.8.4.1 계기실 설치 가스공급시설을 제어하기 위한 기기를 설치한 계기실은 다음 기준을 따른다. 2.8.4.1.1 (내용생략) 2.8.4.1.2 가스공급시설에서 발생할 우려가 있는 위험의 정도 및 그 시설로부터의 거리를 참작하여 안전한 구조로 하고 그 출입문이나 창문은 내화성의 것으로서 다음 기준에 따른다. (1) (2)부터 (4)까지에서 정한 장소를 제외하고는 내화구조로 한다. (2) 내장재는 불연성재료로 한다. 다만, 바닥재료는 난연성재료를 사용할 수 있다. (3) 출입구는 둘 이상의 장소에 설치하고, 출입문은 방화문으로 하며, 그 중 하나의 장소는 위험한 장소로 향하지 아니하도록 설치한다. 또한 출입문은 쉽게 열리지 아니하는 조치를 한다. (4) 창문은 망입(網入)유리 및 안전유리로 한다. 또한 운전관리를 하는데 있어 안전 확보에 필요한 최소한의 창문을 제외한 나머지 창문에 대하여는 가스공급시설에 인접한 방향으로 흐르지 아니하도록 설치한다.	2.8.4 운영시설물 설치 2.8.4.1 계기실 설치 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.8.4.1.1 (현행과 같음) 2.8.4.1.2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) -------------------------------------------------------------------------------- (2) ------------------------------------------------------------------------------------------ (3) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (4) 계기실의 외벽에 설치하는 모든 창 등은 다음에 따른 유리로 한다. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 위험요소가 흐르지 아니하도록 한다. (4-1) KSL 2002(강화유리:Tempered Glass) (4-2) KSL 2004(접합유리:Laminated Glass) (4-3) KSL 2006(망입유리:Wire Glass) (4-4) 공인시험기관의 시험결과 이와같은 수준 이상의 유리	ㅇ계기실에 설치하는 창 유리에 대한 기준을 명확하게 규정하여 원활한 시공을 도모하기 위함. ※KGS FP333(액화석유가스 자동차에 고정된 탱크충전의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준) 2.8.4.1의 기준과 동일하게 규정함.

KGS FP451(가스도매사업 제조소 및 공급소의 시설·기술·검사·정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유