KGS FS331(액화석유가스 집단공급의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.5.15 저장탱크실 집수관 및 검지관 재료 등에 관한 경과조치

1.5.15.1 저장탱크실 집수관 및 검지관 재료에 관한 경과조치

2013년 00월 00일 이전에 기술검토나 허가를 받은 시설은 2.3.3.2.2의 개정기준에도 불구하고 종전 기준에 따른다.

1.5.15.2 가스설비설치실 설치에 관한 경과조치

2013년 00월 00일 이전에 기술검토나 허가를 받은 시설은 2.9.5의 개정기준에도 불구하고 종전 기준에 따른다.

1.5.15.3 긴급연략처 표시 및 라인마크 설치에 관한 경과조치

2013년 00월 00일 이전에 기술검토나 허가를 받은 시설은 2.10.1.5 및 2.10.1.6의 개정기준에도 불구하고 종전 기준에 따른다.

2.3.2.1.1 저장탱크 내열구조

(1), (1-1), (1-2) <생략>

(1-3) 소화전(호스 끝 수압 0.25 ㎫ 이상으로 방수능력 350 L/min 이상의 것을 말한다. 이하 2.3.1.1.1에서 같다)의 설치위치는 해당 저장탱크의 외면으로부터 40 m 이내이고, 소화전의 방수방향은 저장탱크를 향하여 어느 방향에서도 방수할 수 있는 것이며, 소화전의 설치개수는 해당 저장탱크의 표면적 40 ㎡당 1개의 비율로 계산한 수 이상으로 한다.

2.3.2.1.1 -----------------------

(1), (1-1), (1-2) <현행과 같음>

(1-3) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.3.2.1.1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 인용조항 수정

2.3.3.2.2 저장탱크 지하 설치

저장탱크(소형저장탱크는 제외한다)를 지하에 설치하는 기준은 다음과 같다.

(1)~(3) <생략>

(3-5-1) <생략>

(3-5-2) 집수관은 직경을 80 A 이상으로 하고, 집수구 바닥에 고정한다.

(3-5-3)~(3-5-5) <생략>

(3-5-6) 검지관은 직경을 40 A 이상으로 4개소 이상 설치하되, 집수관을 설치한 경우에는 검지관 1개를 설치한 것으로 본다.

2.3.3.2.2 ---------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)~(3) <현행과 같음>

(3-5-1) <현행과 같음>

(3-5-2) 집수관은 (3-5-2-1) 및 (3-5-2-2)에 따른 내식성재료를 사용하고, --------------------------------하며, ---------------

(3-5-2-1) 스테인리스강관

(3-5-2-2) KS M 3401(수도용 경질 폴리염화비닐관)에 따른 내충격 경질 폴리염화비닐관(HIVP) 또는 이와 같은 수준 이상의 강도 및 내식성을 갖는 관

(3-5-3)~(3-5-5) <현행과 같음>

(3-5-6) 검지관은 (3-5-2-1) 및 (3-5-2-2)에 따른 내식성재료를 사용하고, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 저장시설의 유지관리 향상

- 집수관과 검지관을 강관으로 설치한 경우 부식으로 인해 그 기능이 저하될 뿐만 아니라 유지관리가 어려움

2.7.1.4 과압안전장치 분출면적

(1), (1-1) <생략>

(1-2) 임계흐름압력이 배압보다 작은 경우(아음속흐름)

<식 생략>

W : 2.6.1.6에서 정한 필요분출량(㎏/h)

C : 비열용량계수로서 그림 2.6.1.4(2)① 또는 표 2.6.1.4(1)에서 나타낸 값으로 한다.

표 2.6.1.4(1) 비열용량계수

Kb : 배압보정계수로서 대기압이면 1, 평형벨로우즈형(Balanced bellows type)은 그림 2.6.1.4(2)②, 일반형(Conventional type)의 경우 그림 2.6.1.4(2)③에서 구한 값

Z : 그림 2.6.1.4(2)④에서 나타낸 압축계수의 값. 단, 명확하지 않은 경우는 Z=1.0으로 한다.

V : 2.6.1.6에서 정한 필요분출량[N㎥/min(0 ℃, 101.325 ㎪(a))]

F2 : 아음속계수로서 그림 2.6.1.4(2)⑤에서 구한 값 또는 다음 식에 따라 계산된 값으로 한다.

(2) 액체로 분출되는 경우

<식 생략>

Kw : 배압보정계수로서 대기압이면 1, 평형벨로우즈형(Balanced bellows type)은 그림 2.6.1.4(2)⑥에서 구한 값으로 하고, 일반형(Conventional type)의 경우 특별히 보정하지 않는다.

Kv : 점도보정계수로서 그림 2.6.1.4(2)⑦에서 구한 값 또는 식 (2.22)부터 식 (2.24)까지에 따라 계산된 값으로 한다.

Kp : 과압보정계수로서 그림 2.6.1.4(2)⑧에서 구한 값

<이하 생략>

2.7.1.6 과압안전장치 분출량

(1), (1-1) <생략>

F : 환경계수로서 압력용기 등에 단열재를 사용하는 경우에는 표 2.6.1.6(1) 또는 식 (2.27)에 따른다. 다만, 단열재의 재질은 화재 시 화염에 충분히 견딜 수 있는 것에 한정한다.

F : 표 2.6.1.6(1)의 값에 따른다.

2.7.1.4 ------------------------------

(1), (1-1) <현행과 같음>

(1-2) --------------------------------------------------------------------

<현행과 같음>

W : 2.7.1.6---------------------------------

C : ---------------------------------2.71.4(2)①--------------2.7.1.4(1)-------------------------

표 2.71.4(1)-----------------

Kb : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------2.7.1.4(2)②----------------------------------------------------------2.7.1.4(2)③---------------------

Z : 그림 2.7.1.4(2)④---------------------------------------------------------------------------------------------

V : 2.7.1.6----------------------------------------------------------------------

F2 : ------------------------------2.7.1.4(2)⑤------------------------------------------------------------------------

(2) ------------------------

<현행과 같음>

Kw : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.7.1.4(2)⑥---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kv : -----------------------------------2.7.1.4(2)⑦-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kp : ----------------------------------2.7.1.4(2)⑧------------------

<현행과 같음>

2.7.1.6 -------------------------------

(1), (1-1) <현행과 같음>

F : -----------------------------------------------------------------------------------2.7.1.6(1)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F : ---2.7.1.6(1)-----------------

ㅇ 인용 항목번호 수정

ㅇ 인용 그림번호 및 표번호 수정

ㅇ 표번호 수정

ㅇ 인용 그림번호 수정

ㅇ 인용 그림번호 수정

ㅇ 인용 항목번호 수정

ㅇ 인용 그림번호 수정

ㅇ 인용 그림번호 수정

ㅇ 인용 그림번호 수정

ㅇ 인용 그림번호 수정

ㅇ 인용 표번호 수정

ㅇ 인용 표번호 수정

2.9.5 운영시설물 설치

집단공급시설에는 집단공급시설의 안전을 위하여 가스설비설치실을 설치하는 경우에는 불연재료(지붕은 가벼운 불연재료)를 사용하는 등 안전한 구조로 한다.

2.9.5 -----------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------사용하고, 지상에 설치하는---------------------------

ㅇ 가스설비설치실 설치 위치 명시

- 제31차 기준위원회 개정안에 누락되었던 사항

※ 용기/자동차에 고정된 용기/자동차에 고정된 탱크 충전시설은 기개정 완료됨

2.10.1.2.3 소형저장탱크의 경계표지는 다음과 같이 한다.

(1) <생략>

(2) 긴급연락처는 액화석유가스 공급자의 명칭, 주소, 전화번호를 잘 보이는 곳에 표시한다.

2.10.1.5-----------------------------------------------------------------

(1) <현행과 같음>

(2) 소형저장탱크 주위 잘 보이는 곳에 아래의 긴급연락처(액화석유가스 공급자의 명칭, 주소, 전화번호)를 표시한다.

긴급 연락처		- 규격:50×60cm이상 - 색상:흰색(바탕), 흑색(글자) - 수량:1개소 이상 - 게시위치:경계책 또는 저장설비 외면
공 급 자	◯◯가스
주 소	◯◯도 ◯◯시 ◯◯번지
전화번호	◯◯◯ - ◯◯◯◯

ㅇ 긴급연락처의 규격을 정함

- FU432(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 2.11.1.4 인용

2.10.1.3 충전장소 경계표지

(1) 자동차에 고정된 탱크 이입ㆍ충전장소 <생략>

□ 긴급차단장치 조작밸브 <생략>

□ 소화기 비치장소

소화기	- 규격 : 15×30 ㎝ 이상 - 색상 : 색(바탕), 검정(글자) - 수량 : 소화기 비치 장소와 동일

2.10.1.3 -------------------------

(1) 자동차에 고정된 탱크 이입ㆍ충전장소 <현행과 같음>

□ 긴급차단장치 조작밸브 <현행과 같음>

□ 소화기 비치장소

---- ---- ----	- 규격 : ---------------- - 색상 : 황색------------------- - 수량 : ------------------------- -----

ㅇ 오타 수정

<신설>

2.10.1.6 배관을 지하에 매설하는 경우 배관의 직상부에는 매설위치를 확인할 수 있는 라인마크 또는 표지판을 다음 기준에 따라 설치한다.

2.10.1.6.1 라인마크(line-mark)의 설치기준은 다음과 같다.

(1) 「도로법」에 따른 도로 및 액화석유가스 집단공급사업소의 부지 안 도로에 액화석유가스 배관을 매설하는 경우에는 라인마크를 설치한다. 다만, 「도로법」에 따른 도로 중 비포장도로, 포장도로의 법면 및 측구에는 2.10.1.6.2에 따른 표지판을 설치하되, 비포장 도로가 포장될 때에는 라인마크로 교체 설치한다.

(2) 라인마크는 배관길이 50 m마다 1개 이상 설치하되, 주요분기점·굴곡지점·관말지점 및 그 주위 50 m 안에 설치한다. 다만, 단독주택 분기점은 제외하며, 밸브박스 또는 배관 직상부에 설치된 전위측정용 터미널이 라인마크설치기준에 적합한 기능을 갖도록 설치된 경우에는 라인마크로 간주할 수 있다.

(3) 라인마크의 재료는 KS D 5101(동합금봉), KS D 6024(동 및 동합금 주물) 표 1에서 정하는 황동 주물 1종, 2종, 3종 또는 이와 동등 이상의 것을 사용하고, 라인마크 핀은 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 또는 이와 동등 이상의 재료를 사용한다.

(4) 라인마크의 모양, 크기, 글자 및 방향표시는 2.10.1.6.1(4) 라인마크의 모양·크기 및 표시방법의 예시와 같이 한다.

[보기]

측면도 Non Scale

(단위: ㎜)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
40	60	15	25	7	15	100	5	20	5
[비고] α, α’는 핀이 회전하지 않는 구조일 것

			(단위 : ㎜)
A	B	C	D
60	40	6	40

[비고] 글씨는 6~10 ㎜ 장방형에 양각으로 할 것

1) 직선방향                2) 양 방향

3) 삼 방향                 4) 일 방향

5) 135° 방향               6) 관말지점

그림 2.10.1.6.1(4) 라인마크의 모양·크기 및 표시방법의 예시

(5) 라인마크의 규격은 표 2.10.1.6.1(5)와 같다.

표 2.10.1.6.1(5) 라인마크의 규격

기호	종류	직경×두께	핀의 길이×직경
LM-1	직선방향	60 ㎜× 7 ㎜	140 ㎜×20 ㎜
LM-2	양 방 향	60 ㎜× 7 ㎜	140 ㎜×20 ㎜
LM-3	삼 방 향	60 ㎜× 7 ㎜	140 ㎜×20 ㎜
LM-4	일 방 향	60 ㎜× 7 ㎜	140 ㎜×20 ㎜
LM-5	135° 방향	60 ㎜× 7 ㎜	140 ㎜×20 ㎜
LM-6	관말	60 ㎜× 7 ㎜	140 ㎜×20 ㎜

2.10.1.6.2 표지판의 설치기준은 다음과 같다.

(1) 액화석유가스배관을 시가지외의 도로·산지·농지 또는 하천부지․철도부지내에 매설하는 경우에는 표지판을 설치한다. 이때 하천부지․철도부지를 횡단하여 배관을 매설하는 경우에는 양편에 표지판을 설치한다.

(2) 표지판은 배관을 따라 50 m 간격으로 1개 이상으로 설치하되, 교통 등의 장애가 없는 장소를 선택해 일반인이 쉽게 볼 수 있도록 설치한다.

(3) 표지판의 가로치수는 200 ㎜, 세로치수는 150 ㎜ 이상의 직사각형으로 하고, 황색바탕에 검정색 글씨로 2.10.1.6.2(4) 표지판의 치수 및 표기방법 예시와 같이 액화석유가스 배관임을 알리는 뜻과 연락처 등을 표기한다.

(4) 판의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재)으로서 부식방지 조치를 한 것 또는 내식성재료로 하고 지지대의 재료는 관의 재료와 동등 이상의 것으로 한다.

주의

액화석유가스배관

연락처 : 000-000-0000

액화석유가스 집단공급사업자 상호

그림 2.10.1.6.2(4) 표지판의 치수 및 표기방법의 예시

4.2.1.4.1 배관의 재료 및 두께의 확인은 KS표시 허가제품인지 확인 또는 같은 수준 이상의 재질인지를 시험제조자의 시험성적서로 확인한다.

4.2.1.4.1 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------제조자-------------------------------

ㅇ 문구 수정

B4.1.2 입상관에 작용하는 열변위합성응력을 별도로 계산하지 않는 경우에는 다음 기준에 따라 설치한다.

(1)~(3) <생략>

(4) 노출되는 배관의 연장이 21층 이상 30층 이하로 설치되는 경우 분기관의 길이를 50 ㎝ 이상으로 하고, 곡관은 위 다목에 의한 곡관의 수에 매 10층마다 1개 이상 더한 수를 설치할 것

B4.1.2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)~(3) <현행과 같음>

(4) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(3)-----------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 오타 수정

B4.2.2 횡지관에 작용하는 열변위합성응력을 별도로 계산하지 않는 경우에는 다음 기준에 따라 설치한다. 다만, 부득이한 사유로 B6에 따른 곡관을 설치할 수 없는 경우에는 설계사의 시방서에 따르되, 다음 (1)과 (2)에서 정한 곡관의 굴곡부수(곡관 1개의  굴곡부수는 4개) 이상으로 하며 굴곡부간 길이를 충분하게 유지한다.

(1) <생략>

(2) 횡지관의 연장이 60 m를 초과하는 경우에는 위 가목에 따른 곡관의 수에 매 30 m마다 1개 이상 더한 수의 곡관을 설치

B4.2.2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) <현행과 같음>

(2) ---------------------------------------------------------------(1)---------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 오타 수정

C1.1 자연기화방식에 의한 저장능력 산정은 가스사용시설에 설치된 연소기의 소비량에 충분하도록 다음 기준에 적합하게 설치한다.

(1) 부록D에 규정되지 않은 소형저장탱크의 자연기화능력은 다음과 같이 계산한다.

표 C1(1)③ 지역별 외부기준온도

<표 생략>

[비고] 1), 2) <생략>

3) 학교 등 동절기에 가스를 사용하지 않는 시설에 대해서는 동절기 이후 최초로 가스를 사용하는 달(2월)의 평년값 (위 표보다 -5 ℃가 상향된 온도)을 적용할 수 있다.

(3) 월간 가스 사용량 산정

월간가스 사용량(kg/월) = 필요가스량(kg/h)×1일 평균사용시간(h/일)×30(일/월)

<비고 신설>

C1.1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------기준에 따른다.

(1) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

표 C1(1)③ ----------------------------

<현행과 같음>

[비고] 1), 2) <현행과 같음>

3) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 ℃--------------------------------------------

(3) --------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

[비고] 필요가스량은 최대가스소비량 × 1.1로 환산하고, 단독(다가구, 다중)주택, 공동주택은 최대가스소비량으로 한다.

ㅇ 문구 정리

ㅇ 필요가스량 산정기준 누락

ㅇ 문구 수정

C2 강제기화방식

강제기화방식의 경우 설치하여야 하는 소형저장탱크 필요 저장능력은 다음과 같다.

필요저장능력(kg) = [필요가스소비량(kg/h)×1일 평균사용시간(h)×2(최소 이 ․ 충전주기)]

--------------------------------필요가스량--------------------------------------------------------------------------

ㅇ 용어 통일