KGS FS331(액화석유가스 집단공급의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정안 조문별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3.10 “저장능력”이란 저장설비에 저장할 수 있는 액화석유가스의 양으로서 다음 식에 따라 산정된 것을 말한다.

W = 0.9dV

여기에서

W：저장탱크 저장능력(㎏)

d：상용온도에서 액화석유가스비중(㎏/L)

V：저장탱크 내용적(L)

1.3.10 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W = 0.9dV 다만, 소형저장탱크의 경우에는 0.9대신 0.85를 적용한다.

----------

W：저장탱크 및 소형저장탱크의---------

-----------------------------------------------------

V：저장탱크 또는 소형저장탱크의-------------

ㅇ 시행규칙 개정 내용 반영

(생 략)

비고

1. ---------------------------------------------------------------------.

W = 0.9dV 다만, 소형저장탱크의 경우에는 W = 0.85dV

W: 저장탱크 또는 소형저장탱크의 저장능력(단위: ㎏)

----------------------------------------------------------------------------

V: 저장탱크 또는 소형저장탱크의 내용적(단위: L)

2. (현행과 같음)

표 2.1.4 사업소경계와의 거리

<표 생략>

비고

1. 이 표의 저장능력산정은 다음의 계산식에 따른다.

W = 0.9dV

W : 저장탱크의 저장능력(단위: ㎏)

d  : 상용온도에 있어서의 액화석유가스 비중(단위: ㎏/L)

V  : 저장탱크의 내용적(단위: L)

2. 동일한 사업소에 두개 이상의 저장설비가 있는 경우에는 그 설비별로 각각 안전거리를 유지하여야 한다.

표 2.1.4 ----------------------

<현행과 같음>

[비고] 동일한 사업소에 두개 이상의 저장설비가 있는 경우에는 그 설비별로 각각 안전거리를 유지하여야 한다.

ㅇ 1.3.10의 내용과 중복되어 삭제

2.3.3.2.1 저장탱크간 거리

저장탱크와 다른 저장탱크 사이에는 하나의 저장탱크에서 발생한 위해요소가 다른 저장탱크로 전이되지 아니하도록 하기 위하여 다음 기준에 따라 필요한 조치를 강구한다.

2.3.3.2.1 지상 저장탱크간 거리

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 문구 명확화