KGS FS451(가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준) 개정안 조문별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.3 용어 정의 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1.3.1 <내용 생략> 1.3.2 □배관□이란 본관과 공급관을 말한다. 1.3.3 □본관□이란 도시가스제조사업소의 부지경계에서 정압기(整壓器)까지에 이르는 배관을 말한다. 1.3.4 □공급관□이란 정압기에서 일반도시가스사업자의 가스공급시설이나 대량수요자의 가스사용시설까지에 이르는 배관을 말한다.	1.3 ------------ --------------------------------------------------------------------- 1.3.1 <현행과 같음> 1.3.2 □배관□이란 도시가스를 공급하기 위하여 배치된 관(管)으로써 본관, 공급관, 내관 또는 그 밖의 관을 말한다. 1.3.3 “본관” 이란 다음 중 어느 하나를 말한다. (1) 가스도매사업의 경우에는 도시가스제조사업소(액화천연가스의 인수기지를 포함한다. 이하 같다)의 부지 경계에서 정압기지(整壓基地)의 경계까지 이르는 배관. 다만, 밸브기지 안의 배관은 제외한다. (2) 일반도시가스사업의 경우에는 도시가스제조사업소의 부지 경계 또는 가스도매사업자의 가스시설 경계에서 정압기(整壓器)까지 이르는 배관 1.3.4 ------------------- 정압기지에서 -------------------------- ----------------------------------------------------------------------- --------------------------------------	ㅇ 도시가스사업법 시행규칙 개정(2013. 7. 25)에 따른 당연 개정
1.3.9 □보호시설□이란 다음의 제1종보호시설과 제2종보호시설을 말한다. 1.3.9.1 제1종보호시설 (1) 학교·유치원·어린이집·놀이방·어린이놀이터·학원·병원(의원을 포함한다)·도서관·청소년수련시설·경로당·시장·목욕장·호텔·여관·극장·교회 및 공회당 (2) 사람을 수용하는 건축물(가설건축물은 제외한다)로서 사실상 독립된 부분의 연면적이 1 000 ㎡ 이상인 것 (3) 예식장·장례식장 및 전시장, 그 밖에 이와 유사한 시설로서 300명 이상을 수용할 수 있는 건축물 (4) 아동·노인·모자·장애인 그 밖에 사회복지사업을 위한 시설로서 20명 이상을 수용할 수 있는 건축물 (5) 「문화재보호법」에 따라 지정문화재로 지정된 건축물 1.3.9.2 제2종보호시설 (1) 주택 (2) 사람을 수용하는 건축물(가설건축물은 제외한다)로서 사실상 독립된 부분의 연면적이 100 ㎡ 이상 1 000 ㎡ 미만인 것	1.3.9 □보호시설□이란 다음의 제1종보호시설과 제2종보호시설을 말한다. 1.3.9.1 제1종보호시설 (1) 다음 중 어느 하나에 해당하는 건축물((1-4)의 경우에는 건축물 또는 공작물) (1-1) 「초․중등교육법」제2조에 따른 학교 및 「고등교육법」제2조에 따른 학교 (1-2) 「유아교육법」제2조제2호에 따른 유치원 (1-3) 「영유아보육법」제2조제3호에 따른 어린이집 (1-4) 「어린이놀이시설 안전관리법」제2조제2호에 따른 어린이놀이시설 (1-5) 「노인복지법」제36조제1항제2호에 따른 경로당 (1-6) 「청소년활동진흥법」제10조제1호에 따른 청소년수련시설 (1-7) 「학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 법률」제2조제1호에 따른 학원 (1-8) 「의료법」제3조제2항제1호 및 제3호에 따른 병원급 의료기관 및 의원급 의료기관 (1-9) 「도서관법」제2조제1호에 따른 도서관 (1-10) 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」제2조제1호에 따른 전통시장 (1-11) 「공중위생관리법」 제2조제1항제2호 및 제3호에 따른 숙박업 및 목욕장업의 시설 (1-12) 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 제2조제10호에 따른 영화상영관 (1-13) 「건축법 시행령」 별표 1 제6호에 따른 종교시설 (1-14) 「장사 등에 관한 법률」 제29조제1항에 따른 장례식장 (2) 사람을 수용하는 건축물(「건축법」제2조제1항제2호에 따른 건축물을 말하며, 가설건축물과 「건축법 시행령」별표 1 제18호가목에 따른 창고는 제외한다)로서 사실상 독립된 부분의 연면적이 1천㎡ 이상인 것 (3)「건축법 시행령」 별표 1 제5호가목․나목 및 라목에 따른 공연장․예식장․전시장에 해당하는 건축물, 그 밖에 이와 유사한 시설로서 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 4에 따라 산정된 수용인원이 300명 이상인 건축물 (4)「사회복지사업법」제2조제4호에 따른 사회복지시설로서 사회복지시설 신고증에 따른 수용 정원이 20명 이상인 건축물 (5)「문화재보호법」제2조제2항에 따른 지정문화재로 지정된 건축물 1.3.9.2 제2종보호시설 (1) 「건축법 시행령」 별표 1제1호 및 제2호에 따른 단독주택 및 공동주택 (2) 사람을 수용하는 건축물(「건축법」제2조제1항제2호에 따른 건축물을 말하며, 가설건축물과 「건축법 시행령」별표 1 제18호가목에 따른 창고는 제외한다)로서 사실상 독립된 부분의 연면적이 100㎡ 이상 1천㎡ 미만인 것	ㅇ 도시가스사업법 시행규칙 개정(2013. 0. 0)에 따른 당연 개정
2.5.4.2 최고사용압력이 2 ㎫ 이상인 배관의 두께는 다음 계산식에 따라 산출된 값 이상의 것으로 한다. [eqn: rm t= {P․D} over {2․S․E․F․T}] 여기에서, t : 배관의 최소두께(㎜) P : 설계압력(㎫) D : 배관의 외경(㎜) S : 재료의 최소항복강도(㎫) E : 길이 이음의 용접효율로서 표 2.5.4.2①에서 정한 값 T : 온도계수로서 표 2.5.4.2②에 정한 값	2.5.4.2 ---------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- ----------------------- ----------- t : 배관의 최소두께(㎜) (공칭두께의 제조규격에서 허용하는 공차를 뺀 값) --------------------- -------------------------- ---------------------------------- ----------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------	ㅇ 배관최소두께에 대한 용어를 명확히 하기위함
2.9.7.1 내용물제거장치 설치 배관에는 서로 인접하는 긴급차단장치의 구간마다 그 배관의 가스를 방출할 수 있는 장치를 설치한다. 다만, 2.8.6.1의 경우에는 가스방출장치를 설치하지 아니할 수 있다. (1) 내용물제거장치의 설치높이는 방출된 가스의 착지농도가 폭발하한계값 미만이 되도록 설치한다. (2) 가스방출시작 압력에서부터 대기압까지의 방출소요시간은 방출시작으로부터 60분 이내로 한다. (3) 내용물제거장치는 방출된 가스로 인하여 주변 건축물 등에 착화할 위험이 없는 장소에 설치한다. (4) 가스방출구의 위치는 작업원이 정상작업을 하는데 필요한 장소 및 작업원이 통행하는 장소로부터 10 m 이상 떨어진 곳에 설치한다. (5) 내용물제거장치에는 정전기나 낙뢰 등으로 인하여 착화하지 아니하도록 정전기 방지설비나 낙뢰 방지설비를 설치하고 착화된 경우에는 불활성가스 퍼지 등으로 소화할 수 있는 조치를 한다. <신설>	2.9.7.1 내용물제거장치 설치 2.9.7.1.1 배관에는 서로 인접하는 긴급차단장치의 구간마다 그 배관의 가스를 방출할 수 있는 장치를 다음과 같이 설치한다. 다만, 2.8.6.1의 경우에는 내용물제거장치를 설치하지 아니할 수 있다. (1) 내용물제거장치의 설치높이는 방출된 가스의 착지농도가 폭발하한계값 미만이 되도록 설치한다. (2) 가스방출시작 압력에서부터 대기압까지의 방출소요시간은 방출시작으로부터 60분 이내로 한다. (3) 내용물제거장치는 방출된 가스로 인하여 주변 건축물 등에 착화할 위험이 없는 장소에 설치한다. (4) 가스방출구의 위치는 작업원이 정상작업을 하는데 필요한 장소 및 작업원이 통행하는 장소로부터 10 m 이상 떨어진 곳에 설치한다. (5) 내용물제거장치에는 정전기나 낙뢰 등으로 인하여 착화하지 아니하도록 정전기 방지설비나 낙뢰 방지설비를 설치하고 착화된 경우에는 불활성가스 퍼지 등으로 소화할 수 있는 조치를 한다. 2.9.7.1.2 2.9.7.1.1에도 불구하고 도시가스사업법 이외의 다른 법령에 따라 위험시설물의 설치를 제한 또는 금지하는 지역이거나 내용물제거장치의 설치 장소가 없다고 시장·군수·구청장이 인정하는 지역으로서, 다음의 조건을 모두 만족하는 경우에는 하나의 내용물제거장치를 이용하여 인접한 두 긴급차단장치 설치구간의 가스를 방출할 수 있다. (1) 표2.8.6.2의 가급과 가급 지역, 가급과 나급 지역의 경우. 이 때에 최대 차단거리는 26 km 이하로 한다. (2) 배관 두께를 해당 구간 지역구분의 최고두께로 적용하는 경우 (3) 매설배관의 충격 및 누출감지를 위한 실시간 감시시스템을 설치하는 경우 (4) 매설배관 피복손상 탐지를 매 5년마다 실시하는 경우.	ㅇ 가스안전연구원 연구결과에 따라 정압관리소(GS)나 차단관리소(VS) 대신 블록밸브(BV)를 설치하고 방산하여도 위험성평가 결과 영향이 없어 두 구간을 60분 내에 안전하게 방산하는 기준을 도입하고자 함