KGS FS452(가스도매사업 정압기(지) 및 밸브기지의 시설․기술․검사 기준) 개정안 조문별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.3 용어 정의 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1.3.1 <내용 생략> 1.3.2 □배관□이란 본관과 공급관을 말한다. 1.3.3 □본관□이란 도시가스제조사업소의 부지경계에서 정압기(整壓器)까지에 이르는 배관을 말한다. 1.3.4 □공급관□이란 정압기에서 일반도시가스사업자의 가스공급시설이나 대량수요자의 가스사용시설까지에 이르는 배관을 말한다.	1.3 ------------ --------------------------------------------------------------------- 1.3.1 <현행과 같음> 1.3.2 □배관□이란 도시가스를 공급하기 위하여 배치된 관(管)으로써 본관, 공급관, 내관 또는 그 밖의 관을 말한다. 1.3.3 “본관” 이란 다음 중 어느 하나를 말한다. (1) 가스도매사업의 경우에는 도시가스제조사업소(액화천연가스의 인수기지를 포함한다. 이하 같다)의 부지 경계에서 정압기지(整壓基地)의 경계까지 이르는 배관. 다만, 밸브기지 안의 배관은 제외한다. (2) 일반도시가스사업의 경우에는 도시가스제조사업소의 부지 경계 또는 가스도매사업자의 가스시설 경계에서 정압기(整壓器)까지 이르는 배관. 1.3.4 □공급관□이란 정압기지에서 일반도시가스사업자의 가스공급시설이나 대량수요자의 가스사용시설까지 이르는 배관을 말한다.	ㅇ 도시가스사업법 시행규칙 개정(2013. 0. 0)에 따른 당연 개정
2.5.3.2 배관 내진설계 배관등은 허용 지진강도에 따라 그 배관등의 기능 유지 및 누출 방지가 가능한 구조로 설계하기 위하여 KGS GC204(가스배관 내진설계 기준)에 따라 내진설계를 한다.	2.5.3.2 배관 내진설계 배관등(배관의 지지구조물 및 기초를 포함한다)은 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	ㅇ FS452 배관설비기준 개정(2013.7.26)으로 FS451를 준용하던 배관설비기준을 옮길 때 FS451 개정(‘13.5.20) 이전 내용을 잘못 옮긴 오류내용 수정
<신설>	2.5.8.6 배관 노출설치 배관을 지상에 설치하는 경우에는 다음 기준에 따라 설치한다. 2.5.8.6.1 수평거리 배관의 안전을 확보하기 위하여 지상에 설치하는 배관과 주택․학교․병원․철도 그 밖에 이와 유사한 시설과의 수평거리는 KGS FS451(가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설․기술․검사․정밀안전진단 기준) 2.5.8.3.1을 준용한다.	ㅇ FS452 개정(2013.7.26)으로 배관설비기준이 신설됨에 따라 FS451 준용기준을 삭제하면서 수평거리 준용기준의 근거가 사라져 오류를 수정함
<신설>	2.5.8.6.2 공지의 폭 유지 노출된 배관의 양측과의 공지의 폭은 KGS FS451(가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설․기술․검사․정밀안전진단 기준) 2.5.8.3.2을 준용한다.	ㅇ FS452 개정(2013.7.26)으로 배관설비기준이 신설시 FS451 준용기준을 삭제하면서 준용적용하던 공지의 폭의 기준 근거가 사라져 오류를 수정함
<신설>	2.7.8 피뢰설비설치 배관장치에는 필요에 따라 KGS IEC 61024(건축물 등의 뇌보호시스템)에서 정하는 규격의 피뢰설비를 설치한다.	ㅇ FS452 개정(2013.7.26)으로 배관설비기준이 신설시 FS451 준용기준을 삭제하면서 준용적용하던 피뢰설비설치의 기준 근거가 사라져 오류를 수정함
<신설>	2.9.5.3 창고설치 정압기지 및 밸브기지의 안전을 위하여 필요한 경우에는 기자재의 창고 등을 설치한다.	ㅇ FS452 개정(2013.7.26)으로 배관설비기준이 신설시 FS451 준용기준을 삭제하면서 준용적용하던 창고설치의 기준 근거가 사라져 오류를 수정함
3.3.6 정압기 분해 점검 정압기는 설치 후 2년에 1회 이상 분해점검을 실시하고 지속적으로 작동상황을 점검한다.<신설>	3.3.6 정압기 분해 점검 정압기는 설치 후 2년에 1회 이상 분해점검을 실시하고 지속적으로 작동상황을 점검한다. 다만, 다음 기준에 모두 해당하는 예비정압기는 설치 후 3년에 1회 이상 분해점검을 실시할 수 있다. (1) 정압기의 기능상실시에만 사용하는 예비정압기 (2) 월 1회이상 작동점검을 실시하는 예비정압기	ㅇ 도시가스사업법 시행규칙 개정(2013. 7. 25에 따른 당연 개정