KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사 기준) 개정(안) 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

2.4.4.2 구역압력조정기

2.4.4.2.1 <내용 생략>

(1) ~ (9-3) <내용 생략>

(9-4) 외함의 출입문

외함의 출입문에는 5각볼트와 자물통으로 구성된 자물쇠장치를 설치한다.

(9-5) ~ (9-6) <내용 생략>

(9-7) 외함의 모양은 그림 2.4.4.2.1과 같다.

G L

G L

G L

4

5

1

2

3

부번	품명		재질 및 설치 내역
1	재질	공공용 부지 내	KS D 3705 STS 304(t:1.2mm이상)
		공공용 부지 외	KS D 3503(t:3.2mm이상)
2	외함의 출입문		자물쇠장치(5각볼트와 자물통)
3	환기구		바닥면적의 3% 이상(2방향이상)
4	외함의 기초		철근콘크리트(t: 30㎝ 이상), 지면보다 5㎝이상 높게 설치
5	방출관		지면으로부터 3m이상

그림 2.4.4.2.1 구역압력조정기 외함설치의 예

<신설>

2.4.4.2 <현행과 같음>

2.4.4.2.1 <현행과 같음>

(1) ~ (9-3) <현행과 같음>

(9-4) 외함의 출입문

------------------------- 출입문은 다음 중 어느 하나의 자물쇠장치를 설치한다.

(9-4-1) 5각볼트와 자물쇠로 구성된 잠금장치

(9-4-2) 빗장자물쇠 및 핸들자물쇠로 구성된 2중 잠금장치

(9-5) ~ (9-6) <현행과 같음>

(9-7) -----------------그림 2.4.4.2.1① 또는 그림 2.4.4.2.1②와 같다.

G L

G L

G L

4

5

1

2

3

부번	품명		재질 및 설치 내역
1	재질	공공용 부지 내	KS D 3705 STS 304(t:1.2mm이상)
		공공용 부지 외	KS D 3503(t:3.2mm이상)
2	외함의 출입문		자물쇠장치(5각볼트와 자물쇠)
3	환기구		바닥면적의 3% 이상(2방향이상)
4	외함의 기초		철근콘크리트(t: 30㎝ 이상), 지면보다 5㎝이상 높게 설치
5	방출관		지면으로부터 3m이상

그림 2.4.4.2.1① 구역압력조정기 외함설치의 예 (5각볼트와 자물쇠)

G L

GL

GL

4

1

5

3

2

그림 2.4.4.2.1② 구역압력조정기 외함설치의 예 (2중 잠금장치)

부번	품명		재질 및 설치 내역
1	재질	공공용 부지 내	KS D 3705 STS 304(t:1.2mm이상)
		공공용 부지 외	KS D 3503(t:3.2mm이상)
2	외함의 출입문		2중 잠금장치(빗장 및 핸들 자물쇠)
3	환기구		바닥면적의 3% 이상(2방향이상)
4	외함의 기초		철근콘크리트(t: 30㎝ 이상), 지면보다 5㎝이상 높게 설치
5	방출관		지면으로부터 3m이상

ㅇ 문제점

- 5각볼트를 사용하는 전기사업자와 중복되는 문제로 보안 취약

- 전기사업자 측에서 보안 문제를 들어 제조업체에 판매금지를 요청하는 등 수급문제 발생

- 전기사업자와 미거래 제조업체에 제작의뢰 시 금형 제작비용에 따른 대량거래 요구

ㅇ 전기사업자와의 보안 관계 및 수급문제를 고려하여 2중 시건 장치를 허용토록 기준 추가

3.1.3 가스설비 유지관리

도시가스사업자는 구역압력조정기의 가스누출경보, 차량추돌 등 비상발생 시 그 내용을 도시가스 상황실로 전달할 수 있도록 인근 주민(2~3세대)을 모니터요원으로 지정하고 가스안전관리 업무협약서를 작성․비치한다.

3.1.3 가스설비 유지관리

도시가스사업자는 구역압력조정기의 가스누출경보, 차량추돌 등 비상발생 시 그 내용을 도시가스 상황실로 전달할 수 있도록 다음 중 어느 하나의 안전조치를 하여야 한다.

(1) 인근 주민(2~3세대)을 모니터요원으로 지정하고 가스안전관리 업무협약서를 작성․보존한다.

(2) 조정기 출구 배관 가스압력의 비정상적인 상승․출입문 개폐여부․가스누출여부 등을 도시가스사업자의 안전관리자가 상주하는 곳에 통보할 수 있는 경보설비를 갖춘다.

ㅇ 모니터요원의 지정이 어렵거나 모니터요원의 전출 등으로 인하여 부득이 가스안전관리 업무협약이 지속되기 힘든 경우의 기준 마련

ㅇ 지역정압기와 동일한 위험감시 및 제어장치를 설치한 안전관리시스템을 도입토록 기준 마련