현      행

개  정  안

개 정 사 유

1.3 용어정의

이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1.3.1 “배관” 이란 본관․공급관 및 내관을 말한다.

1.3.2 “본관” 이란 도시가스제조사업소(액화천연가스의 인수기지를 포함한다. 이하 같다)의 부지경계에서 정압기(整壓器)까지 이르는 배관을 말한다.

1.3.3 “공급관”이란 다음 중 어느 하나를 말한다.

(1) <내용 생략>

(2) <내용 생략>

(3) 가스도매사업의 경우에는 정압기에서 일반도시가스사업자의 가스공급시설이나 대량수요자의 가스사용시설까지 이르는 배관

1.3.4 ~ 1.3.21 <내용생략>

<신설>

1.3 용어정의

<내용 생략>

1.3.1 “배관” 이란 도시가스를 공급하기 위하여 배치된 관(管)으로써 본관, 공급관, 내관 또는 그 밖의 관을 말한다.

1.3.2 “본관” 이란 다음 중 어느 하나를 말한다.

(1) 가스도매사업의 경우에는 도시가스제조사업소(액화천연가스의 인수기지를 포함한다. 이하 같다)의 부지 경계에서 정압기지(整壓基地)의 경계까지 이르는 배관. 다만, 밸브기지 안의 배관은 제외한다.

(2) 일반도시가스사업의 경우에는 도시가스제조사업소의 부지 경계 또는 가스도매사업자의 가스시설 경계에서 정압기(整壓器)까지 이르는 배관.

1.3.3 “공급관”이란 다음 중 어느 하나를 말한다.

(1) <현행과 같음>

(2) <현행과 같음>

(3) 가스도매사업의 경우에는 정압기지에서 일반도시가스사업자의 가스공급시설이나 대량수요자의 가스사용시설까지 이르는 배관

1.3.4 ~ 1.3.21 <현행과 같음>

1.3.22 “파이프덕트(Pipe Shaft 또는 Pipe Duct)"란  철근 콘크리트 구조의 건물 각층을 상하로 통하도록 하여 건축 설비용의 파이프군 수직관 등을 수납하기 위한 통모양의 관로로서 전기설비 등 점화원이 될 수 있는 시설물이 없는 관로를 말한다.

ㅇ 도시가스사업법 시행규칙 개정(2013. 7. 25)에 따른 당연 개정

ㅇ 건축사전에서 의미하는  “파이프덕트”의 용어 정의

1.3.9 □보호시설□이란 다음의 제1종보호시설과 제2종보호시설을 말한다.

1.3.9.1 제1종보호시설

(1) 학교·유치원·어린이집·놀이방·어린이놀이터·학원·병원(의원을 포함한다)·도서관·청소년수련시설·경로당·시장·목욕장·호텔·여관·극장·교회 및 공회당

(2) 사람을 수용하는 건축물(가설건축물은 제외한다)로서 사실상 독립된 부분의 연면적이 1 000 ㎡ 이상인 것

(3) 예식장·장례식장 및 전시장, 그 밖에 이와 유사한 시설로서 300명 이상을 수용할 수 있는 건축물

(4) 아동·노인·모자·장애인 그 밖에 사회복지사업을 위한 시설로서  20명 이상을 수용할 수 있는 건축물

(5) 「문화재보호법」에 따라 지정문화재로 지정된 건축물

1.3.9.2 제2종보호시설

(1) 주택

(2) 사람을 수용하는 건축물(가설건축물은 제외한다)로서 사실상 독립된 부분의 연면적이 100 ㎡ 이상 1 000 ㎡ 미만인 것

1.3.9 □보호시설□이란 다음의 제1종보호시설과 제2종보호시설을 말한다.

1.3.9.1 제1종보호시설

(1) 다음 중 어느 하나에 해당하는 건축물((1-4)의 경우에는 건축물 또는 공작물)

(1-1) 「초․중등교육법」제2조에 따른 학교 및 「고등교육법」제2조에 따른 학교

(1-2) 「유아교육법」제2조제2호에 따른 유치원

(1-3) 「영유아보육법」제2조제3호에 따른 어린이집

(1-4) 「어린이놀이시설 안전관리법」제2조제2호에 따른 어린이놀이시설

(1-5) 「노인복지법」제36조제1항제2호에 따른 경로당

(1-6) 「청소년활동진흥법」제10조제1호에 따른 청소년수련시설

(1-7) 「학원의 설립․운영 및 과외교습에 관한 법률」제2조제1호에 따른 학원

(1-8) 「의료법」제3조제2항제1호 및 제3호에 따른 병원급 의료기관 및 의원급 의료기관

(1-9) 「도서관법」제2조제1호에 따른 도서관

(1-10) 「전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」제2조제1호에 따른 전통시장

(1-11) 「공중위생관리법」 제2조제1항제2호 및 제3호에 따른 숙박업 및 목욕장업의 시설

(1-12) 「영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률」 제2조제10호에 따른 영화상영관

(1-13) 「건축법 시행령」 별표 1 제6호에 따른 종교시설

(1-14) 「장사 등에 관한 법률」 제29조제1항에 따른 장례식장

(2) 사람을 수용하는 건축물(「건축법」제2조제1항제2호에 따른 건축물을 말하며, 가설건축물과 「건축법 시행령」별표 1 제18호가목에 따른 창고는 제외한다)로서 사실상 독립된 부분의 연면적이 1천㎡ 이상인 것

(3)「건축법 시행령」 별표 1 제5호가목․나목 및 라목에 따른 공연장․예식장․전시장에  해당하는 건축물, 그 밖에 이와 유사한 시설로서 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 4에 따라 산정된 수용인원이 300명 이상인 건축물

(4)「사회복지사업법」제2조제4호에 따른 사회복지시설로서 사회복지시설 신고증에 따른 수용 정원이 20명 이상인 건축물

(5)「문화재보호법」제2조제2항에 따른  지정문화재로 지정된 건축물

1.3.9.2 제2종보호시설

(1) 「건축법 시행령」 별표 1제1호 및 제2호에 따른 단독주택 및 공동주택

(2) 사람을 수용하는 건축물(「건축법」제2조제1항제2호에 따른 건축물을 말하며, 가설건축물과 「건축법 시행령」별표 1 제18호가목에 따른 창고는 제외한다)로서 사실상 독립된 부분의 연면적이 100㎡ 이상 1천㎡ 미만인 것

ㅇ 도시가스사업법 시행규칙 개정(2013. 7. 25)에 따른 당연 개정

<신설>

1.5.7 건축물 내부 배관설치

25.2.9, 2.5.6.4, 2.5.8.5.1 및 2.5.8.5.2의 개정기준은 상세기준의 승인일(2013년 10월 14일)로부터 새롭게 공사가 착공되는 것부터 적용한다. 다만, 도시가스사업법 시행규칙 개정(2013년 7월 25일) 이전에 이미 건축허가 또는 신고를 한 시설에 대해서는 이 기준에 적합한 것으로 본다.

1.8 배관 설치제한

1.8.1 고압배관과 근접설치 제한

중압 이하의 배관과 고압배관을 매설하는 경우 서로간의 거리를 2 m 이상으로 설치한다. 다만, 기존에 설치된 배관의 지반침하·손상 등을 방지하기 위하여 철근콘크리트 방호구조물 안에 설치하는 경우에는 1 m 이상으로, 중압 이하의 배관과 고압배관의 관리주체가 같은 경우에는 0.3 m  이상으로 할 수 있다. <개정 09.12.2>

1.8.2 건축물의 내부 또는 기초밑 설치 제한

1.8.2.1 본관과 공급관은 건축물의 내부나 기초 밑에 설치하지 아니할 것. 다만, 그 건축물에 도시가스를 공급하기 위한 저압의 공급관으로서 다음의 안전조치기준에 적합하게 설치하거나 1.8.2.2 또는 1.8.2.3의 기준에 적합하게 설치하는 경우에는 천정내부․바닥․벽속을 제외한 그 건축물의 내부에 설치할 수 있다.

1.8.2.1.1 배관의 접합은 용접으로 할 것. 다만, 가스사용자가 구분되어 소유하거나 점유하고 있는 건축물에 공급하기 위하여 분기되는 배관의 접합은 제외한다.

1.8.2.1.2 배관은 벽면 등에 견고하게 고정 설치한다.

1.8.2.1.3 배관은 다음 기준에 따라 환기가 잘 되거나 기계환기설비를 설치한 장소에 설치한다.

(1) 외기에 면하여 설치하는 환기구의 통풍가능 면적 합계는 바닥면적 1 ㎡ 마다 300 ㎠ 의 비율로 계산한 면적이상으로 하고, 환기구를 2방향 또는 2개소 이상으로 분산 설치한 장소

(2) 바닥면적 1 ㎡마다 0.5 ㎥/분 이상의 통풍능력을 가진 기계환기설비가 설치된 장소

1.8.2.1.4 다음 기준에 따라 가스누출경보기를 설치하거나 용접부에 대하여 비파괴시험을 실시하여 이상이 없는 경우에는 1.8.2.1.3에도 불구하고 환기설비를 갖추지 아니할 수 있다.

(1) 가스누출경보기를 설치하는 경우에는 다음기준에 따른다.

(1-1) 가스누출경보기 기능

(1-1-1) 가스의 누출을 검지하여 그 농도를 지시함과 동시에 경보를 울리는 것으로 한다.

(1-1-2) 미리 설정된 가스농도(폭발하한계의 4분의 1 이하 값)에서 자동적으로 경보를 울리는 것으로 한다.

(1-1-3) 경보를 울린 후에는 주위의 가스농도가 변화되어도 계속 경보를 울리며, 그 확인 또는 대책을 강구함에 따라 경보가 정지되도록 한다.

(1-1-4) 담배연기 등 잡가스에 경보를 울리지 않는 것으로 한다.

(1-2) 가스누출경보기 구조

(1-2-1) 가스공급시설에는 「소방시설 설치유지 및 안전에 관한 법률」에 따른 분리형 공업용 가스누출경보기를 설치한다.

(1-2-2) 충분한 강도를 가지며, 취급과 정비(특히 엘리먼트의 교체)가 용이한 것으로 한다.

(1-2-3) 가스누출경보기 경보부와 검지부는 분리하여 설치할 수 있는 것으로 한다. 다만, 경보부 설치장소에 일반인이 쉽게 식별할 수 있도록 그림 1.8.2.3.3의 보기와 같이 가로 50 ㎝, 세로 30 ㎝이상의 크기로 안내판을 설치하는 경우에는 일체형 경보기를 설치할 수 있다.

<알      림>

이곳에서 가스누출경보기의 경보음이 울리는 것을 발견하신 분은 아래의 연락처로 즉시 연락하여 주시기 바랍니다.

연락처(도시가스사 상황실 전화번호):OOO-OOOO

그림 1.8.2.3.3 안내판의 보기

(1-2-4) 검지부가 다점식인 경우에는 경보가 울릴 때 경보부에서 가스의 검지장소를 알 수 있는 구조인 것으로 한다.

(1-2-5) 경보는 램프의 점등 또는 점멸과 동시에 경보를 울리는 것으로 한다.

(1-3) 설치장소

(1-3-1) 가스누출검지경보장치의 검지부는 누출한 가스가 체류하기 쉬운 장소에 설치한다.

(1-3-2) 가스누출검지경보장치의 검지부를 설치하는 위치는 가스의 성질, 주위상황, 각 설비의 구조 등의 조건에 따라 정하되 다음 장소에는 설치하지 않는다.

(1-3-2-1) 증기, 물방울, 기름섞인 연기 등이 직접 접촉될 우려가 있는 곳

(1-3-2-2) 주위온도 또는 복사열에 의한 온도가 섭씨 40도 이상이 되는 곳

(1-3-2-3) 설비 등에 가려져 누출가스의 유통이 원활하지 못한 곳

(1-3-2-4) 차량 그 밖의 작업 등으로 인하여 경보기가 파손될 우려가 있는 곳

(1-3-3) 가스누출경보기의 검지부 설치 높이는 해당 가스비중, 주위 상황 등의 조건에 따라 정한다.

(1-3-4) 가스누출경보기의 경보부 설치장소는 관계자가 상주하거나 경보를 식별할 수 있는 장소로서 경보가 울린 후 각종 조치를 취하기에 적절한 위치로 한다. 다만, 경보부 설치장소에 일반인이 쉽게 식별할 수 있도록 그림 1.8.2.3.3의 보기와 같이 가로 50 ㎝, 세로 30 ㎝이상의 크기로 안내문을 설치하는 경우에는 배관이 설치된 장소 부근에 경보기를 설치할 수 있다.

(1-4) 설치개수

(1-4-1) 가스누출경보기의 검지부의 수는 배관 길이 20 m 마다 또는 바닥면 둘레 20 m에 대하여 한 개 이상의 비율로 계산한 수

(2) 용접부에 대하여 비파괴 시험을 하는 경우에는 다음 기준에 따른다.

(2-1) 호칭지름 80 ㎜ 이상인 배관의 접합부에는 방사선투과시험(R/T)을 실시한다.

(2-2) 호칭지름 80 ㎜ 미만인 배관의 접합부에는 방사선투과시험, 초음파탐상시험, 자분탐상시험, 침투탐상시험 중 하나를 실시한다.

1.8.2.1.5 차량통행 등으로 손상을 받을 우려가 있는 배관부분은 방호조치를 한다.

1.8.2.2 저압의 사용자공급관을 다음 어느 하나의 방법으로 시공하는 경우에는 건축물의 외벽 안에 설치할 수 있다. <신설 10.11.3>

1.8.2.2.1 건축물 외벽에 갤러리 타입의 그릴(grill)을 만들어 사용자공급관을 그릴 안에 설치하는 방법

(1) 배관을 1.8.2.1.1, 1.8.2.1.2 및  1.8.2.1.3(또는 1.8.2.1.4)에 따라 설치하고 다음과 같이 환기구를 설치한다.

(1-1) 환기구는 2개소(입상배관의 경우에는 상․ 하부 각 1개소) 이상 설치한다.

(1-2) 환기구 면적은 해당 배관이 고정 설치된 외벽(1면)이 차지하는 면적의 3% 이상으로 한다.

(1-3) 그릴의 통풍 가능면적(개구율 50 % 인정)이 고정 설치된 외벽(1면)이 차지하는 면적의 3 % 이상인 경우에는 2개소 이상의 환기구로 인정한다.

(2) 배관의 처짐이 없도록 입상배관의 하부에 지지대를 설치한다.

(3) 배관에 대한 점검 및 검사가 가능하도록 배관은 다음의 그릴 안에 설치한다.

(3-1) 외부에서 배관이 보이는 구조의 갤러리타입 그릴

(3-2) 외부에서 배관이 보이지 않을 경우에는 여닫이 문 방식의 갤러리타입 그릴

(4) 입상관 밸브는 비상시 신속한 차단이 가능한 구조로 설치한다.

1.8.2.2.2 갤러리 타입 그릴을 설치하지 않고 배관을 외벽의 빈 공간에 설치하는 방법

(1) 배관을 1.8.2.1.1, 1.8.2.1.2 및 1.8.2.1.3(또는 1.8.2.1.4)에 따라 설치한다.

(2) 배관의 처짐이 없도록 입상 배관의 하부에 지지대를 설치한다.

(3) 배관은 스테인리스 강관으로 하고, 강재의 2중 보호관을 설치한다.

(4) 2중 보호관을 건물 벽에 고정하고 보호관 외부에 사용가스명ㆍ최고사용압력 및 가스의 흐름방향을 표시한다.

(5) 2중 보호관은 배관에서 가스가 누출되는 경우 2중 보호관을 통하여 외부로 유출되는 구조로 설치한다.

(6) 입상관 밸브는 비상시 신속한 차단이 가능한 구조로 설치한다.

1.8.2.3 저압의 사용자공급관을 다음 어느 하나의 방법으로 시공하는 경우에는 중층(가스설비 등을 설치하기 위해 공동주택등의 층과 층 사이에 설치된 공간을 말한다. 이하 같다)에 설치할 수 있다.

(1) 중층에 배관을 설치할 경우에는 1.8.2.1 단서의 안전조치 기준 외에 다음 기준에 따른 안전조치를 한다.

(1-1) 중층의 높이가 해당 공동주택등의 층고(건물의 층과 층사이의 높이를 말하며, 층고가 상이한 경우에는 층고가 가장 낮은 층의 층고를 말한다. 이하 1.8.2.3에서 같다) 이상인 경우 중층은 점검자의 출입, 배관의 점검 및 보수가 가능한 구조로 한다.

(1-2) 중층의 높이가 해당 공동주택등의 층고 미만이고 층고의 1/2이상인 경우에는 다음 기준에 따른 자연환기 설비 또는 기계환기 설비를 설치하고, 중층은 점검자의 출입, 배관의 점검 및 보수가 가능한 구조로 한다. 다만, 환기설비 설치가 곤란할 경우에는 1.8.2.1.4(1)에 따른 가스누출경보기를 설치하고 1.8.2.1.4(2)에 따른 비파괴시험을 실시하여 이상이 없도록 한다.

(1-2-1) 자연환기 설비

(1-2-1-1) 환기구의 위치는 공기보다 비중이 무거운 가스인 경우에는 바닥면에 접하고, 공기보다 비중이 가벼운 가스인 경우에는 천정 또는 벽면상부에서 30 ㎝ 이내에 설치한다.

(1-2-1-2) 외기에 면하여 설치하는 환기구의 통풍가능 면적 합계는 바닥면적 1 ㎡마다 300 ㎠(철망 등을 부착할 때는 철망이 차지하는 면적을 뺀 면적으로 한다)의 비율로 계산한 면적이상으로 한다.

(1-2-2) 기계환기 설비

(1-2-1)에 따라 통풍구조를 설치할 수 없는 경우에는 다음 기준에 적합한 기계환기설비를 설치한다.

(1-2-2-1) 통풍능력이 바닥면적 1 ㎡마다 0.5 ㎥/분 이상으로 한다.

(1-2-2-2) 배기구는 바닥면(공기보다 가벼운 가스의 경우에는 천정면) 가까이에 설치한다.

(1-3) 중층의 높이가 해당 공동주택등의 층고의  1/2 미만인 경우에는 중층 내의 배관 재질을 내식성재료인 스테인리스강관으로 하고, 1.8.2.1.4(1)에 따른 가스누출경보기를 설치하며, 1.8.2.1.4(2)에 따른 비파괴시험을 실시하여 이상이 없도록 한다.

1.8 배관 설치제한<내용 없음>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

<삭제>

ㅇ 세부적인 배관 설치 장소 제한에 관한 사항(땅의 붕괴 우려지역 통과 제한, 지반침하 우려지역 설치 제한, 하천 또는 암거내 설치 제한)을 규정하고 있는 배관 설치기준에 통합하여 규정하기 위함.

-  1.8.1 항목코드를 2.5.8.1.4로 이동시켜 1.8.1 삭제

ㅇ 1.8.2 항목코드를 2.5.8.1.5로 이동시켜 1.8.2 삭제

ㅇ 1.8.2.1 항목코드 전단을 2.5.8.1.5로 이동시켜 1.8.2.1 삭제

ㅇ 1.8.2.1 항목코드 단서는 2.5.8.1.6으로 이동시켜 1.8.2.1 삭제

ㅇ 1.8.2.1.1 항목코드는 2.5.8.5.1, 2.5.8.5.2, 2.5.8.5.3, 2.5.8.5.4로 이동시켜 1.8.2.1.1 삭제

ㅇ 1.8.2.1.2 항목코드는 2.5.8.5.1, 2.5.8.5.2, 2.5.8.5.3, 2.5.8.5.4로 이동시켜 1.8.2.1.2 삭제

ㅇ 1.8.2.1.3 항목코드는 2.5.8.5.4로 이동시켜 1.8.2.1.3 삭제

ㅇ 1.8.2.1.4 항목코드는 2.5.8.5.4(4)로 이동시켜 1.8.2.1.4 삭제

ㅇ 1.8.2.1.5 항목코드는 삭제

ㅇ 1.8.2.2.1 항목코드는 2.5.8.3.2로 이동시켜 1.8.2.2.1 삭제

ㅇ 1.8.2.2.2 항목코드는 2.5.8.3.3으로 이동시켜 1.8.2.2.2 삭제

ㅇ 1.8.2.3 항목코드는 2.5.8.5.3으로 이동시켜 1.8.2.3 삭제

2.5.2 배관설비 재료

<내용 생략>

2.5.2.1 ~ 2.5.2.8 <내용 생략>

<신설>

2.5.2 배관설비 재료

<현행과 같음>

2.5.2.1 ~ 2.5.2.8 <현행과 같음>

2.5.2.9 파이프덕트 안에 설치되는 입상관으로부터 분기하여 세대에 가스를 공급하기 위해 설치되는 저압의 공급관(파이프덕트 내부설치 또는 매립설치되는 배관에 한한다)은 가스용 금속플랙시블관을 설치할 수 있다.

ㅇ 입상관으로부터 분기 된 후 계량기 전단까지 배관은 신축흡수 및 내진성이 우수한 금속플렉시블관(호스)을 설치할 수 있도록 하고 자 함. 다만 인위적 손상의 우려가 적은 파이프 덕트 내로 한정함.

2.5.6 배관설비 신축흡수조치

매설되어 있는 배관외의 배관(옥외공동구내에 설치된 것, 유리창ㆍ샤시 등이 설치된 공동주택등의 복도 또는 지하주차장 등 건축물 내부에 설치된 것 및 굴착으로 주위가 노출된 것을 제외한다)은 그 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 신축흡수조치를 한다.

2.5.6 -------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 등에 -------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 건물 내부 입상배관 중 초고층 아파트 등에 설치된 수직관입상관은 신축흡수조치 필요

<신설>

2.5.6.4 건축물내 설치된 수직 배관의 길이가 60m를 초과하는 경우에는 60m마다 1개 이상의 신축흡수조치를 한다.

ㅇ 건물 내부 입상배관 중 초고층 아파트 등에 설치된 수직관입상관은 신축흡수조치 필요

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

2.5.8.1 설치장소 선정

2.5.8.1.1-2.5.8.1.3 <현행과 같음>

2.5.8.1.4 고압배관과 근접설치 제한

중압 이하의 배관과 고압배관을 매설하는 경우 서로간의 거리를 2 m 이상으로 설치한다. 다만, 기존에 설치된 배관의 지반침하·손상 등을 방지하기 위하여 철근콘크리트 방호구조물 안에 설치하는 경우에는 1 m 이상으로, 중압 이하의 배관과 고압배관의 관리주체가 같은 경우에는 0.3 m  이상으로 할 수 있다.

2.5.8.1.5 건축물의 기초밑 설치 제한

본관과 공급관은 기초 밑에 설치하지 아니할 것.

2.5.8.1.6 천정내부․바닥․벽속에는 공급관을 설치하지 아니한다.

2.5.8.1.7 배관에 위해를 줄 수 있어 사용자공급관을 설치할 수 없는 장소는 다음과 같다.

(1) 엘리베이터 승강로 내

(2) 굴뚝, 연통 내

(3) 수전실, 변전실 등 고압전기시설이 있는 실내

(4) 점화원이 상존하는 장소

(5) 공기조화를 위한 환기 통로

(6) 위험물안전관리법에 따른 위험물 저장, 취급소

(7) 고열의 영향을 받는 장소, 다만 연료로 가스를 사용하기 위한 배관으로서 열의 영향을 줄일 수 있도록 보호조치된 경우는 제외

(8) 기계적 진동이 발생하는 장소, 다만 기계적 진동을 흡수하는 조치를 한 경우는 제외

(9) 피난에 방해가 되는 장소

(10) 타시설물(수도) 등과 20cm이내 인접한 장소

ㅇ 세부적인 배관 설치 장소 제한에 관한 사항(땅의 붕괴 우려지역 통과 제한, 지반침하 우려지역 설치 제한, 하천 또는 암거내 설치 제한)을 규정하고 있는 배관 설치기준에 통합하여 규정하기 위함.

- 같은 상세기준 1.8.1 항목코드를 옮겨옴

ㅇ 1.8.2.1 기준 옮겨옴

- 동 상세기준 1.8.2.1 항목코드를 2.5.8.1.6로 옮김

- 환기 및 유지관리가 불가능한 곳에는 사용자공급관(공용 배관)이 설치되는 것을 원칙적으로 금지하고 안전조치를 한 경우에만 허용.

※ 참고 : 내관(사용자 세대내 해당 세대에 가스를 설치되는 배관)은 접합부가 있을 경우 세대내 공간(건축법에 따라 수시로 환기가능함)으로 간접환기 허용

ㅇ 도시가스사업법 시행규칙 개정(2013. 7. 25)에 따른 세부기준 마련

<참고 : 일본 JGA 指 301-10 6.5.2>

6.1.1 配管をしてはならない場所

배관을 해서는 안 되는 장소

次の各項に掲げる揚所には配管をしてはならない。[遵守]

다음 각 항목의 장소에서는 배관을 해서는 안된다.[준수]

(1)受電室，変電室等高圧電気設備を有する室内

수전실, 변전실 등 고압전기설비가 있는 옥내

(2)エレベーターの昇降路内

엘리베이터의 승강로 내

(3)煙突及びダクト内

굴뚝 및 연통내

(4)消防法施行令第8条に規定する区画(以下，令8区画)の貫通部

소방법 제8조에서 규정하는 구역 관통부

(5)呼び径200Aを超える配管の共同住宅区画(以下，共住区画)の貫通部

호칭지름 200A를 초과하는 배관의 공동주택구획의 관통부

(6)ポリエチレン管を使用であって, 埋設配管部の周圍溫度が常時40℃以上となるような場所

폴리에틸렌관을 사용하여서, 매설배관부의 주위온도가 항상 40℃이상이 되는 장소

(7)危險物の規制に関する政令に定められる危險物を貯蔵する揚所

위험물 규제에 관한 정부령에 정해진 위험물을 저장하는 장소

(8)避難通路(階段室等)で避難の妨げとなる揚所

피난통로(계단실 등)에서 피난에 방해가 되는 장소

<참고 : 이탈리아  UNI 7129>

4.6.3 Disposizioni generali per la posa in opera delle tubazioni all'intterno nelle parti comuni dell'edlflclo multlfamlhare.

4.6.3 다세대용 건물의 실내 공동 영역에서의 배관 설치에 관한 일반적 지침 사항

- le tubazioni del gas non   devono interferire con altri servizi, La distanza minima tra tubazioni del   gas e ed altri servizi deve essere non minore di 200 mm.

- 가스 배관은 다른 시설물과 간섭되거나 충돌하지 않아야 한다. 가스 배관과 타 시설물 간의 최소 거리는 20mm이상이어야 한다.

2.5.8.3 배관 노출설치

배관을 노출하여 설치하는 경우에는 그 배관의 유지관리에 지장이 없고, 그 배관에 대한 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.

1.8.2.2.1 <내용 생략>

1.8.2.2.2 <내용 생략>

<신설>

2.5.8.3.2 공동구내 배관 설치

2.5.8.3.3 교량에 배관 설치

2.5.8.3 배관 노출설치

<현행과 같음>

2.5.8.3.2 건축물 외벽에 갤러리 타입의 그릴(grill)을 만들어 사용자공급관을 그릴 안에 설치하는 방법

(1) 배관의 접합은 용접으로 하고 2.5.8.5.4(2), 2.5.8.5.4(3)(또는 2.5.8.5.4(4))에 따라 설치하고 다음과 같이 환기구를 설치한다.

(1-1) 환기구는 2개소(입상배관의 경우에는 상․ 하부 각 1개소) 이상 설치한다.

(1-2) 환기구 면적은 해당 배관이 고정 설치된 외벽(1면)이 차지하는 면적의 3% 이상으로 한다.

(1-3) 그릴의 통풍 가능면적(개구율 50 % 인정)이 고정 설치된 외벽(1면)이 차지하는 면적의 3 % 이상인 경우에는 2개소 이상의 환기구로 인정한다.

(2) 배관의 처짐이 없도록 입상배관의 하부에 지지대를 설치한다.

(3) 배관에 대한 점검 및 검사가 가능하도록 배관은 다음의 그릴 안에 설치한다.

(3-1) 외부에서 배관이 보이는 구조의 갤러리타입 그릴

(3-2) 외부에서 배관이 보이지 않을 경우에는 여닫이 문 방식의 갤러리타입 그릴

(4) 입상관 밸브는 비상시 신속한 차단이 가능한 구조로 설치한다.

2.5.8.3.3 갤러리 타입 그릴을 설치하지 않고 배관을 외벽의 빈 공간에 설치하는 방법

(1) 배관의 접합은 용접으로 하고 2.5.8.5.4(2), 2.5.8.5.4(3)(또는 2.5.8.5.4(4))에 따라 설치한다.

(2) 배관의 처짐이 없도록 입상 배관의 하부에 지지대를 설치한다.

(3) 배관은 스테인리스 강관으로 하고, 강재의 2중 보호관을 설치한다.

(4) 2중 보호관을 건물 벽에 고정하고 보호관 외부에 사용가스명ㆍ최고사용압력 및 가스의 흐름방향을 표시한다.

(5) 2중 보호관은 배관에서 가스가 누출되는 경우 2중 보호관을 통하여 외부로 유출되는 구조로 설치한다.

(6) 입상관 밸브는 비상시 신속한 차단이 가능한 구조로 설치한다.

2.5.8.3.4 외기와 접하는 건축물 외벽에 별도로 ㄷ자 형태의 피트를 만들어 배관을 설치하고 불연성 재료로 덮는 방법

(1) 배관의 접합은 용접으로 하고 2.5.8.3.1(2)의 고정설치기준에 따라 벽면등에 견고하게 고정 설치한다.

(2) 배관의 처짐이 없도록 입상배관의 하부에 지지대를 설치한다.

(3) 피트 및 피트를 덮는 덮개는 불연재료로 설치하며 덮개는 그릴 형태의 것으로 전길이에 대해 펀칭가공된 것이나 갤러리 형태로 한다.

(4) 덮개는 열 수 있는 구조의 것으로 한다. 다만 열 수 없는 구조의 것은 2.5.8.5.4(4-3)의 방법에 따라 비파괴시험을 실시한다.

(5) 2.5.6.3에 따라 신축흡수조치를 한다.

(6) 입상관 밸브는 비상시 신속한 차단이 가능한 구조로 설치한다.

2.5.8.3.5 공동구내 배관 설치

2.5.8.3.6 교량에 배관 설치

ㅇ 건축물 외벽에 설치되는 배관과 건축물 내부에 설치되는 저압의 공급관을 명확하게 구분하기 위함.

ㅇ 1.8.2.2.1 기준 옮겨옴

ㅇ 1.8.2.2.2 기준 옮겨옴

ㅇ 건축물 외벽에 ㄷ자 형태의 피트를 만들어 설치하는 경우의 기준 허용

ㅇ 코드번호 변경

ㅇ 코드번호 변경

<신설>

<신설>

<신설>

1.8.2.3 저압의 사용자공급관을 다음 어느 하나의 방법으로 시공하는 경우에는 중층(가스설비 등을 설치하기 위해 공동주택등의 층과 층 사이에 설치된 공간을 말한다. 이하 같다)에 설치할 수 있다.

(1) <생략>

1.8.2.1.1 ~ 1.8.2.1.4 <생략>

2.5.8.5 건축물 내부 설치

건축물에 도시가스를 공급하기 위한 저압의 공급관은 다음 기준에 따라 설치한다.

2.5.8.5.1 층간이 막힌 파이프덕트(Pipe Shaft 또는 Pipe Duct) 내부 설치

(1) 파이프덕트의 재료는 불연성으로 한다.

(2) 배관 재료는 스테인리스 강관으로 한다. 다만, 다음 기준에 따라 각 층마다 상부 환기구 및 하부 환기구를 설치하는 경우에는 2.5.2에 따른 배관재료로 할 수 있다.

(2-1) 환기구의 유효 환기면적은 각각 100 cm2 이상으로 한다.

(2-2) 각 층마다 상부 환기구 및 하부 환기구를 설치하는 경우에는 파이프 덕트 안에 가스계량기를 설치할 수 있으며, 계량기 수마다 100 cm2 이상의 유효 환기구 면적을 추가로 확보한다.

(3) 배관의 접합은 용접으로 하고, 용접부에 대해서는 2.5.8.5.4(4-3)에 따른 비파괴시험을 실시하여 이상이 없어야 한다. 다만, 가스사용자가 구분되어 소유하거나 점유하고 있는 건축물에 공급하기 위하여 분기되는 배관의 접합은 제외한다.

(4) 각 세대로 분기되는 지점이 있는 곳과 계량기가 설치되는 곳에는 불연성 재료의 점검문을 설치한다.

(5) 점검문의 문 틈은 덕트내의 공기가 공용공간으로 최대한 유입되지 않는 구조로 하고, 잠글 수 있도록 한다.

(6) 층간을 통과하는 배관에는 몰탈을 채워 배관을 고정하되, 배관 하중을 고려하여 최하층은 자중지지를 한다.

(7) 입상관의 밸브 설치

(7-1) 입상관에는 밸브를 설치하고 입상관의 밸브는 다음 기준에 따라 설치한다.

(7-1-1) 차단이 용이한 건축물내 주차장, 복도 등 공용의 장소에 설치한다. 다만, 파이프덕트내에 설치할 경우에는 불연성 재료의 점검문을 설치한다.

(7-1-2) 입상관의 밸브는 설치공간의 바닥으로부터 1.6 m 이상 2.0 m 이내에 설치한다. 다만, 파이프덕트내에 설치하는 경우에는 설치공간의 바닥으로부터 2 m 이내에 설치한다.

(7-1-2-1) 건축물 구조상 부득이하여 입상관 밸브를 바닥면으로부터 2.0 m보다 높은 위치에 설치할 경우에는 원격으로 차단이 가능한 전동밸브를 설치하고 차단장치의 제어부는 바닥으로부터 1.6 m 이상 2.0 m 이내에 설치한다.

(7-1-3) 입상관의 밸브는 각각의 입상관마다 설치하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 다세대주택, 연립주택 및 30세대 이하의 소규모 공동주택등에서 해당 동 전체를 차단할 수 있는 1개의 입상관 밸브를 설치한 경우에는 입상관마다 입상관 밸브를 설치한 것으로 볼 수 있다.

2.5.8.5.2 층간이 막히지 않은 파이프덕트(Pipe Shaft 또는 Pipe Duct) 내부 설치

(1) 파이프덕트의 재료는 불연성이어야 한다.

(2) 배관 재료는 스테인리스 강관으로 한다. 다만, 다음 기준에 따라 파이프덕트 상부 및 하부에 환기구를 설치하는 경우에는 2.5.2에 따른 배관재료로 할 수 있다.

(2-1) 환기구의 유효 환기면적은 각각 500 cm2 이상으로 한다.

(2-2) 파이프덕트 상부 및 하부에 환기구를 설치하는 경우에는 파이프 덕트 안에 가스계량기를 설치할 수 있으며, 각각 500 cm2 이상의 유효 환기구 면적을 추가로 확보한다.

(2-3) 상부 환기구는 지붕 위로 외기와 접하고, 하부 환기구는 환기관을 연장하여 지상의 외기와 접하도록 한다.

(3) 배관의 접합은 용접으로 하고, 용접부에 대해서는 2.5.8.5.4(4-3)에 따른 비파괴시험을 실시하여 이상이 없어야 한다. 다만, 가스사용자가 구분되어 소유하거나 점유하고 있는 건축물에 공급하기 위하여 분기되는 배관의 접합은 제외한다.

(4) 배관은 2.5.8.3.1(2)의 고정설치기준에 따라 벽면 등에 견고하게 고정 설치한다.

(5) 각 세대로 분기되는 지점이 있는 곳과 계량기가 설치되는 곳에는 불연성 재료의 점검문을 설치한다.

(6) 점검문의 문 틈은 덕트내의 공기가 공용공간으로 최대한 유입되지 않는 구조로 하고, 잠글 수 있도록 한다.

(7) 입상관의 밸브는 2.5.8.5.1(8)에 따라 설치한다.

2.5.8.5.3 공동주택 등의 중층 내부 설치

저압의 공급관을 다음 어느 하나의 방법으로 시공하는 경우에는 중층(가스설비 등을 설치하기 위해 공동주택등의 층과 층 사이에 설치된 공간을 말한다. 이하 같다)에 설치할 수 있다

(1) 중층에 배관을 설치할 경우에는 다음 기준에 따른 안전조치를 한다.

(1-1) 중층의 높이가 해당 공동주택등의 층고(건물의 층과 층사이의 높이를 말하며, 층고가 상이한 경우에는 층고가 가장 낮은 층의 층고를 말한다. 이하 2.5.8.5.3에서 같다) 이상인 경우 중층은 점검자의 출입, 배관의 점검 및 보수가 가능한 구조로 한다.

(1-2) 중층의 높이가 해당 공동주택등의 층고 미만이고 층고의 1/2이상인 경우에는 다음 기준에 따른 자연환기 설비 또는 기계환기 설비를 설치하고, 중층은 점검자의 출입, 배관의 점검 및 보수가 가능한 구조로 한다. 다만, 환기설비 설치가 곤란할 경우에는 2.5.8.5.4(4-1)에 따른 가스누출경보기를 설치하고 2.5.8.5.4(4-3)에 따른 비파괴시험을 실시하여 이상이 없도록 한다.

(1-2-1) 자연환기 설비

(1-2-1-1) 환기구의 위치는 공기보다 비중이 무거운 가스인 경우에는 바닥면에 접하고, 공기보다 비중이 가벼운 가스인 경우에는 천정 또는 벽면상부에서 30 ㎝ 이내에 설치한다.

(1-2-1-2) 외기에 면하여 설치하는 환기구의 통풍가능 면적 합계는 바닥면적 1 ㎡마다 300 ㎠(철망 등을 부착할 때는 철망이 차지하는 면적을 뺀 면적으로 한다)의 비율로 계산한 면적이상으로 한다.

(1-2-2) 기계환기 설비

(1-2-1)에 따라 통풍구조를 설치할 수 없는 경우에는 다음 기준에 적합한 기계환기설비를 설치한다.

(1-2-2-1) 통풍능력이 바닥면적 1 ㎡마다 0.5 ㎥/분 이상으로 한다.

(1-2-2-2) 배기구는 바닥면(공기보다 가벼운 가스의 경우에는 천정면) 가까이에 설치한다.

(1-3) 중층의 높이가 해당 공동주택등의 층고의  1/2 미만인 경우에는 중층 내의 배관 재질을 내식성재료인 스테인리스강관으로 하고, 2.5.8.5.4(4-1)에 따른 가스누출경보기를 설치하며, 2.5.8.5.4(4-3)에 따른 비파괴시험을 실시하여 이상이 없도록 한다.

(2) 입상관의 밸브는 2.5.8.5.1의 (8-1) 및 (8-1-2)에서 (8-1-3)에 따라 설치한다.

2.5.8.5.4 2.5.8.5.1, 2.5.8.5.2 및 2.5.8.5.3 이외의 건축물 내부 설치

(1) 배관의 접합은 용접으로 한다. 다만, 가스사용자가 구분되어 소유하거나 점유하고 있는 건축물에 공급하기 위하여 분기되는 배관의 접합은 제외한다.

(2) 배관은 2.5.8.3.1(2)의 고정설치기준에 따라 벽면 등에 견고하게 고정 설치한다.

(3) 배관의 설치장소는 다음 기준에 따라 환기가 잘되는 장소로 한다.

(3-1) 외기에 면하여 설치하는 환기구의 통풍가능 면적 합계는 바닥면적 1 ㎡ 마다 300 ㎠ 의 비율로 계산한 면적이상으로 하고, 환기구를 2방향 또는 2개소 이상으로 분산 설치한 장소

(3-2) 바닥면적 1 ㎡마다 0.5 ㎥/분 이상의 통풍능력을 가진 기계환기설비가 설치된 장소

(4) (3)에 따른 환기를 확보할 수 없는 경우에는 다음 기준에 따라 가스누출경보기를 설치하거나 용접부에 대하여 비파괴시험을 실시하여 이상이 없거나 2중 보호관으로 설치할 수 있다.

(4-1) 가스누출경보기를 설치하는 경우에는 다음기준에 따른다.

(4-1-1) 가스누출경보기 기능

(4-1-1-1) 가스의 누출을 검지하여 그 농도를 지시함과 동시에 경보를 울리는 것으로 한다.

(4-1-1-2) 미리 설정된 가스농도(폭발하한계의 4분의 1 이하 값)에서 자동적으로 경보를 울리는 것으로 한다.

(4-1-1-3) 경보를 울린 후에는 주위의 가스농도가 변화되어도 계속 경보를 울리며, 그 확인 또는 대책을 강구함에 따라 경보가 정지되도록 한다.

(4-1-1-4) 담배연기 등 잡가스에 경보를 울리지 않는 것으로 한다.

(4-1-2) 가스누출경보기 구조

(4-1-2-1) 가스공급시설에는 「소방시설 설치유지 및 안전에 관한 법률」에 따른 분리형 공업용 가스누출경보기를 설치한다.

(4-1-2-2) 충분한 강도를 가지며, 취급과 정비(특히 엘리먼트의 교체)가 용이한 것으로 한다.

(4-1-2-3) 가스누출경보기 경보부와 검지부는 분리하여 설치할 수 있는 것으로 한다. 다만, 경보부 설치장소에 일반인이 쉽게 식별할 수 있도록 그림 2.5.8.5.4의 보기와 같이 가로 50 ㎝, 세로 30 ㎝이상의 크기로 안내판을 설치하는 경우에는 일체형 경보기를 설치할 수 있다.

<알      림>

이곳에서 가스누출경보기의 경보음이 울리는 것을 발견하신 분은 아래의 연락처로 즉시 연락하여 주시기 바랍니다.

연락처(도시가스사 상황실 전화번호):OOO-OOOO

그림 2.5.8.5.4 안내판의 보기

(4-1-2-4) 검지부가 다점식인 경우에는 경보가 울릴 때 경보부에서 가스의 검지장소를 알 수 있는 구조인 것으로 한다.

(4-1-2-5) 경보는 램프의 점등 또는 점멸과 동시에 경보를 울리는 것으로 한다.

(4-1-3) 설치장소

(4-1-3-1) 가스누출검지경보장치의 검지부는 누출한 가스가 체류하기 쉬운 장소에 설치한다.

(4-1-3-2) 가스누출검지경보장치의 검지부를 설치하는 위치는 가스의 성질, 주위상황, 각 설비의 구조 등의 조건에 따라 정하되 다음 장소에는 설치하지 않는다.

(4-1-3-2-1) 증기, 물방울, 기름섞인 연기 등이 직접 접촉될 우려가 있는 곳

(4-1-3-2-2) 주위온도 또는 복사열에 의한 온도가 섭씨 40도 이상이 되는 곳

(4-1-3-2-3) 설비 등에 가려져 누출가스의 유통이 원활하지 못한 곳

(4-1-3-2-4) 차량 그 밖의 작업 등으로 인하여 경보기가 파손될 우려가 있는 곳

(4-1-3-3) 가스누출경보기의 검지부 설치 높이는 해당 가스비중, 주위 상황 등의 조건에 따라 정한다.

(4-1-3-4) 가스누출경보기의 경보부 설치장소는 관계자가 상주하거나 경보를 식별할 수 있는 장소로서 경보가 울린 후 각종 조치를 취하기에 적절한 위치로 한다. 다만, 경보부 설치장소에 일반인이 쉽게 식별할 수 있도록 그림 2.5.8.5.4의 보기와 같이 가로 50 ㎝, 세로 30 ㎝이상의 크기로 안내문을 설치하는 경우에는 배관이 설치된 장소 부근에 경보기를 설치할 수 있다.

(4-1-4) 설치개수

(4-1-4-1) 가스누출경보기의 검지부의 수는 배관 길이 20 m 마다 또는 바닥면 둘레 20 m에 대하여 한 개 이상의 비율로 계산한 수

(4-2) 이중 보호관은 다음 기준에 따라 설치한다.

(4-2-1) 2중 보호관의 보호관 외부에 사용가스명ㆍ최고사용압력 및 가스의 흐름 방향을 표시한다.

(4-2-2) 2중 보호관은 공급배관에서 가스가 누출되는 경우 2중 보호관을 통하여 외부로 유출되는 구조로 설치한다.

(4-3) 용접부에 대하여 비파괴 시험을 하는 경우에는 다음 기준에 따른다.

(4-3-1) 호칭지름 80 mm 이상인 배관의 접합부에는 방사선투과시험(R/T)을 실시한다.

(4-3-2) 호칭지름 80 mm 미만인 배관의 접합부에는 방사선투과시험, 초음파탐상시험, 자분탐상시험, 침투탐상시험 중 하나를 실시한다.

(5) 입상관의 밸브는 2.5.8.5.1(8)에 따라 설치한다.

ㅇ 도시가스사업법 시행규칙 개정(2013. 7. 25)에 따른 세부기준 마련

ㅇ 층간이 막힌 파이프덕트 내부에 공급배관의 설치가 가능토록 함.

<참고 : 일본 JGA 指 301-10>

5.2 ガスメーターの設置

가스계량기 설치

(6))電線，電気開閉器，その他の電気設備が施設してあるパイプシャフト内，又は，ピット内その他漏れたガスが滞留するおそれのある揚所にガスメーターを設置する場合は，換気口を設けるか，電気設備に防爆工事等の安全措置を講する。

전기, 전기계폐기, 그 외 전기설비가 설치되어 있는 파이프샤프트 또는 피트, 그 외 누출된 가스가 체류할 위험이 있는 장소에 가스계량기를 설치하는 경우 환기구를 설치하던지, 전기설비에 방폭공사의 안전조치를 한다.

[解說]パイプシャフト内に設置する場合の上部換気口及び下部換気口は，次の条件を満たす必要がある。ただし, 自治体によってはこれと異なる場合があるので，詳細は確認すること。

(1)扉面に直接外気(開放廊下も含む)に面している上部換気口及び下部換気口を設けること。

(2)上部換気口及び下部換気口はそれぞれ100cm2以上の有効面積を有すること。

[해설] 파이프 샤프트 내에 상부 환기구 및 하부 환기구는 다음의 조건을 만족시킬 필요가 있다. 단, 지자체에서 다른 경우가 있으므로 상세한 내용은 확인할 것

(1) 문 면에 직접 외기(개방식 복도 포함)에 접하고 있는 상부 환기구 및 하부 환기구를 설치할 것

(2) 상부 환기구 및 하부 환기구는 각각 100cm2 이상의 유효면적을 가질 것

<참고 : 영국 IGEM/UP/2 10.3.8>

덕트의 단면적(m2)	최소 각 환기구의 유효면적(m2)
0.05이상 7.5이하	0.05
7.5초과	덕트 단면적이 1/150

ㅇ 계량기를 설치하는 경우 추가적인 환기구 면적 필요

ㅇ 1.8.2.3 항목코드를 2.5.8.5.3으로 이동시켜 1.8.2.3 삭제

ㅇ 1.8.2.1.1 ~ 1.8.2.1.4 항목코드를 2.5.8.5.4로 이동시켜 1.8.2.1.1 ~ 1.8.2.1.4 삭제

2.8.7 가스공급차단장치

2.8.7.1 ~ 2.8.7.4 <내용 생략>

<신설>

2.8.7 가스공급차단장치

2.8.7.1 ~ 2.8.7.4 <현행과 같음>

2.8.7.5 지하에서 건물(지하 주차장 등)로 바로 인입하여 2.5.8.5.1, 2.5.8.5.2에 따라 설치된 배관의 경우에는 긴급시 건물 밖에서 차단할 수 있는 인입관 차단밸브를 설치한다.

ㅇ 입상관밸브를 설치할 수 없는 구조의 건물 내부 화재 등 긴급시 건물밖에서 차단할 수 있는 조치 필요

4.1.3 정기검사

배관에 대한 정기검사는 수요자에게 가스를 공급하기 위하여 분기되는 관경 50 ㎜ 이하인 저압의 공급관에 연결되는 사용자공급관을 제외한 배관에 대해서만 실시하며 항목은 다음과 같다.

(1) 1.8.2에 따른 건축물의 내부 또는 기초 밑 배관 설치 여부의 확인

(2) 2.4.4와 3.3.4에 따른 가스설비 설치와 점검의 확인

(3) 2.5.5.3에 따른 배관의 접합을 위한 이음쇠의 확인(노출배관에만 한다)

(4) 2.5.6에 따른 신축흡수조치의 확인

(5) 2.5.8.1.1과 2.5.8.1.2에 따른 땅의 붕괴 및 지반침하 우려지역의 배관 설치여부의 확인

(6) 2.5.8.1.3에 따른 하천 또는 암거 안에 배관 설치 여부의 확인

<신설>

<신설>

(7) 2.5.8.3.1(1)에 따른 입상관의 확인

(8) 2.5.8.3.1(2) 및 (3)에 따른 배관고정장치의 설치 및 배관의 이음매와의 유지거리의 확인

(9) 2.5.8.3.1(4)에 따른 노출배관의 방호조치의 확인

<신설>

<신설>

<신설>

(10) 2.5.8.3.2에 따른 공동구내 시설의 확인

(11) 2.5.8.3.3에 따른 교량설치 배관 및 교량설치 배관의 고정·지지의 확인

<신설>

(12) 2.5.9.1에 따른 누출 및 기밀성능의 학인

(13) 2.7.6에 따른 전기부식방지조치의 확인

(14) 2.8.6과 3.3.7에 따른 긴급차단장치 설치와 점검의 확인

(15) 2.8.7에 따른 가스공급차단장치 설치의 확인. 다만, 본관 및 공급관의 가스공급차단장치(매몰형 밸브만을 말한다)의 작동상태는 20개소 또는 전체 설치수량의 20% 중 많은 수 이상을 선정하여 확인할 수 있다.

(16) 2.9와 3.3.9에 따른 부대설비 설치와 점검의 확인

(17) 2.10.1에 따른 배관 표시의 확인

(18) 2.10.2에 따른 배관 색상 및 황색띠의 확인(노출배관에만 한다)

(19) 2.10.3.2와 2.10.3.3에 따른 매설위치 표시의 확인

(20) 3.1.8 및 3.3.10에 따른 굴착으로 주위가 노출된 배관의 설치와 유지관리의 확인

4.1.3 정기검사

배관에 대한 정기검사는 수요자에게 가스를 공급하기 위하여 분기되는 관경 50 ㎜ 이하인 저압의 공급관에 연결되는 사용자공급관을 제외한 배관에 대해서만 실시하며 항목은 다음과 같다.

<삭제>

(1) 2.4.4와 3.3.4에 따른 가스설비 설치와 점검의 확인

(2) 2.5.5.3에 따른 배관의 접합을 위한 이음쇠의 확인(노출배관에만 한다)

(3) 2.5.6에 따른 신축흡수조치의 확인

(4) 2.5.8.1.1과 2.5.8.1.2에 따른 땅의 붕괴 및 지반침하 우려지역의 배관 설치여부의 확인

(5) 2.5.8.1.3에 따른 하천 또는 암거 안에 배관 설치 여부의 확인

(6) 2.5.8.1.5에 따른 건축물의 기초밑 설치 여부의 확인

(7) 2.5.8.1.6에 따른 천정내부․바닥․벽속에 공급관 설치여부 확인

(8) 2.5.8.3.1(1)에 따른 입상관의 확인

(9) 2.5.8.3.1(2) 및 (3)에 따른 배관고정장치의 설치 및 배관의 이음매와의 유지거리의 확인

(10) 2.5.8.3.1(4)에 따른 노출배관의 방호조치의 확인

(11) 2.5.8.3.2에 따른 건축물 외벽에 갤러리 타입의 그릴(grill)을 만들어 사용자공급관을 그릴 안에 설치한 시설의 확인

(12) 2.5.8.3.3에 따른 갤러리 타입 그릴을 설치하지 않고 배관을 외벽의 빈 공간에 설치한 시설의 확인

(13) 2.5.8.3.4에 따른 건축물 외벽에 ㄷ자 형태의 피트를 만들어 배관을 설치하고 불연성 재료로 덮는 시설의 확인

(14) 2.5.8.3.5에 따른 공동구내 시설의 확인

(15) 2.5.8.3.6에 따른 교량설치 배관 및 교량설치 배관의 고정·지지의 확인

(16) 2.5.8.5에 따른 건축물 내부에 설치된 시설의 확인. 다만, 2.5.8.5.1, 2.5.8.5.2에 따른 파이프덕트 내부에 설치된 사용자공급관의 세부적인 검사방법에 대하여는 한국가스안전공사의 사장이 정하는 바에 따른다.

(17) 2.5.9.1에 따른 누출 및 기밀성능의 학인

(18) 2.7.6에 따른 전기부식방지조치의 확인

(19) 2.8.6과 3.3.7에 따른 긴급차단장치 설치와 점검의 확인

(20) 2.8.7에 따른 가스공급차단장치 설치의 확인. 다만, 본관 및 공급관의 가스공급차단장치(매몰형 밸브만을 말한다)의 작동상태는 20개소 또는 전체 설치수량의 20% 중 많은 수 이상을 선정하여 확인할 수 있다.

(21) 2.9와 3.3.9에 따른 부대설비 설치와 점검의 확인

(22) 2.10.1에 따른 배관 표시의 확인

(23) 2.10.2에 따른 배관 색상 및 황색띠의 확인(노출배관에만 한다)

(24) 2.10.3.2와 2.10.3.3에 따른 매설위치 표시의 확인

(25) 3.1.8 및 3.3.10에 따른 굴착으로 주위가 노출된 배관의 설치와 유지관리의 확인

ㅇ 1.8.2 삭제에 따른 항목 삭제

ㅇ 코드번호 이동에 따른 번호변경

ㅇ 2.5.8.1.5 신설에 따른 검사항목 추가

ㅇ 2.5.8.1.6 신설에 따른 검사항목 추가

ㅇ 코드번호 이동에 따른 번호변경

ㅇ 2.5.8.3.2 신설에 따른 검사항목 추가

ㅇ 2.5.8.3.3 신설에 따른 검사항목 추가

ㅇ 2.5.8.3.4 신설에 따른 검사항목 추가

ㅇ 코드번호 이동에 따른 번호변경

ㅇ 2.5.8.5 신설에 따른 검사항목 추가

ㅇ 코드번호 이동에 따른 번호변경

KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사 기준) 개정안 조문별 개정사유