KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사 기준) 개정안 조문별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개 정 사 유

<제목>

일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설․기술․검사 기준

(Facility/Technical/Inspection Code for Pipes Outside of Producing and Supplying Places of Urban Gas Business)

<제목>

일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설․기술․검사․정밀안전진단 기준

(Facility/Technical/Inspection/Safety Diagnosis Code for Pipes Outside of Producing and Supplying Places of Urban Gas Business)

ㅇ 도심지 도시가스 중압배관의 정밀안전진단 세부방법 등을 일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설․기술․검사 기준에 추가함에 따라 제목 및 적용범위를 개정함

1.1 적용범위

이 기준은 「도시가스사업법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제4호 및 제5호에 따른 일반도시가스사업자의 가스공급시설 중 가스배관의 시설·기술 및 검사에 대하여 적용한다.

1.1 적용범위

이 기준은 「도시가스사업법」(이하 “법”이라 한다) 제2조제4호 및 제5호에 따른 일반도시가스사업자의 가스공급시설 중 가스배관의 시설·기술·검사  및 진단에 대하여 적용한다.

1.3 용어 정의

이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1.3.1 ~ 1.3.22 <생 략>

<신설>

1.3 용어 정의

이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1.3.1 ~ 1.3.22 <현행과 같음>

1.3.23 “정밀안전진단”이란 가스배관에 의한 가스사고를 예방하기 위하여 장비와 기술을 이용하여 장기사용 배관의 잠재된 위험요소와 원인을 찾아내고 적절한 조치방안 등을 제시하는 것을 말한다.

1.3.24 “자료수집 및 분석”이라 함은 정밀안전진단 대상 배관에 대한 안전관리 상태를 서류 및 자료를 통해 확인 및 분석하고, 현장조사가 필요한 배관 구간을 선정하는 것을 말한다.

1.3.25 “현장조사”라 함은 장기사용 배관의 노후화 및 결함을 포함하는 위험요소를 직접 장비를 이용하여 찾아내고 진단하는 것을 말한다.

1.3.26 “종합평가”라 함은 자료수집 및 분석결과와 현장조사 결과를 종합하여 배관 안전상태를 등급으로 나타내는 것을 말한다.

1.3.27 “정밀안전진단기관”이라 함은「고압가스 안전관리법」 제28조에 따른 한국가스안전공사를 말한다.

1.3.28 “배관관리주체”라 함은「도시가스사업법」제2조제2호에 따른 도시가스사업자를 말한다.

ㅇ 도시가스 중압배관 정밀안전진단의 절차․방법 등 고시(`13.8.16일 제정)에서 규정하고 있는  정밀안전진단과 관련된 용어 정의를 인용하여  추가함

<신설>

4.2.4 정밀안전진단

중압배관의 정밀안전진단 세부방법 등은 다음과 같다.

ㅇ 정밀안전진단의 항목인 자료수집 및 분석, 현장조사, 종합평가, 보수․보강, 보고서에 대한 세부항목을 명시함

<신설>

4.2.4.1 정밀안전진단 항목

4.2.4.1.1 정밀안전진단 항목은 표 4.2.4.1.1과 같다.

표 4.2.4.1.1 정밀안전진단 항목

진단항목		세부항목
구분	항목
1. 자료수집 및 분석	배관설계	ㆍ설계도면(준공도면 또는 GIS도면)
		ㆍ배관재질 및 등급, 배관두께
		ㆍ배관용접 및 피복종류
	배관시공	ㆍ배관설치이력
		ㆍ경로변경 등 변경공사 이력
		ㆍ배관매설 심도(심도 미유지구간 보호케이싱의 위치와 시공방법)
	배관 매설환경	ㆍ배관주변 토양 및 지반조사 결과, 토양비저항 수치, 배수상태
		ㆍ차량하중 집중구역 절토지 및 상하수도 관통 배관관리 상태
	배관부식관리	ㆍ배관전기방식 종류 및 T/B함 관리이력
		ㆍ방식관련 측정 및 유지보수 정보
	배관운전	ㆍ배관 운전압력, 온도 및 운전응력 수준
		ㆍ배관 운전정보
		ㆍ배관 유지보수정보
		ㆍ타공사이력 및 보수정보
2. 현장조사	매몰배관 외면부식 직접조사	ㆍ매설배관 피복손상부 탐지
		ㆍ근접간격전위측정(CIPS: Close Interval Potential Survey)
		ㆍ굴착조사
	타공사ㆍ연약구간 안전성조사	ㆍ배관위치 탐사 및 매설심도 조사
		ㆍ굴착조사
	노출(교량설치)배관부식 및 안전성조사	ㆍ노출배관 또는 교량첨가 배관의 상태 육안 확인 조사
		ㆍ교량첨가배관의 반복하중의 영향 평가 및 조사
	하상설치배관 심도 및 세굴조사	ㆍ하천횡단배관 매설심도 측정
		ㆍ하상설치배관 세굴 측정
	배관가스누출조사	ㆍ정밀안전진단 전 구간에 대해 가스누출 여부 조사
3. 종합평가		ㆍ자료수집 및 분석결과와 현장조사결과를 종합하여 안전상태를 평가 및 안전등급 지정
4. 보수ㆍ보강		ㆍ종합평가결과 손상 및 결함이 있는 배관에 대하여 적용할 수 있는 보수ㆍ보강방법을 제시
5. 보고서		ㆍ조사내용, 결과분석 등을 보고서로 작성

<신설>

4.2.4.2 정밀안전진단 방법

4.2.4.2.1 자료수집 및 분석

산업통상자원부 고시 제2013-88호 제6조제2항에 따라 배관관리자가 제출한, 정밀안전진단대상 전체배관에 대한 자료를 통해 배관의 건전성을 확인하고, 현장조사를 필요로 하는 위험도가 높은 배관을 다음과 같이 선정한다.

(1) 배관의 설계도면(준공도면 또는 GIS도면)에 표시된 배관의 설치형태(도로 매설, 교량첨가, 하천통과 등)와 각각의 배관길이 및 설치경과 등을 확인하되, 하천통과배관과 교량첨가 배관은 위험도가 높은 배관으로 본다.

(2) 배관 설계시의 재질ㆍ두께ㆍ피복종류ㆍ접합방법ㆍ비파괴 시험 여부 등을 확인하여 다음에 해당하는 배관은 위험도가 높은 배관으로 본다.

(2-1) 배관의 재질이 구 제품(강관 이외의 제품)의 배관

(2-2) 피복이 되지 않거나 손상이 우려되는 배관

(2-3) 용접 이외 방법으로 접합된 배관

(2-4) 100% 비파괴시험을 하지 않은 배관

(3) 매설배관 주변의 토양저항, 지반의 종류, 차량통행량, 배관 주변 배수상태를 확인하여 다음에 해당하는 배관은 위험도가 높은 배관으로 본다.

(3-1) 토양비저항이 기준치에 미달(부식조건)되는 지역에 매설된 배관의 경우

(3-2) 연약지반에 설치된 배관의 경우

(3-3) 중차량(10톤 이상) 통행이 빈번한 편도 5차선 이상의 도로(차도)에 매설된 배관

(3-4) 상습 침수지역에 매설된 배관

(4) 매설배관의 방식관리, 방식 유지ㆍ보수상태를 확인하여 다음에 해당하는 배관은 위험도가 높은 배관으로 본다.

(4-1) 과거의 전위측정 이력 확인 결과 기준치에 미달된 사례가 1회 이상 보고된 배관

(4-2) 전철 인근설치 배관, 토양비저항 값이 기준치 보다 낮은 지역에 설치된 배관

(4-3) 과거 전기방식 설비의 수리 또는 방식 수명이 다해 교체한 지역에 매설된 배관

(5) 배관의 운전압력, 온도, 유지보수 및 타공사 내용을 확인하여 다음에 해당하는 배관은 위험도가 높은 배관으로 본다.

(5-1) 계절에 따른 배관 공급압력의 폭을 확인하여, 연간 폭이 큰 배관

(5-2) 가스누출, 부식 등에 의해 유지ㆍ보수가 이루어진 배관

(5-3) 타공사가 진행 중인 구간의 배관과 타공사 이후 매설된 배관

ㅇ 배관관리자가 제출한 배관설계도 등 14종의 배관시공 및 운영자료를 검토하여 현장조사가 필요한 위험배관 선정토록 함.

<신설>

4.2.4.2.2 현장조사

4.2.4.2.1에 따른 정밀안전진단대상 배관의 자료검토 결과를 토대로 위험도가 높은 배관에 대해 장비 및 프로그램 등을 이용하여 배관의 안전 상태를 현장에서 직접 다음과 같이 조사한다.

(1) 매몰배관의 외면부식 조사

매몰배관의 외면부식은 매설배관 피복손상부 탐지장비[직류전압구배법(DCVG: Direct Current Voltage Gradient) 또는 교류전압구배법(ACVG: Alternate Current Voltage Gradient]와 근접간격전위측정장비(CIPS: Close Interval Potential Survey) 및 배관굴착을 통해 다음과 같이 조사한다.

(1-1) 직류전압구배법(DCVG: Direct Current Voltage Gradient)에 의한 조사는 다음과 같다.

(1-1-1) 정밀안전진단대상 배관 전체 배관의 30% 이상(배관관리자가 최근 5년 이내에 DCVG를 자체적으로 조사한 결과를 제출하는 경우에는 10% 이상)에 대해 조사를 실시하되, 4.2.4.2.1에 따른 자료검토결과 위험도가 높은 배관은 정밀안전진단기관의 현장 조사 범위에 반드시 포함한다.

(1-1-2) (1-1-1)에 따라 정밀안전진단기관의 현장조사 대상에서 제외된 나머지 배관에 대한 DCVG조사는 배관관리자가 제출한 최근 5년 이내의 자체 조사결과(배관관리자가 정밀안전진단기관에서 인정하는 전문기관에 의뢰하여 조사한 결과도 포함)로 대체한다.

(1-1-3) 정밀안전진단기관의 1일 조사 또는 작업범위는 3인 또는 4인 1조를 기준으로 1일 300m 이상으로 하고, 배관관리자와의 협의를 통해 조사범위를 조정할 수 있다.

(1-1-4) 직류전압구배법(DCVG)에 의한 매몰배관 외면부식 조사는 그림 4.2.4.2.2①과 같이 배관에 공급되는 임시외전을 On-Off 하면서 배관피복손상부에서 전위구배의 발생 및 밀도전위의 증가여부 등을 측정하여 매설배관 피복의 손상여부를 조사한다.

그림 4.2.4.2.2① 직류전압구배법(예)

(1-2) 교류전압구배법(ACVG: Alternate Current Voltage Gradient)에 의한 조사는 다음과 같다

(1-2-1) 정밀안전진단대상 배관 전체 배관의 30% 이상(배관관리자가 최근 5년 이내에 ACVG를 자체적으로 조사한 결과를 제출하는 경우에는 10% 이상)에 대해 조사를 실시하되, 4.2.4.2.1에 따른 자료검토결과 위험도가 높은 배관은 정밀안전진단기관의 현장 조사 범위에 반드시 포함한다.

(1-2-2) (1-2-1)에 따라 정밀안전진단기관의 현장조사 대상에서 제외된 나머지 배관에 대한 ACVG조사는 배관관리자가 제출한 최근 5년 이내의 자체 조사결과(배관관리자가 정밀안전진단기관에서 인정하는 전문기관에 의뢰하여 조사한 결과도 포함)로 대체한다.

(1-2-3) 정밀안전진단기관의 1일 조사 또는 작업범위는 3인 또는 4인 1조를 기준으로 1일 300m 이상으로 하고, 배관관리자와의 협의를 통해 조사범위를 조정할 수 있다.

(1-2-4) 교류전압구배법(ACVG)에 의한 매몰배관 외면부식 조사는 그림 4.2.4.2.2②와 같이 인가한 4.8Hz의 저주파 교류전류로 인해 배관 주변에 발생하는 교류 전위 구배를 측정하여 매설배관 피복의 손상여부를 조사한다.

그림 4.2.4.2.2② 교류전압구배법(예)

(1-3) 근접간격전위측정(CIPS: Close Interval Potential Survey)장비를 이용한 조사는 다음과 같다.

(1-3-1) 정밀안전진단대상 배관 전체 배관의 20%이상에 대해 조사를 실시하되, 4.2.4.2.1에 따른 자료검토결과 위험도가 높은 배관과 4.2.4.2.2(1-1)(또는 4.2.4.2.2(1-2))에 따른 DCVG(또는 ACVG) 조사결과 피복손상이 우려되는 배관구간은 정밀안전진단기관의 현장 조사 범위에 반드시 포함한다.

(1-3-2) (1-3-1)에 따라 정밀안전진단기관의 현장조사 대상에서 제외된 나머지 배관(전기방식 방법이 희생양극법인 배관에 한한다.)에 대한 CIPS조사는 배관관리자가 제출한 최근 5년 이내의 자체 조사결과(배관관리자가 정밀안전진단기관에서 인정하는 전문기관에 의뢰하여 조사한 결과도 포함)로 대체한다.

(1-3-3) 정밀안전진단기관의 1일 조사 또는 작업범위는 3인 또는 4인 1조를 기준으로 1일 1㎞ 이상으로 하고, 배관관리자와의 협의를 통해 조사범위를 조정할 수 있다.

(1-3-4) 근접간격전위측정방법(CIPS)에 의한 매몰배관 외면부식 조사는 그림 4.2.4.2.2③과 같이 배관의 직상부에서 배관을 따라 P/S전위를 1～5m 간격으로 연속적으로 방식전위상태를 측정하여 특정지점에서의 국부적인 방식전위 불량지점을 찾고, 만약 간섭 문제일 경우에 방식전위의 경향을 정확히 파악하여 간섭지점과 간섭원인을 정확히 파악한다.

그림 4.2.4.2.2③ 근접간격전위측정방법(예)

(1-4) 굴착조사

4.2.4.2.2(1-1)(또는 4.2.4.2.2(1-2))  및 4.2.4.2.2(1-3)에 따른 현장조사결과 배관의 피복 등이 손상되어 부식이 우려되는 배관에 대해서는 직접 굴착 후 피복손상여부, 배관 두께 측정, 배관 코팅건전성 확인 등을 조사한다. 이 경우, 배관굴착에 따른 제반사항은 배관관리자가 제공한다.

(2) 타공사ㆍ지반연약구간 안전성 조사는 다음과 같이 실시한다.

(2-1) 최근 5년 이내에 타공사가 진행된 배관과 연약지반에 매설된 배관 및 중차량의 빈번한 통행 등으로 심도미달이 우려되는 지역에 매설된 배관에 대해서는 배관위치 및 매설심도를 조사하여 배관의 침하 등 안전성을 확인한다.

(2-2) 배관침하 등 안전성 조사는 매설배관탐지장비 또는 배관 침하 관측공 등을 이용하여 실시한다.

(2-3) 매설배관탐지장비를 이용하여 배관위치 및 매설심도를 측정한 결과 배관 침하 및 변형이 우려되는 배관 구간에 대해서는 굴착하여 타시설물과의 접촉 여부, 피복손상여부, 배관 두께, 배관 코팅건전성 등 배관상태를 확인한다. 이 경우, 배관굴착에 따른 제반사항은 배관관리자가 제공한다.

(3) 노출(교량설치)배관 부식 및 안전성 조사는 다음과 같이 실시한다.

(3-1) 노출배관 또는 교량첨가 배관의 연결 및 지지부의 이종금속 부식 발생 여부를 확인하고, 배관 지지부 등의 상태, 배관의 변형 및 이탈 가능성을 확인한다.

(3-2) 교량첨가배관의 경우 차량진동에 의한 반복하중의 영향을 평가하기 위하여 수치해석기법 등을 이용하여 응력집중부위를 예측하고 해당 부위에 대한 잔류응력 평가를 수행하여 안전성을 확인한다.

(4) 하상설치배관 심도조사

하상설치배관의 심도는 배관관리자 또는 배관관리자가 의뢰한 외부전문기관이 제출한 심도측정 자료(다음 기준에 따라 측정한 자료를 말함)를 통해 확인한다.

(4-1) 하천횡단배관의 경우 노출시 하천의 흐름에 의하여 배관에 횡압이 작용할 수 있어 하천의 수심을 측정하여 매설심도를 확인한다.

(4-2) 하천횡단배관의 매설심도측정은 배관 설치시의 고도(EL)와 수면상의 고도, 하천내 물깊이를 측정하여 다음과 같은 식으로부터 매설심도를 산정한다.

《 하천내 매설심도 = 수면의 고도 - 배관이 설치된 고도 - 물깊이 》

(4-3) 하천횡단 배관의 매설심도 측정은 배관 중심을 따라 최대 5m 간격 이내에 측정하여 횡단배관의 매설심도를 산정하고, 최종적인 매설심도는 산정된 매설심도중 가장 낮은 값을 적용한다.

(5) 하상설치배관 세굴 조사는 다음과 같이 실시한다.

하상설치배관의 세굴조사는 배관관리자 또는 배관관리자가 의뢰한 외부전문기관이 제출한 배관세굴 측정 자료(다음 기준에 따라 측정한 자료를 말함)를 통해 확인한다. 다만, 연속 2회(5년 주기) 배관세굴 측정 자료 확인 결과 하상변화가 없는 구간(미세굴 구간)은 다음 정밀안전진단시 세굴 조사는 제외한다.

(5-1) 세굴측정은 하천횡단배관의 매설심도의 측정방법과 동일한 방법으로 측정하되, 매설배관 주변에 발생 가능한 국부세굴의 최대량 측정을 위하여 배관의 중심으로부터 좌우 5m 간격으로 측정하고, 배관의 길이방향으로 최대 5m 간격으로 매설심도를 산정하여 노출이 되지 않도록 유지 관리한다.

(5-2) 세굴 측정은 하상의 변화가 가장 많을 것으로 예측되는 시기(장마기간이 끝난 후 2개월 이내 및 50년빈도 홍수량 이상 강우시 2개월 이내)에 실시하며, 갈수기에는 측정하지 아니한다.

(5-3) 최대 세굴량은 4.2.4.2.2(4-1)에 따라 측정한 세굴량을 갈수기시 측정된 하천횡단배관의 매설심도와 비교하여 측정된 심도값 중 차가 가장 큰 값으로 하며, 이 값은 현재 매설심도보다 반드시 작아야 한다.

《 갈수기 매설심도 > 최대 변화량 》

(6) 배관 가스누출 조사

GPS와 연동되어 차량에 탑재된 정밀가스누출검지장비를 통해 정밀안전진단 전 구간에 대해 가스누출 여부를 조사한다.

ㅇ 배관 자료검토결과 위험도가 높은 배관(구간)에 대해 장비와 프로그램을 이용하여 현장조사 실시토록 함

ㅇ 매몰배관 배관피복손상부 탐지(DCVG 또는 ACVG)는 30%에 대해   직접조사. 다만, 최근 5년 이내에 측정한 자료를 제출하는 경우 10%에 대해 직접조사 실시토록 함.

ㅇ 매몰배관 근접간격전위측정(CIPS)은 20%에 대해 직접조사토록 함.

ㅇ 부식우려 구간은 굴착조사 실시

ㅇ 타공사 구간, 연약지반 및 교량첨가배관의  안전성은 100% 직접조사

ㅇ 하상설치배관 심도 및 세굴조사는 배관관리자가 제출한 자료로 확인함

ㅇ 매설배관 누출확인은 100% 조사함

<신설>

4.2.4.3. 정밀안전진단결과 종합평가

4.2.4.2.1에 따른 자료수집 및 분석결과와 4.2.4.2.2에 따른 현장조사 결과를 종합하여 배관의 안전상태를 종합적으로 평가하여 배관의 위험도에 따라서 다음과 같이 구분한다.

4.2.4.3.1 정밀안전진단결과 배관 상태가 양호하고, 최근 5년간의 배관 정기검사결과 문제점이 발견되지 않은 배관에 대해서는 우수등급을 부여한다.

4.2.4.3.2 정밀안전진단결과 사용상 지장이 없는 지적이 있었고, 최근 5년간의 배관 정기검사결과 문제점이 발견되지 않은 배관에 대해서는 보통등급을 부여한다.

4.2.4.3.3 정밀안전진단결과 즉시 또는 1개월 이내에 수리ㆍ보수 등이 필요한 지적사항이 발견된 배관에 대해서는 미흡등급을 부여한다.

ㅇ (종합평가) 진단결과를 종합적으로 평가하여 우수, 보통, 미흡 등 3단계  평가 실시

<신설>

4.2.4.4. 정밀안전진단 보수ㆍ보강

정밀안전진단기관은 현장 조사결과 발생된 결함의 종류 및 정도, 사용 환경조건 및 경제성 등을 고려하여 다음 중 하나의 조치를 강구할 것을 배관관리자에게 지시한다.

(1) 현상유지(진행억제)

(2) 사용상 지장이 없는 수준까지 회복

(3) 초기 수준으로 개선

(4) 교체 또는 신설

ㅇ (보수ㆍ보강) 진단결과 결함의 종류에 따라, 개선, 교체 또는 신설 등 보수ㆍ보강 내용을 배관관리자에게 통보

<신설>

4.2.4.5. 정밀안전진단 보고서

정밀안전진단기관은 진단을 마친 후에 다음 각호에 따라 정밀안전진단 결과보고서를 작성한다.

(1) 서두

(1-1) 제출문(정밀안전진단을 실시한 기관의 장)

(1-2) 정밀안전진단 결과표

(1-3) 참여 기술진 명단

(1-4) 배관의 위치도

(1-5) 배관의 전경사진, 부위별 사진

(1-6) 정밀안전진단 결과 요약문

(1-7) 보고서 목차

(2) 정밀안전진단 개요

(2-1) 진단의 목적

(2-2) 배관의 개요 및 이력사항

(2-3) 진단의 범위 및 진단내용

(2-4) 사용 장비 및 기기 현황

(2-5) 진단 수행일정

(3) 자료수집 및 분석

(3-1) 배관 설계도면 및 배관설계 이력 확인내용

(3-2) 기존 정밀안전진단 실시결과 확인내용

(3-3) 배관 시공관련 이력 확인내용

(3-4) 배관 매설환경 관련 이력 확인내용

(3-5) 배관 부식관리 관련 이력 확인내용

(3-6) 배관 운전 관련 이력 확인내용

(4) 현장조사 및 시험

(4-1) 진단 대상 배관의 현장조사 및 시험결과 분석

(4-2) 조사결과 주요한 결함(손상)의 발생원인 분석

(4-3) 재료시험, 측정결과의 분석

(4-4) 필요한 경우 사진 또는 동영상 등을 첨부

(5) 종합평가

(5-1) 진단결과에 대한 종합결론

(5-2) 진단결과 도출된 문제점에 대한 개선방안

(5-3) 그 밖에 필요한 사항

(6) 보수ㆍ보강

(6-1) 보수・보강방법에 대한 개요, 보수방법, 주의사항 등

(6-2) 당해 배관의 유지관리를 위한 요령, 대책 등

(7) 부록

(7-1) 진단관련 사진

(7-2) 측정 및 시험 결과자료

(7-3) 사용 장비내역

(7-4) 그 밖에 참고자료

ㅇ (보고서) 정밀안전진단기관은 진단을 마친 후에 정해진 내용을 포함하여 정밀안전진단 결과보고서를 작성함

<신설>

4.2.4.6. 정밀안전진단 평가위원회

4.2.4.6.1 정밀안전진단기관의 장은 정밀안전진단결과의 공정성과 전문성을 확보하기 위하여 정밀안전진단 평가위원회(이하 “평가위원회”라 한다)를 한국가스안전공사에 설치한다.

4.2.4.6.2 평가위원회는 당연직 2인과 임명직 외부전문가 3인 등 5인 이내로 구성하되, 세부적인 구성기준은 다음과 같다.

(1) 평가위원회의 당연직은 정부 도시가스 담당사무관과 한국가스안전공사 상임이사로 한다.

(2) 평가위원회 임명직 외부전문가는 4년제 대학교 교수 또는 연구소 책임연구원 이상의 전문가 2인, 전문기업소속 임원 또는 전문가(박사학위 또는 기술사 이상 자격 소지자) 1인으로 하고, 임명직 위원은 평가위원회위원장이 정부와 협의를 거쳐 임명한다.

(3) 평가위원회의 위원장은 한국가스안전공사 상임이사가 된다.

(4) 평가위원회 임명직위원의 임기는 3년으로 하고, 1회에 한하여 연임할 수 있다.

(5) 평가위원회위원장은 평가위원회의 원활한 운영을 위해 위원의 동의를 얻어 운영규정을 따로 정할 수 있다.

4.2.4.6.3 평가위원회의 평가대상은 다음과 같다.

(1) 배관관리주체가 정밀안전진단결과에 대해 이의를 신청하고, 평가위원회의 평가를 요청하는 경우

(2) 산업통상자원부장관이 정밀안전진단 결과에 대해 평가를 요청하는 경우

(3) 평가위원회위원장이 필요하다고 인정하는 경우

□ 정밀안전진단결과의 공정성을 확보하기 위해 ‘정밀안전진단 평가위원회’를 한국가스안전공사에 설치

ㅇ 당연직 2인(정부 및 공사), 임명직 3인 등 5인으로 구성

- 위원장은 가스안전공사 상임이사

- 민간위원은 위원장이 정부와 협의하여 임명

ㅇ 평가대상은 배관관리자가 평가결과에 대해 이의를 제기하거나, 정부 및 위원장이 필요하다고 인정하는 사안