KGS FU111(고압가스 저장의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개 정 (안)

개정사유

2.1.1 화기와의 거리

가스설비 및 저장설비 외면으로부터 화기(그 설비안의 것을 제외한다)를 취급하는 장소 사이에 유지해야 하는 거리는 우회거리 2 m(가연성가스 및 산소의 가스설비 또는 저장설비는 8 m) 이상으로 한다. 이 경우 가스설비와 화기를 취급하는 장소와의 사이에는 그 가스설비로부터 거리된 가스가 유동하는 것을  방지하기 위해 다음 기준에 따라 유동방지 시설을 설치한다.

2.1.1.1 유동방지시설은 높이 2 m 이상의 내화성 벽으로 하고,  가스설비 등과 화기를 취급하는 장소와 우회수평거리 8 m 이상을 유지한다.

2.1.1.2 불연성 건축물 안에서 화기를 사용하는 경우, 가스설비 등으로부터 수평거리 8 m 이내에 있는 건축물 개구부는 방화문 또는 망입유리로 폐쇄하고, 사람이 출입하는 출입문은 2중문으로 한다.

2.1.1 -----------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------한다. 이 때 우회거리는 가스설비 및 저장설비 외면으로부터 화기를 취급하는 장소까지의 최단 수평거리로서 가스설비 및 저장설비와 화기를 취급하는 장소 사이에 유동방지시설을 설치하는 경우에는 이 시설을 우회한 거리를 말하며, 가연성가스시설에 대한 유동방지시설은 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

2.1.1.1 -------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.1.1.2 --------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 높이 2m 이상의 내화성 벽으로 하는 등 유동방지시설설치기준은 가연성가스에 대하여만 적용

- 2008.12.31일까지 적용된 「고압가스 안전관리기준 통합고시」 관련

ㅇ 기준 합리화를 위하여 유동방지시설 설치 예외에 대한 단서규정을 신설

- 가스설비 및 저장설비와 화기를 취급하는 장소 사이에 일정거리 이상의 안전거리를 확보하여 누출된 가연성가스가 화기를 취급하는 장소로 유동할 가능성이 낮은 경우 유동방지시설을 설치하지 않을 수 있도록 코드 개정

※ KGS FP111 등 제조·충전분과 3종의 코드 기 개정(2012.8.13)

2.2 기초기준

고압가스설비의 기초는 지반침하로 그 설비에 유해한 영향을 끼치지 않도록 다음 기준에 따라 지반조사, 기초공사 및 고정조치를 한다.

2.2.1 지반조사

(내용 생략)

2.2.2 기초공사

(내용 생략)

2.2.3 저장탱크 고정

(내용 생략)

2.2 -----------

고압가스설비(충전용기보관설비를 제외한다)의 기초는----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 충전용기보관설비(용기보관실)은 지반조사, 기초설치 기준 적용이 곤란

- 용기는 고정설치하지 않으며, 이동이 가능함.

<고칙 제2조제1항제17호 및 KGS FU111 1.3.11>

"고압가스설비"란 가스설비 중 고압가스가 통하는 부분을 말한다.

<고칙 제2조제1항제17호 및 KGS FU111 1.3.10>

"가스설비"란 고압가스의 제조·저장 설비(제조·저장 설비에 부착된 배관을 포함하며, 사업소 밖에 있는 배관은 제외한다) 중 가스(제조·저장된 고압가스, 제조공정 중에 있는 고압가스가 아닌 상태의 가스 및 해당 고압가스제조의 원료가 되는 가스를 말한다)가 통하는 부분을 말한다.

<고칙 제2조제1항제5호>

"저장설비"란 고압가스를 충전·저장하기 위한 설비로서 저장탱크 및 충전용기보관설비를 말한다.

2.3.3.2 저장실 설치

저장실은 그 저장실에서 고압가스가 누출되는 경우 재해 확대를 방지할 수 있도록 다음 기준에 따라 설치한다.

2.3.3.2.1 가연성가스, 산소 및 독성가스의 용기보관실은 각각 구분하여 설치한다.

2.2.3.2.2 가연성가스의 용기보관실은 그 가스가 누출된 때에 체류하지 않도록 통풍구를 갖추고, 통풍이 잘 되지 아니하는 곳에는 강제환기시설을 설치하며, 독성가스의 용기보관실은 누출되는 가스이 확산을 적절하게 방지할 수 있는 구조로 한다.

2.3.3.2 ---------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.3.3.2.1 -----------------------------------------------------------

---------------------------------------.

2.3.3.2.2 -----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 오타 수정

2.11.2 경계책

고압가스시설의 안전을 확보하기 위해 저장설비, 처리설비 및 감압설비를 설치한 장소 주위에는 외부인의 출입을 통제할 수 있도록 다음 기준에 따라 경계책을 설치한다. 다만, 저장설비, 처리설비 및 감압설비가 건축물 안에 설치된 경우 또는 차량의 통행 등 조업시행이 현저히 곤란하여 위해 요인이 가중될 우려가 있는 경우에는 경계책을 설치하지 않을 수 있다.

2.11.2.1 경계책 높이는 1.5m 이상으로 한다.

2.11.2.2 경계책의 재료는 철책 또는 철망 등으로 한다.

2.11.2.3 경계책 주위에는 외부사람이 무단출입을 금하는 내용의 경계표지를 보기 쉬운 장소에 부착한다.

2.11.2.4 경계책안에는 누구도 화기, 발화 또는 인화하기 쉬운 물질을 휴대하고 들어갈 수 없도록 필요한 조치를 강구한다. 다만, 해당 설비의 정비수리 등 불가피한 사유가 발생한 경우에 한 하여 안전관리책임자의 감독 하에 휴대 조치할 수 있다.

2.11.2 ----------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.11.2.1 ------------------------------------------------.

2.11.2.2 ------------------------- 철책, 철망 또는 2.3.1에 적합한 것으로 한다.

2.11.2.3 ----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------.

2.11.2.4 ---------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 문구 수정

- 경계책의 재료는 화재로 인하여 가스설비에 위해 우려를 주지 않는 재료로 하여야 할 것이나,

- 목재, 샌드위치 판넬 등으로 경계책을 하는 사례가 발생하여, 가스설비실의 재료제한 기준을 명기한 것임.

※ 기준 적용은 종전과 동일

2.3.1 저장설비 재료

가연성가스의 가스설비실 또는 저장설비실의 벽은 불연재료를 사용하고... (후략)