KGS FU111(고압가스 저장의 시설·기술·검사 기준) 개정안 조문별 개정사유

현   행

개 정 (안)

개정사유

<신설>

1.5.9 배관이 벽을 통과한 경우 보호관 설치에 대한 경과조치 <신설 13.12.31>

2.5.7.3.1(5)에 따른 기준은 2014년 4월 1일부터 시행하며, 시행일 전에 설치된 배관은 이 기준에 적합한 것으로 본다.

1.5.10 과압안전장치 방출관에 대한 경과조치 <신설 13.12.31>

2.6.1.8에 따른 기준은 2014년 4월 1일부터 시행하며, 시행일 전에 설치된 방출관으로서 개정기준에 적합하지 아니한 것은 시행일로부터 6개월 이내에 적합하게 한다.

1.5.11 제독설비에 대한 경과조치 <신설 13.12.31>

2013년 12월 31일 이전에 설치된 제독설비 중 2.9.4.3.1부터2.9.4.3.4까지의 개정기준에 적합하지 아니한 것은 6개월 이내에 적합하게 한다.

ㅇ 배관설치기준 개정 관련, 시행일과 종전시설에 대한 경과조치 신설

- 2013년 12월 31일 : 개정공고일

- 2014년 4월 1일 : 개정공고일로부터 3개월이 경과한 날

ㅇ 과압안전장치 방출관 설치기준 개정 관련, 시행일과 종전시설에 대한 경과조치 신설

ㅇ 제독설비의 동결방지기준 개정 관련, 시행일과 종전시설에 대한 경과조치 신설

2.5.2.2 배관은 KGS GC204(가스배관 내진설계 기준)에 따라 지진의 영향에 대하여 안전한 구조로 설계·설치하고, 그 성능을 유지한다.

2.5.2.2 사업소 밖에 설치하는 배관은 --------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 배관의 내진설계 적용대상을 사업소 밖에 설치하는 배관으로 명시

- KGS FP111 등 제조ㆍ충전시설 기준과 일치

2.5.4 배관설비 접합

배관은 고압가스의 누출을 방지할 수 있도록 다음 기준에 따라 접합하고, 이를 확인하기 위해 필요한 경우에는 비파괴시험을 한다.

2.5.4.1 배관등의 접합부분은 용접을 한다. 다만, 용접이 적당하지 아니한 경우에는 안전확보에 필요한 강도를 갖는 플랜지접합으로 할 수 있으며, 이 경우에는 점검을 할 수 있는 조치를 한다.

2.5.4.2 배관등의 용접은 아아크용접 그 밖에 이와 동등 이상의 효과를 갖는 용접방법으로 하고, KGS GC205(가스시설 용접 및 비파괴시험 기준)에 따라 비파괴 검사를 실시한다.

2.5.4 --------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.5.4.1 사업소 밖에 설치하는 배관등의 -----------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.5.4.2 사업소 밖에 설치하는 배관등의 -----------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 사업소 안에 설치하는 비독성가스의 배관에 대하여는 용접, 플랜지 이외에도 가스설비의 성능 및 구조에 적합한 접합이 가능하도록 문구 수정

- 독성가스의 배관등 및 사업소 밖의 배관등의 접합은 용접을 원칙으로 하며, 부득이한 경우 필요강도 이상의 플랜지접합으로 갈음.

- KGS FP111 등 제조ㆍ충전시설 기준과 일치

ㅇ KGS GC205의 비파괴시험기준은 사업소 밖에 설치하는 배관에 대하여 적용

- 사업소 안에 설치하는 배관의 비파괴시험은 KGS FU111의 중간검사방법에 따라 실시

2.5.7.3.1 사업소안 노출설치

고압가스저장 사업소 안에 설치하는 노출배관은 다음 기준에 따라 설치한다.

(1) 배관의 부식방지와 검사 및 보수를 위해 지면으로부터 30 ㎝ 이상의 거리를 유지한다.

(2) 배관의 손상방지를 위해 주위의 상황에 따라 방책이나 가드레일 등의 방호조치를 한다.

(3) 다음 식에 의해 신축량을 계산하고, 굽힘관, 루우프 또는 벨로즈형이나 슬라이드형 신축이음매를 사용하는 등의 방법으로 그 신축량을 흡수할 수 있는 조치를 한다.

신축량 = 선팽창계수×온도차×배관길이

여기에서

온도차 : 예상되는 최고 또는 최저의 사용온도와 주위 평균온도와의 차 (℃)

선팽창계수 : 탄소강인 경우에는 11.7×10-6(℃-1), 탄소강 이외의 재료인 경우에는 공인되는 값

(4) 지상에 설치한 배관을 지지하는 행거, 서포트등은 배관의 신축을 저해하지 아니하도록 배관을 지지하는 것으로 한다. 다만, 배관을 고정하여 배관에 과대한 응력이 발생할 우려가 없는 것이 명확한 경우에는 그러하지 아니하다.

<신 설>

2.5.7.3.1 ------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------.

(2) ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------.

(3) ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------

--------------

------------------------------------------------------------------

---------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(4) ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(5) 배관이 건축물의 벽을 통과하는 부분에는 부식방지 피복조치를 하고 보호관을 설치한다.

ㅇ 배관이 벽을 통과하는 부분에 보호관을 설치하고 부식방지피복조치하여 배관손상을 방지함.

※ KGS FP111 등 제조ㆍ충전코드 기 개정사항(2013.8.16)

2.5.8.5 운영상태 감시장치 설치

2.5.8.5.1 배관장치(배관 및 그 배관과 일체가 되어 고압가스의 수송용으로 사용되는 압축기·펌프·밸브 및 이들의 부속설비를 포함한다. 이하 같다)에는 압축기·펌프 및 밸브의 작동상황 등 그 배관장치의 운영상태를 감시하는 장치를 다음 기준에 따라 설치한다.

(1) 배관장치에는 적절한 장소에 압력계, 유량계, 온도계(필요한 경우에 한한다) 등의 계기류(計器類)를 설치한다.

(2) 압축기 또는 펌프에 관련되는 계기실(배관장치의 경로에 설치한 관리실을 포함한다)에는 그 압축기 또는 펌프의 작동상황을 나타내는 표시등 및 긴급차단밸브의 개폐상태를 나타내는 표시등을 설치한다.

2.5.8.5.2 배관장치에는 압력 또는 유량의 이상변동 등 이상상태가 발생한 경우에 그 상황을 경보하는 장치를 다음 기준에 따라 설치한다.

(1) 경보장치의 경보 수신부는 그 경보장치가 경보를 울리는 때에 지체하지 아니하고 필요한 조치를 할 수 있는 장소에 설치한다.

(2) 경보장치는 다음의 경우에 경보를 울리는 것으로 한다.

(2-1) 배관내의 압력이 상용압력의 1.05배(상용압력이 4 ㎫ 이상인 경우에는 상용압력에 0.2 ㎫를 더한 압력)를 초과한 때

(2-2) 배관내의 압력이 정상운전시의 압력보다 15% 이상 강하한 때

(2-3) 배관내의 유량이 정상운전시의 유량보다 7% 이상 변동한 때(고압가스제조시설에 한한다)

(2-4) 긴급차단밸브의 조작회로가 고장난 때 또는 긴급차단밸브가 폐쇄된 때

2.5.8.5 ------------------------------

2.5.8.5.1 사업소 밖의 배관장치-----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ----------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------.

(2) -----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.5.8.5.2 -----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------.

(2) ------------------------------------------------------------------

-------.

(2-1) ----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------

(2-2) ----------------------------------------------------------------

--------------------

(2-3) ---------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------

(2-4) ----------------------------------------------------------------

----------------------------------

ㅇ 배관의 운영상태 감시장치 설치 대상을 사업소 밖에 설치하는 배관으로 명시

- KGS FP111 등 제조ㆍ충전시설 기준과 일치

2.8.1.6 과압안전장치 분출량

안전밸브나 파열판에서 필요분출량은 다음의 2.8.1.6.1이나 2.8.1.6.2에 따라 구한 값이나, 2.8.1.6.3에 따라 구한 값(2.8.1.6.1이나 2.8.1.6.2에 따라 구한 양이 해당 설비내의 고압가스양을 초과하는 경우에는 해당 설비내의 고압가스양) 이상으로 한다.

2.8.1.6.1 액화가스의 고압가스설비 등이 외부화재에 노출되어 분출되는 경우(2.8.1.6.3에서 정한 경우를 제외한다)

⑴ 압력용기 등의 하부지면에 배수구 및 소화설비가 있는 경우

[eqn: rm W= {37,140A ^{0.82} F} over {L}] … (2.30)

⑵ 압력용기 등의 하부지면에 배수구 및 소화설비가 없는 경우

[eqn: rm W= {61,000A ^{0.82} F} over {L}] … (2.31)

식 (2.30) 및 식 (2.31)식에서

W : 시간당 필요분출량(㎏/h)

A : 내부 액화가스가 접촉하고 있는 압력용기 등의 면적(㎡)으로 화재 시 지면으로부터 수직높이 7.6m까지 내부 액화가스가 접촉한 면적을 계산한다.

F : 환경계수로서 압력용기 등에 단열재를 사용하는 경우에는 표 2.8.1.6.1이나 식 (2.32)에 따른다. 다만, 단열재의 재질은 화재 시 화염에 충분히 견딜 수 있는 것에 한한다.

표 2.8.1.6.1 환경계수

구분	압력용기 등의 환경	F값
1	노출(Bare)된 압력용기등	1
2	단열된 압력용기등(단열재의 전열계수=κ/t, 분출시 유체온도=15℃)
	1)19.5 ㎉/㎡h℃ 2) 9.8 ㎉/㎡h℃ 3) 4.9 ㎉/㎡h℃ 4) 3.3 ㎉/㎡h℃ 5) 2.4 ㎉/㎡h℃ 6) 2.0 ㎉/㎡h℃ 7) 1.6 ㎉/㎡h℃	0.3 0.15 0.075 0.05 0.0376 0.03 0.026
3	물분무장치가 설치된 경우	1
4	감압시설 및 액이송설비가 설치된 경우	1
5	지상에 설치하고 흙으로 덮은 저장탱크	0.03
6	지하매설 저장탱크	0.00

[eqn: rm F= {kappa (904 CENTIGRADE -T _{f} )} over {57,000t}] … (2.32)

여기에서

κ : Tf와 940℃의 평균온도로 계산된 열전도도(㎉·m/mh℃). 다만, 암면과 칼슘실리게이트(calcium silicate)의 경우에는 다음 식으로 산정할 수 있다.

κ=0.03+(2×10-4 Tf) … (2.33)

Tf : 유체온도(℃)

t : 단열두께(m)

L : 분출량 결정압력에서의 액화가스 증발잠열(㎉/㎏)

2.8.1.6 ----------------------

------------------------------------------------------------------------2.8.1.6.1부터 2.8.1.6.4까지에 따라--------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.8.1.6.1 ------------------------------------------------------------

-----------------------------------------(-----------------------------------------)

(1) ------------------------------------------------------------------

--------------

---------------------------------

(2) -------------------------------------------------------------------

--------------------

---------------------------------

----------------------------------

-----: -----------------------------

-----: ------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

---------------------.

-----: ----------------------------------------- 다음 기준에 적합한 단열재 -------------------------------------

---------------------------------.

① 단열재는 외부 온도 900℃에 2시간 동안 견딜 수 있는 것

② 단열재는 화재발생 시 당해 시설에서 보유하고 있는 소화전·소방펌프 등의 수압에 견딜 수 있도록 시공된 것. 스테인리스 스틸 자켓과 밴딩으로 마감한 경우 소방호수의 수압에 견딜 수 있는 것으로 본다.

표 2.8.1.6.1

(현행과 같음)

---------------------------------

-----------------

--- : --904 ℃-----------------------------------------------

----------. --------------------------------------------

----------------------------------------------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------------------------------------------------

----------

ㅇ 인용문구 수정

ㅇ 단열재가 화재 시에도 적정 기능을 유지할 수 있도록 관련 기준을 명시함.

- KGS FP111 등 제조ㆍ충전시설 기준과 일치

* API Standard 521/ISO 23251 Pressure-relieving and Depressuring Systems 관련

5.15 External pool fires

5.15.2 Fire relief loads

5.15.5.2 Installation considerations for external insulation systems

The designer should be certain that any system of insulating materials permits the basic insulating materials to function effectively at temperatures up to 900 ℃ (approx. 1 660 ℉) during a fire. This period of exposure can be for up to 2h, depending on the adequacy of firefighting provisions, the accessibility of equipment, and the degree of skill and training of the firefighting group. …(중략)…

Fire insulation, or insulation that is part of a composite system, should be capable of withstanding an exposure temperature of 900 ℃(appox. 1 660 ℉) for up to 2 h. Insulation system materials selection should consider equipment metallurgy while providing required jacket integrity at fire-water pressures and fire temperatures. Stainless-steel jacketing and banding have demonstrated satisfactory performance in fire situations.

ㅇ 오타 수정

2.8.1.8 과압안전장치 방출관 설치

2.8.1.1에 따라 설치한 과압안전장치 중 안전밸브 또는 파열판에는 가스방출관을 설치한다. 이 경우 가스방출관의 방출구의 위치는 다음 기준에 따른다.

(1) 가연성가스의 저장탱크에 설치하는 경우에는 지상으로부터 5m 이상의 높이 또는 저장탱크의 정상부로부터 2m의 높이 중 높은 위치로서 주위에 화기 등이 없는 안전한 위치에 설치한다.

(2) 독성가스의 냉매설비에 설치하는 것은 그 독성가스의 중화를 위한 설비 안에 설치한다. 다만, 중화조치가 불가능한 독성가스의 경우에는 그러하지 아니하다.

(3) 가연성가스 및 독성가스외의 고압가스설비에 설치하는 것은 인근의 건축물 또는 시설물의 높이 이상의 높이로서 주위에 화기 등이 없는 안전한 위치에 설치한다. 다만, 옥외에 설치된 산소 및 불활성가스의 경우에는 그러하지 아니하다.

2.8.1.8 ---------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 이 경우 가스방출관의 방출구는 빗물 등이 고이지 않는 구조로 하고, 그 위치는 다음 기준에 따른다.

(1) ---------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(2) 독성가스의 설비에  -------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(3) ----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 외부 노출되는 방출관에 빗물 등이 고이지 않도록 조치

※ KGS FP111 등 제조ㆍ충전코드 기 개정사항(2013.8.16)

ㅇ 문구수정

- 독성가스의 냉매설비만이 아니라 그밖에 모든 독성가스의 설비에 대해서도 중화를 위한 설비 안에 방출관을 설치하도록 수정

2.8.2 가스누출경보 및 자동차단장치 설치

독성가스 및 공기보다 무거운 가연성가스의 저장시설에는  가스가 누출될 경우 이를 신속히 검지하여 효과적으로 대응할 수 있도록 하기 위해 다음 기준에 따라 가스누출검지경보장치(이하 “검지경보장치”라 한다)를 설치한다. <단서 신설>

2.8.2 -----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 누출되어 공기 중에서 자기발화하는 가스는 불꽃감지기를 검지경보장치 설치기준에 적합하게 설치한 경우 동 기준에 적합한 것으로 본다.

ㅇ 모노실란 등 공기 중에 자기발화하는 가스의 경우 거의 누출된 즉시 발화하므로, 가스 검지가 곤란하며, 광학검지기 등으로 불꽃을 감지하여 위해상황을 인지하도록 함.

- 유권해석을 통하여 공기 중에서 자기발화하는 가스의 경우 불꽃감지기 설치하여 운영 중임.

2.9.4.3 제독설비 기능

제독설비는 누출된 가스의 확산을 적절히 방지할 수 있는 것으로서 저장시설 등의 상황 및 가스의 종류에 따라 다음의 설비 또는 이와 동등이상의 기능을 가지는 것으로 한다.

(1) 가압식, 동력식 등으로 작동하는 제독제 살포장치 또는 살수 장치

(2) 가스를 흡인하여 이를 흡수·중화제와 접속시키는 장치

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

2.9.4.3 ---------------

2.9.4.3.1 -----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ---------------------------------------------------------------

----- 또는 살수장치(수도직결식을 설치하지 아니한다)

(2) ----------------------------------------------------------------

--------

(3) 중화제가 물인 중화조를 주위 온도가 4 ℃ 미만이 되어 동결의 우려가 있는 장소에 설치하는 경우에는 중화조에 동결방지장치를 설치한다.

(4) 중화제가 물인 중화조에는 자동급수장치를 설치한다.

2.9.4.3.2 제독제가 물인 제독설비를 주위 온도가 4 ℃ 미만이 되어 동결의 우려가 있는 장소에 설치하는 경우에는 제독설비의 동결을 방지할 수 있는 적절한 조치를 한다.

2.9.4.3.3 살수장치는 정전 등에 의해 전자밸브가 작동하지 않을 경우 수동으로 작동할 수 있는 바이패스 배관을 추가로 설치한다.

2.9.4.3.4 가스누출 검지경보장치와 연동 작동하도록  한다.

ㅇ 상수도와 직접 연결된 살수장치는 단수로 인한 수원확보를 신뢰할 수 없으므로 수도직결방식의 살수장치를 설치하지 아니하도록 함.

ㅇ 중화제가 물인 중화조에는 동결방지장치 및 자동급수장치를 설치하여 동결을 방지하고 중화를 위한 적정수량을 상시 확보할 수 있도록 함.

ㅇ 제독설비의 배관 등에 동결방지 조치를 하여 상시 그 기능을 유지하도록 함.

※ 구미불산 사고 이후 총리실 특별점검결과 개선대책 반영

※ KGS FP111 등 제조ㆍ충전코드 기 개정사항(2013.8.16)

2.9.9.1 저장탱크 온도상승방지설비 설치

2.9.9.1.1 온도상승방지설비 설치범위

(내용 생략)

2.9.9.1.2 액화가스 저장탱크 온도상승방지설비 설치

액화가스저장탱크(저장탱크에 부속하는 액면계, 밸브류를 포함한다. 이하 같다)는 다음 (1), (2) 또는 이들의 혼합에 의하며, 지주는 (3)에 따른다. 이 경우 보냉을 위하여 단열재를 사용한 초저온·저온 저장탱크(2중각(二重殼)단열구조를 말한다)로서 그 단열재의 두께가 주변의 화재를 고려하여 충분한 내화성을 갖고 있을 때에는 그 상태에서 저장탱크 온도상승방지조치를 한 것으로 본다.

(1) 저장탱크 표면적 1 ㎡당 5 L/min 이상의 비율로 계산된 수량을 저장탱크 전 표면에 분무(살수(撒水)를 포함한다. 이하 같다)할 수 있도록 고정된 장치를 설치한다. 이 경우 저장탱크가 암면두께 25 ㎜ 이상 또는 이와 동등이상의 내화성능을 가지는 단열재로 피복 되고 그 외측을 두께 0.35 ㎜ 이상의 KS D 3506(용융 아연도금 강판 및 강대)SBHG2 또는 이와 동등이상의 강도 및 내화성능을 가지는 재료로 피복한 것(이하 “준내화구조저장탱크”라 한다)에는 그 표면적 1 ㎡당 2.5 L/min 이상의 비율로 계산된 수량을 분무시킬 수 있는 고정된 장치를 설치한다.

(2) 저장탱크 외면으로부터의 거리가 40 m이내인 위치에, 저장탱크를 향하여 어느 방향에서도 방수할 수 있는 소화전(호스끝 수압 0.3 ㎫ 이상, 방수능력 400 L/min 이상의 것을 말한다. 이하 같다)을 해당 저장탱크 표면적 50 ㎡당 1개의 비율로 계산된 수 이상 설치한다. 이 경우 준내화구조저장탱크에는 해당 저장탱크의 표면적 100 ㎡당 소화전 1개의 비율로 계산된 수 이상의 소화전을 설치한다.

(3) 높이 1 m이상의 지주(구조물 위에 설치된 저장탱크에는 해당 구조물의 지주를 말한다)에는 두께 50 ㎜ 이상의 내화콘크리트 또는 이와 동등이상의 내화성능을 가지는 불연성의 단열재로 피복한다. 다만, (1) 또는 (2)에서 정한 물분무장치나 소화전을 지주에 살수시킬 수 있도록 설치한 경우에는 해당 조치를 한 것으로 볼 수 있다.

2.9.9.1.3 압축가스 저장탱크 온도상승방지설비 설치

압축가스저장탱크 및 그 지주는 다음 기준에 따라 온도상승 방지조치를 한다.

(1) 저장탱크 및 그 지주의 어느 부분에 대해서도 방수할 수 있도록 안전한 장소에 소화전을 설치한다.

(2) (1)의 성능과 동등이상의 수량을 방수할 수 있는 소방펌프 자동차를 갖춘다.

2.9.9.1.1 ---------------------------------------------------

2.9.9.1.2 --------------------------------------

(현행과 같음)

2.9.9.1.2 ----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) -----------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(2) ------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(3) ------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.9.9.1.3 --------------------------------------------------------

----------------------------------------- 다음 기준 또는 2.9.9.1.2에 따라 온도상승방지조치를 한다.

(1) --------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

(2) ------------------------------------------------------------

--------------------------------------------.

ㅇ 분무(살수 포함)장치를 한 경우 압축가스 저장탱크에 대한 온도상승방지조치를 한 것으로 인정할 수 있도록 개정

- 액화가스 저장탱크에 대하여는 온도상승방지설비로 분무(살수 포함)장치를 할 수 있으며, 이 경우 1 ㎡당 5 L/분 이상을 방수

- KGS FP111 등 제조ㆍ충전시설 기준과 일치