KGS FU211(특정고압가스 사용의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개 정 (안)

개정사유

2.1.1 화기와의 거리

2.1.1.1 가연성가스의 가스설비 및 저장설비 외면과 화기(그 설비내의 것을 제외한다)를 취급하는 장소 사이에 유지하여야 하는 안전거리는 우회거리 8 m(산소의 저장설비는 5 m)이상으로 하며, 작업에 필요한 양 이상의 연소하기 쉬운 물질을 두지 아니한다.

<단서 신설>

2.1.1.2 가연성가스의 저장설비, 기화장치 및 이들 사이의 배관(이하 “가스설비등”이라 한다)과 화기를 취급하는 장소와의 사이에는 그 가스설비 등으로 부터 누출된 가스가 유동하는 것을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 유동방지 시설을 설치한다.

2.1.1.2.1 유동방지시설은 높이 2 m 이상의 내화성 벽으로 하고, 가스설비등과 화기를 취급하는 장소와의 사이에 유지하여야 할 우회수평거리는 8 m 이상으로 한다.

2.1.1.2.2 화기를 사용하는 장소가 불연성 건축물 내에 있는 경우 가스설비 등으로부터 수평거리 8 m이내에 있는 그 건축물의 개구부는 방화문 또는 망입유리로 폐쇄하고, 사람이 출입하는 출입문은 2중문으로 한다.

2.1.1 ---------------------------

2.1.1.1 --------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

이 때 우회거리는 가스설비 및 저장설비 외면으로부터 화기를 취급하는 장소까지의 최단 수평거리로서 가스설비 및 저장설비와 화기를 취급하는 장소 사이에 유동방지시설을 설치하는 경우에는 이 시설을 우회한 거리를 말한다.

2.1.1.2 -------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 사이에 ---------------------------------

-----------------------------------------------------------------설치하는 유동방지시설은 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

ㅇ 기준 합리화를 위하여 유동방지시설 설치 예외에 대한 단서규정을 신설

- 가스설비 및 저장설비와 화기를 취급하는 장소 사이에 일정거리 이상의 안전거리를 확보하여 누출된 가연성가스가 화기를 취급하는 장소로 유동할 가능성이 낮은 경우 유동방지시설을 설치하지 않을 수 있도록 코드 개정

※ KGS FP111 등 제조·충전분과 3종의 코드 기 개정(2012.8.13)

2.8.10.2 배관 부식방지설비 설치

배관에는 부식을 방지하기 위하여 다음 기준에 따라 부식방지조치를 한다.

2.8.10.2.1 부식성이 있는 가스의 수송용 배관에는 해당 가스에 침식되지 않는 재료를 사용하며 배관내면의 부식정도에 따른 부식여유를 두거나 코팅 등에 의해 내면부식방지조치를 한다.

2.8.10.2.2 수송되는 가스나 배관재료에 대하여 부식성이 없다고 인정되는 경우(실용상 충분히 탈수한 경우에도 포함한다)에는 원칙적으로 부식여유를 고려하지 아니할 수 있다.

2.8.10.2.3 배관을 지하에 매설하는 경우에는 아스팔트 또는 콜타르, 에나멜등의 도장재와 주우트(jute : 황마), 비닐론크로스, 글래스매트 또는 글래스크로스등의 피복재와의 조합에 의한 도복장(塗覆裝) 또는 이들과 동등이상의 성능을 가지는 합성수지나 아스팔트마스틱 등의 도장에 의해 배관의 외면을 보호한다.

2.8.10.2.4 지하에 설치하는 배관에는 KGS GC202(가스시설 전기방식 기준)에 따라 전기부식방지 조치를 한다. <단서 신설>

2.8.10.2.5 보온·보냉된 배관중 빗물유입, 누수, 살수설비 등에 노출되어 있는 부분 및 응축 등에 의한 국부부식이나 응력부식균열이 발생 할 수 있는 부분에는 부식방지조치를 한다.

2.8.10.2.6 보온·보냉된 배관에는 다음 기준에 따라 부식진행여부 등을  확인할 수 있는 조치를 한다.

(1) 점검구의 설치

(2) 기타 점검 가능한 방법

2.8.10.2 배관 부식방지설비 설치

------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.8.10.2.1 ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.8.10.2.2 -----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.8.10.2.3 ------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.8.10.2.4 지하에 매설하는 배관에는 -------------------

------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 내식성 재질의 배관은 그러하지 아니하다.

2.8.10.2.5 ----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.8.10.2.6 ----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------.

(1) ------------------------

(2) --------------------------------

ㅇ 사용시설의 매몰배관 중 내식성 재질 배관에는 전기방식조치 적용 제외

- 2008.12.31일까지 적용된 「고압가스 안전관리기준 통합고시」 관련

<고법 시행규칙 별표 29 제12호(배관)나목>

나. 지하에 매몰하는 배관에는 전기적 부식을 방지하기 위한 조치를 할 것. 다만, 내식성재질의 배관은 그러하지 아니하다.

2.9.2 방호벽 설치

고압가스의 저장량이 300 ㎏(압축가스의 경우에는 1 ㎥를 5㎏으로 본다)이상인 용기보관실의 벽은 다음 기준에 따라 방호벽으로 설치한다. 다만, 용기보관실의 외면으로부터 보호시설까지 표 2.9.2에서 정한 거리(시장·군수 또는 구청장이 필요하다고 인정하는 지역은 보호시설과의 거리에 일정거리를 더한 거리)를 유지할 경우에는 방호벽을 설치하지 아니할 수 있다.

표 2.9.2 보호시설과의 안전거리

구 분	제1종 보호시설	제2종 보호시설
산소저장설비	12 m	8 m
독성(가연성)가스 저장설비	17 m	12 m
그 밖의 가스 저장설비	8 m	5 m
[비고] 동일 사업소안에 2개 이상의 저장설비가 있는 경우에는 각각 안전거리를 유지한다.

2.9.2 ----------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. --------------

---------------------------보호시설(사업소 안에 있는 보호시설 및 전용공업지역 안에 있는 보호시설은 제외한다)까지 -------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

표 2.9.2 ---------------------------

ㅇ 시행규칙 별표와 문구 일치

<고법 시행규칙 별표 8 제2호가목6)가)>

가) 고압가스의 저장량이 300㎏(압축가스의 경우에는 1㎥를 5㎏으로 본다) 이상인 용기보관실의 벽은  방호벽으로 할 것. 다만, 용기보관실의 외면으로부터 보호시설(사업소 안에 있는 보호시설 및 전용공업지역 안에 있는 보호시설은 제외한다)까지 다음 표에서 정한 거리(시장·군수 또는 구청장이 필요하다고 인정하는 지역은 보호시설과의 거리에 일정 거리를 더한 거리)를 유지할 경우에는 방호벽을 설치하지 아니할 수 있다.

구분	제1종보호시설	제2종보호시설
산소저장설비	12m	8m
독성(가연성)가스 저장설비	17m	12m
그 밖의 가스 저장설비	8m	5m
[비고] 한 사업소 안에 2개 이상의 저장설비가 있는 경우에는 각각 안전거리를 유지한다.

2.9.5 중화·이송설비 설치

독성가스의 저장설비에는 가스가 누출된 때에 이를 흡수 또는 중화할 수 있는 장치를 설치한다.

2.9.5 -------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 중화조치가 불가능한 독성가스의 경우에는 중화설비를 설치하지 않을 수 있다.

ㅇ 고압가스 제조, 충전, 저장 코드와 일치

KGS FU111 2.9.5 중화·이송설비 설치

2.9.5.1 독성가스의 가스설비실 및 저장설비실에는 그 가스가 누출된 경우에는 이를 중화설비로 이송시켜 흡수 또는 중화할 수 있는 설비를 설치한다. 다만, 중화조치가 불가능한 독성가스의 경우에는 중화설비를 설치하지 않을 수 있다.

2.11.2 경계책

고압가스시설의 안전을 확보하기 위하여 저장설비·처리설비 및 감압설비를 설치한 장소 주위에는 외부인의 출입을 통제할 수 있도록 다음 기준에 따라 경계책을 설치한다. 다만, 고압가스 저장설비가 건축물 내에 설치하였거나, 차량의 통행등 조업시행이 현저히 곤란하여 위해 요인이 가중될 우려가 있는 경우에는 경계책을 설치하지 않을 수 있다.

(1) 경계책 높이는 1.5m 이상으로 한다.

(2) 경계책의 재료는 철책 또는 철망 등으로 한다.

(3) 경계책 주위에는 외부사람이 무단출입을 금하는 내용의 경계표지를 보기 쉬운 장소에 부착한다.

(4) 경계책안에는 누구도 화기, 발화 또는 인화하기 쉬운 물질을 휴대하고 들어갈 수 없도록 필요한 조치를 강구한다. 다만, 당해 설비의 정비수리 등 불가피한 사유가 발생한 경우에만 안전관리책임자의 감독 하에 휴대 조치할 수 있다.

2.11.2 ----------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ------------------------------------------------.

(2) ------------------------------- 철책, 철망 또는 2.3.1에 적합한 것으로 한다.

(3) ----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------.

(4) ---------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 문구 수정

- 경계책의 재료는 화재로 인하여 가스설비에 위해 우려를 주지 않는 재료로 하여야 할 것이나,

- 목재, 샌드위치 판넬 등으로 경계책을 하는 사례가 발생하여, 가스설비실의 재료제한 기준을 명기한 것임.

※ 기준 적용은 종전과 동일

2.3.1 저장설비 재료

가연성가스 및 산소의 충전용기 보관실의 벽은 그 저장설비의 보호와 그 저장설비를 사용하는 시설의 안전 확보를 위하여 불연재료를 사용하고…(후략)