KGS FU211(특정고압가스 사용의 시설·기술·검사 기준) 개정안 조문별 개정사유

현   행

개 정 (안)

개정사유

1.5 경과조치

1.5.1 ~ 1.5.3 (생략)

<신설>

<신설>

1.5 ----------

1.5.1 ~ 1.5.3 (현행과 같음)

1.5.4 배관이 벽을 통과한 경우 보호관 설치에 대한 경과조치 <신설 13.12.31>

2.5.7.3(3)에 따른 기준은 2014년 4월 1일부터 시행하며, 시행일 전에 설치된 배관은 이 기준에 적합한 것으로 본다.

1.5.5 제독설비에 대한 경과조치 <신설 13.12.31>

2013년 12월 31일 이전에 설치된 제독설비 중 2.9.4.2.1부터2.9.4.2.4까지의 개정기준에 적합하지 아니한 것은 6개월 이내에 적합하게 한다.

ㅇ 배관설치기준 개정 관련, 시행일과 종전시설에 대한 경과조치 신설

- 2013년 12월 31일 : 개정공고일

- 2014년 4월 1일 : 개정공고일로부터 3개월이 경과한 날

ㅇ 제독설비의 동결방지기준 개정 관련, 시행일과 종전시설에 대한 경과조치 신설

2.5.7.3 배관노출 설치

사용시설 내에 설치하는 노출배관은 다음 기준에 따라 설치한다.

(1) 배관의 부식방지와 검사 및 보수를 위해 지면으로부터 30 ㎝ 이상의 거리를 유지한다.

(2) 배관의 손상방지를 위하여 주위의 상황에 따라 방책이나 가드레일 등의 방호조치를 한다.

<신 설>

2.5.7.3 ------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------.

(1) -----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------.

(2) ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------.

(3) 배관이 건축물의 벽을 통과하는 부분에는 부식방지피복조치를 하고 보호관을 설치한다.

ㅇ 배관이 벽을 통과하는 부분에 보호관을 설치하고 부식방지피복조치하여 배관손상을 방지함.

※ KGS FP111 등 제조ㆍ충전코드 기 개정사항(2013.8.16)

2.8.1.6 과압안전장치 분출량

안전밸브나 파열판에서 필요분출량은 다음의 2.8.1.6.1이나 2.8.1.6.2에 의해 구한 값이나, 2.8.1.6.3에 따라 구한 값(2.8.1.6.1이나 2.8.1.6.2에 따라 구한 양이 해당 설비내의 고압가스양을 초과하는 경우에는 해당 설비내의 고압가스양) 이상으로 한다.

2.8.1.6.1 액화가스의 고압가스설비 등이 외부화재에 노출되어 분출되는 경우(2.8.1.6.3에서 정한 경우를 제외한다)

⑴ 압력용기 등의 하부지면에 배수구 및 소화설비가 있는 경우

[eqn: rm W= {37,140A ^{0.82} F} over {L}] … (2.18)

⑵ 압력용기 등의 하부지면에 배수구 및 소화설비가 없는 경우

[eqn: rm W= {61,000A ^{0.82} F} over {L}]  … (2.19)

식 (2.18) 및 식 (2.19)에서

W : 시간당 필요분출량(㎏/h)

A : 내부 액화가스가 접촉하고 있는 압력용기 등의 면적(㎡)으로 화재시 지면으로부터 수직높이 7.6m까지 내부 액화가스가 접촉한 면적을 계산한다.

L : 분출량 결정압력에 있어서의 액화가스 증발잠열(㎉l/kg)

F : 환경계수로서 압력용기 등에 단열재를 사용하는 경우에는 표 2.8.1.6 또는 다음 식에 따른다. 다만, 단열재의 재질은 화재시 화염에 충분히 견딜 수 있는 것에 한정한다.

표 2.8.1.6 환경계수

구분	압력용기 등의 환경	F값
1	노출(Bare)된 압력용기등	1
2	단열된 압력용기등(단열재의 전열계수=κ/t, 분출시 유체온도=15℃) 1)19.5㎉l/m2h℃ 2) 9.8㎉l/m2h℃ 3) 4.9㎉l/m2h℃ 4) 3.3㎉l/m2h℃ 5) 2.4㎉l/m2h℃ 6) 2.0㎉l/m2h℃ 7) 1.6㎉l/m2h℃	0.3 0.15 0.075 0.05 0.0376 0.03 0.026
3	물분무장치가 설치된 경우	1
4	감압시설 및 액이송설비가 설치된 경우	1
5	지상에 설치하고 흙으로 덮은 저장탱크	0.03
6	지하매설 저장탱크	0.00

[eqn: rm F= {kappa (904 CENTIGRADE -T _{f} )} over {57,000t}]

여기에서

t : 단열두께(m)

κ : Tf와 940℃의 평균온도로 계산된 열전도도(㎉l·m/m2h℃). 다만, 암면과 칼슘실리게이트(calcium silicate)의 경우에는 다음 식으로 산정할 수 있다.

κ=0.03+(2×10-4 Tf)

Tf : 유체온도(℃)

2.8.1.6 ----------------------

------------------------------------------------------------------------2.8.1.6.1부터 2.8.1.6.4까지의 기준에 따라 ---------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.8.1.6.1 ------------------------------------------------------------

-----------------------------------------(-----------------------------------------)

(1) ------------------------------------------------------------------

--------------

---------------------------------

(2) -------------------------------------------------------------------

--------------------

---------------------------------

----------------------------------

-----: -----------------------------

-----: ------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

---------------------.

-----: ------------------------------------------------------------

----------------

-----: ----------------------------------------- 다음 기준에 적합한 단열재 -------------------------------------

---------------------------------.

① 단열재는 외부 온도 900℃에 2시간 동안 견딜 수 있는 것

② 단열재는 화재발생 시 당해 시설에서 보유하고 있는 소화전·소방펌프 등의 수압에 견딜 수 있도록 시공된 것. 스테인리스 스틸 자켓과 밴딩으로 마감한 경우 소방호수의 수압에 견딜 수 있는 것으로 본다.

표 2.8.1.6.1

(현행과 같음)

---------------------------------

-------------

--- : --------------

--- : --904 ℃-----------------------------------------------

----------. --------------------------------------------

----------------------------------------------------------

---------------------

---------------------

--- : --------------

ㅇ 인용문구 수정

ㅇ 단열재가 화재 시에도 적정 기능을 유지할 수 있도록 관련 기준을 명시함.

- KGS FP111 등 제조ㆍ충전시설 기준과 일치

* API Standard 521/ISO 23251 Pressure-relieving and Depressuring Systems 관련

5.15 External pool fires

5.15.2 Fire relief loads

5.15.5.2 Installation considerations for external insulation systems

The designer should be certain that any system of insulating materials permits the basic insulating materials to function effectively at temperatures up to 900 ℃ (approx. 1 660 ℉) during a fire. This period of exposure can be for up to 2h, depending on the adequacy of firefighting provisions, the accessibility of equipment, and the degree of skill and training of the firefighting group. …(중략)…

Fire insulation, or insulation that is part of a composite system, should be capable of withstanding an exposure temperature of 900 ℃(appox. 1 660 ℉) for up to 2 h. Insulation system materials selection should consider equipment metallurgy while providing required jacket integrity at fire-water pressures and fire temperatures. Stainless-steel jacketing and banding have demonstrated satisfactory performance in fire situations.

ㅇ 오타 수정

2.8.2 가스누출경보기 및 자동차단장치 설치

독성가스 및 공기보다 무거운 가연성가스의 저장설비에는  가스가 누출될 경우 이를 신속히 검지하여 효과적으로 대응할 수 있도록 하기 위해 다음 기준에 따라 가스누출검지경보장치(이하 “검지경보장치”라 한다)를 설치한다. <단서 신설>

2.8.2 ----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 누출되어 공기 중에서 자기발화하는 가스는 불꽃감지기를 검지경보장치 설치기준에 적합하게 설치한 경우 동 기준에 적합한 것으로 본다.

ㅇ 모노실란 등 공기 중에 자기발화하는 가스의 경우 거의 누출된 즉시 발화하므로, 가스 검지가 곤란하며, 광학검지기 등으로 불꽃을 감지하여 위해상황을 인지하도록 함.

- 유권해석을 통하여 공기 중에서 자기발화하는 가스의 경우 불꽃감지기 설치하여 운영 중임.

2.9.4.2 제독설비 기능

제독설비는 누출된 가스의 확산을 적절히 방지할 수 있는 것으로써  저장시설 등의 상황 및 가스의 종류에 따라 다음의 설비 또는 이와 동등이상의 기능을 가지는 것으로 한다.

(1) 가압식, 동력식 등에 의하여 작동하는 제독제 살포장치 또는 살수 장치

(2) 가스를 흡인하여 이를 흡수·중화제와 접속시키는 장치

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

<신설>

2.9.4.2 ---------------

2.9.4.2.1 -----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ---------------------------------------------------------------

----- 또는 살수장치(수도직결식을 설치하지 아니한다)

(2) ----------------------------------------------------------------

--------

(3) 중화제가 물인 중화조를 주위 온도가 4 ℃ 미만이 되어 동결의 우려가 있는 장소에 설치하는 경우에는 중화조에 동결방지장치를 설치한다.

(4) 중화제가 물인 중화조에는 자동급수장치를 설치한다.

2.9.4.2.2 제독제가 물인 제독설비를 주위 온도가 4 ℃ 미만이 되어 동결의 우려가 있는 장소에 설치하는 경우에는 제독설비의 동결을 방지할 수 있는 적절한 조치를 한다.

2.9.4.2.3 살수장치는 정전 등에 의해 전자밸브가 작동하지 않을 경우 수동으로 작동할 수 있는 바이패스 배관을 추가로 설치한다.

2.9.4.2.4 가스누출 검지경보장치와 연동 작동하도록 한다.

ㅇ 상수도와 직접 연결된 살수장치는 단수로 인한 수원확보를 신뢰할 수 없으므로 수도직결방식의 살수장치를 설치하지 아니하도록 함.

ㅇ 중화제가 물인 중화조에는 동결방지장치 및 자동급수장치를 설치하여 동결을 방지하고 중화를 위한 적정수량을 상시 확보할 수 있도록 함.

ㅇ 제독설비의 배관 등에 동결방지 조치를 하여 상시 그 기능을 유지하도록 함.

※ 구미불산 사고 이후 총리실 특별점검결과 개선대책 반영

※ KGS FP111 등 제조ㆍ충전코드 기 개정사항(2013.8.16)