KGS FU331(저장탱크에 의한 액화석유가스 저장소의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.5.13 저장탱크실 집수관 및 검지관 재료 등에 관한 경과조치

1.5.13.1 저장탱크실 집수관 및 검지관 재료에 관한 경과조치

2013년 00월 00일 이전에 기술검토나 허가를 받은 시설은 2.3.3.1.2의 개정기준에도 불구하고 종전 기준에 따른다.

1.5.13.2 가스설비설치실 설치에 관한 경과조치

2013년 00월 00일 이전에 기술검토나 허가를 받은 시설은 2.9.5의 개정기준에도 불구하고 종전 기준에 따른다.

2.3.3.1.2 저장탱크 지하 설치

저장탱크(소형저장탱크는 제외한다)를 지하에 설치하는 기준은 다음과 같다.

(1)~(3) <생략>

(3-5-1) <생략>

(3-5-2) 집수관은 직경을 80 A 이상으로 하고, 집수구 바닥에 고정한다.

(3-5-3)~(3-5-5) <생략>

(3-5-6) 검지관은 직경을 40 A 이상으로 4개소 이상 설치하되, 집수관을 설치한 경우에는 검지관 1개를 설치한 것으로 본다.

2.3.3.1.2 ---------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)~(3) <현행과 같음>

(3-5-1) <현행과 같음>

(3-5-2) 집수관은 (3-5-2-1) 및 (3-5-2-2)에 따른 내식성재료를 사용하고, --------------------------------하며, ---------------

(3-5-2-1) 스테인리스강관

(3-5-2-2) KS M 3401(수도용 경질 폴리염화비닐관)에 따른 내충격 경질 폴리염화비닐관(HIVP) 또는 이와 같은 수준 이상의 강도 및 내식성을 갖는 관

(3-5-3)~(3-5-5) <현행과 같음>

(3-5-6) 검지관은 (3-5-2-1) 및 (3-5-2-2)에 따른 내식성재료를 사용하고, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 저장시설의 유지관리 향상

- 집수관과 검지관을 강관으로 설치한 경우 부식으로 인해 그 기능이 저하될 뿐만 아니라 유지관리가 어려움

2.10.4 운영시설물 설치

저장소시설에는 저장소시설의 안전을 위하여 가스설비설치실을 설치하는 경우에는 불연재료(지붕은 가벼운 불연재료)를 사용하는 등 안전한 구조로 설치한다.

2.10.4 -----------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------사용하고, 지상에 설치하는---------------------------

ㅇ 가스설비설치실 설치 위치 명시

- 제31차 기준위원회 개정안에 누락되었던 사항

※ 용기/자동차에 고정된 용기/자동차에 고정된 탱크 충전시설은 기개정 완료됨

2.11.1.3 충전장소 경계표지

(1) 자동차에 고정된 탱크 이입ㆍ충전장소 <생략>

□ 긴급차단장치 조작밸브 <생략>

□ 소화기 비치장소

소화기	- 규격 : 15×30 ㎝ 이상 - 색상 : 색(바탕), 검정(글자) - 수량 : 소화기 비치 장소와 동일

2.11.1.3 -------------------------

(1) 자동차에 고정된 탱크 이입ㆍ충전장소 <현행과 같음>

□ 긴급차단장치 조작밸브 <현행과 같음>

□ 소화기 비치장소

---- ---- ----	- 규격 : ---------------- - 색상 : 황색------------------- - 수량 : ------------------------- -----

ㅇ 오타 수정