KGS FU331(저장탱크에 의한 액화석유가스 저장소의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

<신설>

1.5.14 과압안전장치 분출량 산정 등에 관한 경과조치

2013년 00월 00일 이전에 기술검토나 허가를 받은  시설은 2.8.1.6, 2.8.9.1.2, 2.10.4의 개정기준에도 불구하고 종전의 기준에 따른다.

ㅇ 경과규정

2.3.2.1.1 저장탱크 내열구조

지상에 설치하는 저장탱크(소형저장탱크는 제외한다. 이하 2.3.2.1.1에서 같다), 그 받침대 및 그 부속설비가 열에 견딜 수 있도록 하기 위한 기준은 다음과 같다. 이 경우 저온 저장탱크[2중각(二重殻)단열구조를 말한다]로서 그 단열재의 두께가 해당 저장탱크 주변의 화재를 고려하여 설계 시공된 것에서는 그 상태로서 열에 견딜 수 있는 것으로 본다.

(1)~(2) <생략>

(3) 살수장치 또는 소화전에 연결된 입상배관에는 겨울철 동결 등을 방지할 수 있는 구조이거나 적절한 조치를 한다.

2.3.2.1.1 ----------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1)~(2) <현행과 같음>

(3) 살수장치 또는 소화전에 연결된 입상배관에는 겨울철에 동결 등을 방지할 수 있도록 드레인밸브 등 적절한 조치를 한다.

ㅇ 문구정리

- 고압가스 일반제조(FP112) 기준과 기준 통일

2.5.4.2.7 PE배관의 접합은 열융착 또는 전기융착의 방법으로 하고, 모든 융착은 융착기(Fusion Machine)를 사용하도록 한다. <신설>

2.5.4.2.7 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------이 경우 맞대기융착과 전기융착에 사용하는 융착기(이하 “융착기”라 한다)는 융착조건 및 결과가 표시되는 것으로서 제조일(2002년 8월 31일 이전에 제조된 융착기의 경우에는 성능확인을 받은 날)을 기준으로 매 1년이 되는 날의 전후 30일 이내에 한국가스안전공사로부터 성능확인을 받은 제품으로 한다.

ㅇ 융착기는 정기적으로 성능확인을 받은 제품을 사용토록 운영중인 도시가스 기준(FS551 2.5.5.8.7)과 동일하게 개정함.

※ 동 기준은 2002.3.9일 도시가스안전관리기준통합고시 개정으로 2002.9.1일부터 시행되어 온 사항임.

2.5.7.2.2 지하구조물·암반 그 밖에 특수한 사정으로 2.5.8.2.1에 따른 매설 깊이를 확보할 수 없는 곳의 배관에는 다음 기준에 따른 재질 및 설치방법 등에 의하여 보호관 또는 보호판으로 보호조치를 하되, 보호관 또는 보호판 외면이 지면 또는 노면과 0.3 m 이상의 깊이를 유지한다. 다만, 다음의 철근콘크리트 방호구조물 안에 배관을 설치하는 경우에는 0.3 m 이하로 유지할 수 있다.

(1) <생략>

(2) 보호판의 재질 및 설치방법

(2-1) 보호판의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 또는 이와 같은 수준 이상의 성능이 있는 것으로 한다.

(2-2) 보호판에는 직경 30 ㎜ 이상 50 ㎜ 이하의 구멍을 3 m 이하의 간격으로 뚫어 누출된 가스가 지면으로 확산되도록 한다.

(2-3) 보호판은 배관의 정상부에서 30 ㎝ 이상 높이에 설치하고, 보호판의 재질이 금속재인 경우에는 보호판과 보호판을 가접하거나 연결 철재 고리로 고정 또는 겹침 설치하는 등으로 보호판과 보호판이 이격되지 아니하도록 한다.

(2-4) <생략>

(2-5) 보호판의 치수는 표 2.5.8.2.2 및 그림 2.5.8.2.2와 같다.

표 2.5.7.2.2 보호판의 치수

파이프 관경	치 수(㎜)
D	A	B	L	R(곡률반경)	α(내각)	T
	D+100	100	1 500이상	5~10	90°~135°	※4
[비고] 1. ※는 고압배관일 경우에는 6 ㎜이상 2. 치수에 대한 허용차는 KS D 3500에 적합하여야 한다. 3. <신설>

2.5.7.2.2 -----------------------------------------------------------2.5.7.2.1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) <현행과 같음>

(2) -------------------------------------

(2-1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2-2) <삭제>

(2-3) 보호판의 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2-4) <현행과 같음>

(2-5) ---------------------------------------------------------------------

표 2.5.7.2.2 --------------------

---------------	-------------------------------
---	---	---	---	--- --------------	---------	---
	--------	-----	-------------------	--------	-----------	------
[비고] 1. ------------------------------------------------- 2. --------------------------------------------------------------------------- 3. 다만, PE 배관인 경우에는 A를 D+75mm 이상으로 할 수 있다.

ㅇ 오타수정

ㅇ 오류 수정

ㅇ 오류 수정

ㅇ PE배관의 규격 변동에 따른 문제점을 해소하기 위해 보호판 규격을 완화하여 운영중인 도시가스 기준(FS551 2.7.7.1.5)과 동일하게 개정함.

2.5.7.4.2 해저나 하천 등에서 물의 유동으로 뻘 상태로 될 수 있는 토양 중에 배관을 설치하는 경우에는 사용하지 않을 때의 배관의 비중을 다음 값 이상이 되도록 하고, 앵커 등으로 배관의 부상이나 이동을 방지하는 조치를 한다.

(1) <생략>

(2) 점토질의 경우에는 액성한계에서의 토양의 만위체적 중량 이상의 값

2.5.7.4.2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) <현행과 같음>

(2) ---------------------------------------------------------단위체적--------------------

ㅇ 오타 수정

2.8.1.6 과압안전장치 분출량

안전밸브 또는 파열판에서 필요분출량은 (1) 또는(2)에서 정한 계산식이나, (3)에 따라 구한 양[(1) 또는 (2)에서 정한 계산식에 따라 구한 양이 해당 설비 안의 고압가스양을 초과하는 경우에는 해당 설비 안의 고압가스양] 이상으로 한다.

(1) 액화가스의 가스설비등이 외부화재에 노출되어 분출되는 경우[(3)에서 정한 경우를 제외한다]

(1-1) 압력용기 등의 하부지면에 배수구 및 소화설비가 있는 경우

[eqn: rm W= {37,140A ^{0.82} F} over {L}] … (2.25)

(1-2) 압력용기 등의 하부지면에 배수구 및 소화설비가 없는 경우

[eqn: rm W= {61,000A ^{0.82} F} over {L}] … (2.26)

식 (2.25)와 (2.26)에서

W : 시간당 필요분출량(㎏/h)

A : 내부 액화가스가 접촉하고 있는 압력용기 등의 면적(㎡)으로 화재 시 지면으로부터 수직높이 7.6 m까지 내부 액화가스가 접촉한 면적을 계산한다.

F : 환경계수로서 압력용기 등에 단열재를 사용하는 경우에는 표 2.7.1.6(1) 또는 식 (2.27)에 따른다. 다만, 단열재의 재질은 화재 시 화염에 충분히 견딜 수 있는 것에 한정한다.

[eqn: rm F= {kappa (904 CENTIGRADE -T _{f} )} over {57,000t}] … (2.27)

식 (2.27)에서

κ : Tf와 940 ℃의 평균온도로 계산된 열전도도(㎉·m/㎡h℃). 다만, 암면과 칼슘실리게이트(calcium silicate)의 경우에는 식 (2.28)로 산정할 수 있다.

2.8.1.6 ----------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1-1) ---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------

(1-2) ---------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------

------------------------------

W : -----------------------------------

A : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F : ----------------------------------------다음 기준에 적합한 단열재를------------------------------------------------------------------------------------

① 단열재는 외부 온도 900℃에 2시간 동안 견딜 수 있는 것

② 단열재는 화재발생 시 당해 시설에서 보유하고 있는 소화전·소방펌프 등의 수압에 견딜 수 있도록 시공된 것. 스테인리스 강 자켓과 밴딩으로 마감한 경우 소방호수의 수압에 견딜 수 있는 것으로 본다.

-------------------------------------

------------------

κ : --------904 ℃------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 단열재가 화재 시에도 적정 기능을 유지할 수 있도록 관련 기준을 명시함.

※ 고압가스 일반제조 기준(FP112 2.6.1.6.1)의 경우에도 동일하게 운영중임

* API Standard 521/ISO 23251 Pressure-relieving and Depressuring Systems

5.15 External pool fires

5.15.2 Fire relief loads

5.15.5.2 Installation considerations for external insulation systems

The designer should be certain that any system of insulating materials permits the basic insulating materials to function effectively at temperatures up to 900 ℃ (approx. 1 660 ℉) during a fire. This period of exposure can be for up to 2h, depending on the adequacy of firefighting provisions, the accessibility of equipment, and the degree of skill and training of the firefighting group. …(중략)…

The finished installation should ensure that fire protection insulation is not dislodged when it is subjected to the high-pressure water streams used for fire fighting, such as streams from hand lines or monitor nozzles, if installed. Some criteria that should be considered include the ability of the protected system to withstand direct-flame impingement. Fire insulation, or insulation that is part of a composite system, should be capable of withstanding an exposure temperature of 900 ℃(appox. 1 660 ℉) for up to 2 h. Insulation system materials selection should consider equipment metallurgy while providing required jacket integrity at fire-water pressures and fire temperatures. Stainless-steel jacketing and banding have demonstrated satisfactory performance in fire situations. On the other hand, jacketing systems that use aluminium exclusively have not demonstrated satisfactory performance. Insulation materials that may decompose during fires should be avoided or suitably protected with layered composite systems.

2.8.1.8.3 가스방출관 끝에는 빗물이 유입되지 않도록 캡을 설치하고, 그 캡은 방출가스의 흐름을 방해하지 않도록 설치하며, 가스방출관 하부에는 드레인밸브를 설치한다. 다만, 안전밸브에 드레인밸브가 내장되어 있는 경우에는 드레인밸브를 설치하지 않을 수 있다.

2.8.1.8.3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------드레인 기능이-----------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 드레인밸브라는 용어 사용으로 인해 별도의 밸브가 설치되는 것으로 오해하는 사례가 발생하여 문구를 수정함.

2.8.9.1.2 외기에 면하여 설치된 환기구의 통풍가능면적의 합계는 바닥면적 1 ㎡마다 300 ㎠의 비율로 계산한 면적 이상으로 하되, 환기구 1개의 면적은 2,400 ㎠이하로 한다. <후단 신설>

(1) 철망, 환기구의 틀 등이 부착될 경우에는 그 철망, 환기구의 틀 등이 차지하는 면적을 뺀 면적으로 한다.

(2) 알루미늄, 강판제 갤러리가 설치된 환기구의 통풍구 면적은 50%만 인정한다.

(3) 한 방향 이상이 전면 개방되어 있는 경우에는 개방되어 있는 부분의 바닥면으로부터 높이 40 cm까지의 개구부 면적만 인정하되, 이 경우에도 한 방향의 환기구의 면적은 전체 환기구 필요 면적의 70%까지만 인정한다.

2.8.9.1.2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------하고,-----------------------------------------------------------이 경우 환기구의 통풍가능면적은 다음 기준에 따른다.

(1) 환기구에 철망 또는 환기구의 틀 등이 부착될 경우 환기구의 통풍가능면적은--------------------------------단면적을 뺀 면적으로 계산한다.

(2) 환기구에 알루미늄 또는 강판제 갤러리가 부착된 경우 환기구의 통풍가능면적은 환기구 면적의 50%로 계산한다.

(3) 한 방향 이상이 전면 개방되어 있는 경우 환기구의 통풍가능면적은 개방되어 있는 부분의 바닥면으로부터 높이 40 ㎝까지의 개구부 면적으로 계산한다.

(4) 한 방향의 환기구 통풍가능면적은 전체 환기구 필요 통풍가능면적의 70%까지만 계산한다.

ㅇ 문구 명확화

ㅇ 문구 명확화

ㅇ 문구 명확화

ㅇ 문구 명확화

ㅇ 환기구가 어느 한 방향으로 과도하게 치우쳐 설치되는 것을 방지하기 위해 한 방향에 설치할 수 있는 환기구의 통풍가능면적 비율을 명시함

2.10.4 운영시설물 설치

저장소시설에는 저장소시설의 안전을 위하여 가스설비설치실을 설치하는 경우에는 불연재료(지붕은 가벼운 불연재료)를 사용하고, 지상에 설치하는 등 안전한 구조로 설치한다.

2.10.4 -----------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------유리를 제외한 불연재료------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 유리는 압력발생시 비산에 따른 인명피해 가능성이 커 가스설비실의 재료로 사용하지 못하도록 함.

- 미관상의 이유로 유리로 설치한 사례가 발생한 바 있음.