KGS FU331(저장탱크에 의한 액화석유가스 저장소의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준) 개정안 조문별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3.8 “저장능력”이란 저장설비에 저장할 수 있는 액화석유가스의 양으로서 다음 식에 따라 산정된 것을 말한다.

W = 0.9dV

여기에서

W：저장탱크 저장능력(㎏)

d：상용온도에서 액화석유가스비중(㎏/L)

V：저장탱크 내용적(L)

1.3.8 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W = 0.9dV 다만, 소형저장탱크의 경우에는 0.9대신 0.85를 적용한다.

----------

W：저장탱크 및 소형저장탱크의---------

-----------------------------------------------------

V：저장탱크 또는 소형저장탱크의-------------

ㅇ 시행규칙 개정 내용 반영

<별표 3 제1호가목1)다) 표의 비고>

(생 략)

비고

1. ---------------------------------------------------------------------.

W = 0.9dV 다만, 소형저장탱크의 경우에는 W = 0.85dV

W: 저장탱크 또는 소형저장탱크의 저장능력(단위: ㎏)

----------------------------------------------------------------------------

V: 저장탱크 또는 소형저장탱크의 내용적(단위: L)

2. (현행과 같음)

표 2.1.3 사업소경계와의 거리

<표 생략>

비고

1. 이 표의 저장능력산정은 다음의 계산식에 따른다.

W = 0.9dV

W : 저장탱크의 저장능력(단위: ㎏)

d  : 상용온도에 있어서의 액화석유가스 비중(단위: ㎏/L)

V  : 저장탱크의 내용적(단위: L)

2. 동일한 사업소에 두개 이상의 저장설비가 있는 경우에는 그 설비별로 각각 안전거리를 유지하여야 한다.

표 2.1.3 ----------------------

<현행과 같음>

[비고] 동일한 사업소에 두개 이상의 저장설비가 있는 경우에는 그 설비별로 각각 안전거리를 유지하여야 한다.

ㅇ 1.3.8의 내용과 중복되어 삭제

2.3.3.1.1 저장탱크간 거리

저장탱크와 다른 저장탱크 사이에는 하나의 저장탱크에서 발생한 위해요소가 다른 저장탱크로 전이되지 아니하도록 하기 위하여 다음 기준에 따라 필요한 조치를 강구한다.

2.3.3.1.1 지상 저장탱크간 거리

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 문구 명확화