KGS FU332(용기에 의한 액화석유가스 저장소의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
<신설>	1.5.4 자연환기설비 설치에 관한 경과조치 2013년 00월 00일 이전에 기술검토나 허가를 받은 시설은 2.8.9.1.2의 개정기준에도 불구하고 종전의 기준에 따른다.	ㅇ 경과규정
2.8.9.1.2 외기에 면하여 설치된 환기구의 통풍가능면적의 합계는 바닥면적 1 ㎡마다 300 ㎠의 비율로 계산한 면적 이상으로 하되, 환기구 1개의 면적은 2,400 ㎠이하로 한다. <후단 신설> (1) 철망, 환기구의 틀 등이 부착될 경우에는 그 철망, 환기구의 틀 등이 차지하는 면적을 뺀 면적으로 한다. (2) 알루미늄, 강판제 갤러리가 설치된 환기구의 통풍구 면적은 50%만 인정한다. (3) 한 방향 이상이 전면 개방되어 있는 경우에는 개방되어 있는 부분의 바닥면으로부터 높이 40 cm까지의 개구부 면적만 인정하되, 이 경우에도 한 방향의 환기구의 면적은 전체 환기구 필요 면적의 70%까지만 인정한다.	2.8.9.1.2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------하고, -----------------------------------------------------------이 경우 환기구의 통풍가능면적은 다음 기준에 따른다. (1) 환기구에 철망 또는 환기구의 틀 등이 부착될 경우 환기구의 통풍가능면적은--------------------------------단면적을 뺀 면적으로 계산한다. (2) 환기구에 알루미늄 또는 강판제 갤러리가 부착된 경우 환기구의 통풍가능면적은 환기구 면적의 50%로 계산한다. (3) 한 방향 이상이 전면 개방되어 있는 경우 환기구의 통풍가능면적은 개방되어 있는 부분의 바닥면으로부터 높이 40 ㎝까지의 개구부 면적으로 계산한다. (4) 한 방향의 환기구 통풍가능면적은 전체 환기구 필요 통풍가능면적의 70%까지만 계산한다.	ㅇ 문구 명확화 ㅇ 문구 명확화 ㅇ 문구 명확화 ㅇ 문구 명확화 ㅇ 환기구가 한 방향으로 너무 치우쳐 설치되는 것을 방지