KGS FU433 (저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

2.5.4.1.3 배관의 접합을 위한 이음쇠는 KS표시허가제품 또는 이와 같은 수준 이상의 제품을 사용하되, 주조품인 경우에는 가단주철제이거나 주강제로 한다. <단서 신설>

2.5.4.1.3 배관을 접합할 때에는 KS표시허가제품 또는 이와 같은 수준 이상의 이음쇠를 사용하여 접합한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 접합부의 경우에는 이음쇠 없이 접합할 수 있다.

(1) 배관과 배관을 직접 맞대기 용접하는 접합부

(2) 매니폴드(manifold) 등의 본줄기 관(管)과 지관(支管)의 접합부

2.5.4.1.4 배관의 접합을 위한 이음쇠가 주조품인 경우에는 가단주철제이거나 주강제로 한다.

ㅇ 문구 명확화 및 현실화

- 가스설비실의 헤더나 용접ㆍ용단시설의 매니폴드와 같은 경우에는 사양에 맞는 이음쇠가 없거나 이음쇠를 설치해도 이음부가 많아져 오히려 안전성에 문제가 발생할 우려가 있으므로 이러한 경우에는 이음쇠 의무 설치 면제

※ 매니폴드 : [명사] <기계> 하나의 본줄기 관(管)으로부터 여러 개의 지관(枝管)이 갈라져 있는 관<국어사전>

1.5.16 저장탱크실 집수관 및 검지관 재료 등에 관한 경과조치

1.5.16.1 저장탱크실 집수관 및 검지관 재료에 관한 경과조치

2013년 00월 00일 이전에 설치된 시설은 2.3.3.3.3의 개정기준에도 불구하고 종전 기준에 따른다.

1.5.16.2 배관설치에 관한 경과조치

2013년 00월 00일 이전에 설치된 시설은 2.5.7.8.2부터 2.5.7.8.5까지의 개정기준에도 불구하고 종전 기준에 따른다.

2.3.3.3.3 저장탱크실에는 다음 기준에 따라 방수조치를 한다.

(1)~(4), (5), (5-1) <생략>

(5-2) 집수관은 직경을 80 A 이상으로 하고, 집수구 바닥에 고정한다.

(5-3)~(5-5) <생략>

(5-6) 검지관은 직경을 40 A 이상으로 4개소 이상 설치하되, 집수관을 설치한 경우에는 검지관 1개를 설치한 것으로 본다.

2.3.3.3.3 ---------------------------------------------------------------------------

(1)~(4), (5), (5-1) <현행과 같음>

(5-2) 집수관은 (5-2-1) 및 (5-2-2)에 따른 내식성재료를 사용하고,--------------------------하며,-----------------------------

(5-2-1) 스테인리스강관

(5-2-2) KS M 3401(수도용 경질 폴리염화비닐관)에 따른 내충격 경질 폴리염화비닐관(HIVP) 또는 이와 같은 수준 이상의 강도 및 내식성을 갖는 관

(5-3)~(5-5) <현행과 같음>

(5-6) 검지관은 (5-2-1) 및 (5-2-2)에 따른 내식성재료를 사용하고,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 집수관과 검지관의 내구성 향상

- 집수관과 검지관을 강관으로 설치한 경우 부식으로 인해 그 기능이 저하될 뿐만 아니라 유지관리가 어려움

<신설>

2.4.4.1.3 압력조정기는 균압공으로 눈ㆍ비 등이 들어가지 않도록 설치한다.

ㅇ LPG시설 검사업무 처리지침 부합화

제8-29조【압력조정기의 검사】① 압력조정기는 가능한 한 균압공으로 눈ㆍ비 등이 들어가지 않는 방법으로 설치하여야 한다.

<신설>

2.4.4.5.3 호스이음부와 전기계량기 및 전기 개폐기와의 거리는 60 ㎝ 이상, 전기점멸기 및 전기접속기와의 거리는 30 ㎝ 이상, 절연조치를 하지 아니한 전선 및 단열조치를 하지 않은 굴뚝(배기통을 포함하되, 밀폐형 강제급배기식보일러에 설치하는 2중 구조의 배기통은 제외한다)과의 거리는 15 ㎝ 이상, 절연조치를 한 전선(가스누출자동차단장치를 작동시키기 위한 전선은 제외한다)과의 거리는 10 ㎝ 이상의 거리를 유지한다.

ㅇ 배관이음부와 전기설비등과의 이격거리 기준과 동일하게 호스이음부와 전기설비등과의 이격거리 기준 명시

2.5.4.1 강관의 접합

2.5.4.1.1 배관의 접합은 용접시공하는 것을 원칙으로 한다. 이 경우 압력 0.1 ㎫ 이상인 액화석유가스가 통하는 배관의 용접부와 압력 0.1 ㎫ 미만인 액화석유가스가 통하는 호칭지름 80 A 이상의 배관의 용접부(건축물 외부에 노출하여 설치된 사용압력 0.01 ㎫ 미만인 배관의 용접부를 제외한다)는 비파괴시험을 실시하며, 비파괴시험에 관한 세부기준은 KGS GC205(가스시설 용접 및 비파괴시험 기준)에 따른다.

(1) 지하매설배관과 호칭지름이 50 A를 초과하는 노출배관의 접합부(계기류 등의 설치를 위한 이음쇠 접합부, 플랜지 접합부 또는 나사타입 제품과의 연결부를 제외한다)는 맞대기용접으로 한다.

(2) 지하매설배관 외의 배관은 용접접합이 곤란한 다음의 경우 플랜지 접합 또는 기계적 접합으로 할 수 있다.

(2-1) 사용압력이 30 ㎪ 이하이고, 호칭지름이 40A 이하인 배관. 다만, 나사접합은 관용테이퍼 나사접합(유니온 접합의 경우는 제외) 방법으로 한다.

(2-2) 공동주택 등의 가스계량기를 집단으로 설치하기 위하여 가스계량기 입구쪽의 공동배관으로부터 각 세대별 계량기를 분기하여 설치하는 경우로서 최고사용압력이 저압인 50A 이상인 분기점 배관

(3) 동관의 접합은 용접(경납땜(brazing)을 포함한다)시공을 원칙으로 한다. 다만, 사용압력이 30 ㎪ 이하이고, 관경이 40 A 이하인 동관 상호간의 접합부와 밸브 등 가스기기와의 연결부분은 나사접합(플레어 이음은 제외한다)을 할 수 있다.

(4) 탄소강관과 스테인레스강관 등과 같이 이종금속을 용접 시에는 E308 또는 E309 등과 같이 이종금속 용접에 적합한 용접봉을 사용한다.

2.5.4.1 금속관의 접합

2.5.4.1.1 금속관의 접합은 용접시공하는 것을 원칙으로 하되, 세부적인 방법은 다음에 따른다.

(1) 강관의 접합

(1-1) 건축물 내외 매몰배관의 접합부와 호칭지름이 40 A를 초과하는 노출배관의 접합부는 용접 접합하고, 그 중 호칭지름이 50 A를 초과하는 노출배관의 접합부는 맞대기 용접 접합한다.

(1-2) 건축물 내외 매몰배관 외의 배관으로서 용접접합이 곤란한 다음의 경우에는 플랜지접합 또는 기계적 접합으로 할 수 있다.

(1-2-1) 사용압력이 30 ㎪ 이하이고, 호칭지름이 40A 이하인 배관 접합부. 다만, 나사접합은 관용테이퍼 나사접합(유니온 접합의 경우는 제외) 방법으로 한다.

(1-2-2) 공동주택 등의 가스계량기를 집단으로 설치하기 위하여 가스계량기 입구쪽의 공동배관으로부터 각 세대별 계량기를 분기하여 설치하는 경우로서 최고사용압력이 저압인 40A 초과인 분기점 배관

(1-2-3) 계기류 등의 설치를 위한 이음쇠 접합부, 플랜지 접합부 또는 나사타입 제품과의 연결부

(2) 동관의 접합

동관의 접합은 용접[경납땜(brazing)을 포함한다]시공을 원칙으로 한다. 다만, 사용압력이 30 ㎪ 이하이고, 관경이 40 A 이하인 동관 상호간의 접합부와 밸브 등 가스기기와의 연결부분은 나사접합(플레어 이음은 제외한다)을 할 수 있다.

(3) 이종금속관과의 접합

탄소강관과 스테인레스강관 등과 같이 이종금속을 용접 시에는 E308 또는 E309 등과 같이 이종금속 용접에 적합한 용접봉을 사용한다.

(4) 비파괴검사

압력 0.1 ㎫ 이상인 액화석유가스가 통하는 배관의 용접부와 압력 0.1 ㎫ 미만인 액화석유가스가 통하는 호칭지름 80 A 이상의 배관의 용접부(건축물 외부에 노출하여 설치된 사용압력 0.01 ㎫ 미만인 배관의 용접부를 제외한다)는 비파괴시험을 실시하며, 비파괴시험에 관한 세부기준은 KGS GC205(가스시설 용접 및 비파괴시험 기준)에 따른다.

ㅇ 문구 정리

2.5.4.1.3 배관의 접합을 위한 이음쇠는 KS표시허가제품 또는 이와 같은 수준 이상의 제품을 사용하되, 주조품인 경우에는 가단주철제이거나 주강제로 한다. <단서 신설>

2.5.4.1.3 맞대기 용접을 제외하고 배관을 접합할 때에는 KS표시허가제품 또는 이와 같은 수준 이상의 이음쇠를 사용하여 접합하되, -----------------------------------------------. 다만, 설치 사양에 맞는 이음쇠가 없거나, 이음쇠를 설치할 경우에도 오히려 이음부가 많아져 안전성에 문제가 발생할 우려가 있는 매니폴드(manifold) 등에 대해서는 분기 시 이음쇠 없이 설치할 수 있다.

ㅇ 문구 명확화 및 현실화

- 가스설비실의 헤더나 용접ㆍ용단시설의 매니폴드와 같은 경우에는 사양에 맞는 이음쇠가 없거나 이음쇠를 설치해도 이음부가 많아져 오히려 안전성에 문제가 발생할 우려가 있으므로 이러한 경우에는 이음쇠 의무 설치 면제

※ 매니폴드 : [명사] <기계> 하나의 본줄기 관(管)으로부터 여러 개의 지관(枝管)이 갈라져 있는 관<국어사전>

2.5.7.8.2 건축물 안의 매몰배관

건축물 안에 매몰하여 설치하는 경우에는 스테인리스강관, 금속제의 보호관 또는 보호판으로 보호조치를 한 동관·금속플렉시블호스를 이음매(용접이음매는 제외한다) 없이 설치한다.

2.5.7.8.3 천정·벽·바닥 배관

건축물 안의 천정·벽·바닥에 설치하는 경우에는 스테인리스강관, 동관, 금속플렉시블호스(동관, 금속플렉시블호스가 못박음 등으로 손상의 우려가 있는 부분은 금속재의 보호관 또는 보호판으로 보호조치하거나 매설깊이를 15cm이상 유지하여야 한다)를 이음매(용접이음매는 제외한다) 없이 설치한다. <신설>

2.5.7.8.2 -----------------------------

2.5.7.6.1에도 불구하고 상용압력이 저압인 배관의 경우에는 건축물 안에 매몰하여 설치할 수 있고, 이 경우-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.5.7.8.3 -------------------------

2.5.7.4.4 본문에도 불구하고 상용압력이 저압인 배관의 경우에는 건축물 안의 천정·벽·바닥에 설치(배관을 매몰하지 아니하고 환기가 잘되지 아니하는 일정 공간에 설치하는 경우를 말한다)할 수 있고, 이 경우-------------------------------------------보호조치를 한다---------------------------------------------------------------. 여기서 “못박음 등으로 손상 우려가 있는 부분“이라 함은 천장․벽․바닥의 외면으로부터 15cm 이내에 배관이 설치되는 경우를 말한다.

2.5.7.8.4 2.5.7.8.2 및 2.5.7.8.3에서 “금속제의 보호관”으로 인정할 수 있는 것은 다음 기준에 따른 재질의 관을 말한다.

(1) 일반 배관용 탄소강관(KS D 3507), 연료가스배관용 탄소강관(KS D 3631) 또는 이와 동등이상의 기계적 성질을 갖는 재질의 강관

(2) (1) 이외의 것은 금속제로서 현장에서 사용하는 못을 당해 금속관에 박았을 때 안전을 저해할 수 있는 손상이 발생되지 않는 재질인 것

2.5.7.8.5 2.5.7.8.2 및 2.5.7.8.3에서 “금속제의 보호판”으로 인정할 수 있는 것은 다음 기준에 따른 재질의 판을 말한다.

(1) 일반 배관용 탄소강관(KS D 3507), 연료가스배관용탄소강관(KS D 3631)의 재료와 동등 이상의 기계적 성질을 갖는 재질인 것

(2) 보호판의 구조는 배관을 보호할 수 있도록 설치장소에 따라 ㅡ자, ㄷ자, V자 또는 L자 형태의 것을 사용하고, 못박음 등이 있을 때에도 보호판이 움직이지 않도록 보호판을 견고히 고정(매몰하여 설치하는 경우에는 견고히 고정된 것으로 본다)한다.

ㅇ 건축물 안에 매몰하여 설치할 수 있는 배관을 저압배관으로 한정

ㅇ 건축물 안의 천정·벽·바닥에 설치할 수 있는 배관을 저압배관으로 한정

ㅇ 보호관 재질 신설

- FU551(도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준) 2.5.4.5.3 인용

※ 기준마당 개정 건의사항(강원지역본부 김철진)

ㅇ 보호판 재질 신설

- FU551(도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준) 2.5.4.5.4 인용

※ 기준마당 개정 건의사항(강원지역본부 김철진)

2.8.1.8.2 가스방출관의 방출구는 공기중에 수직 상방향으로 가스를 분출하는 구조로서 방출구의 수직 상방향 연장선으로부터 다음의 안전밸브 규격에 따라 수평거리 이내에 장애물이 없는 안전한 곳으로  분출하는 구조로 한다.

(1) 입구 호칭지름 15A 이하 : 0.3m

<신설>

(2) 입구 호칭지름 15A 초과 25A 이하 : 0.7m

(3) 입구 호칭지름 25A 초과 40A 이하 : 1.3m

(4) 입구 호칭지름 40A 초과 : 2.0m

2.8.1.8.2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) ---------------------------------------

(2) 입구 호칭지름 15A 초과 20A 이하 : 0.5m

(3) 입구 호칭지름 20A 초과 25A 이하 : 0.7m

(4) <현행 (3)과 같음>

(5) <현행 (4)와 같음>

ㅇ 시설기준 합리화

- 20A에 대한 별도기준 마련

2.8.2.1 가스누출자동차단장치 설치

2.8.2.1.1 설치대상

규칙 별표 15 제1호가목6)나)에 따라 액화석유가스 특정사용시설 중 다음에 해당하는 자는 가스누출자동차단장치를 설치한다.

(1) 제1종보호시설이나 지하실에서 액화석유가스를 사용(주거용으로 액화석유가스를 사용하는 경우는 제외한다)하려는 자

(2) (1) 외의 자로서 다음 어느 하나에 해당하는 자

(2-1) 「식품위생법」제2조제9호에 따른 집단급식소를 운영하는 자

(2-2) 「식품위생법」제21조제1항제3호에 따른 식품접객업의 영업을 하는 자

2.8.2.1 ----------------------------------------

2.8.2.1.1 ---------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) ------------------------------------------------------------------

(2-1) --------------------제2조제12호-------------------------------------------

(2-2) --------------------제36조제1항제3호-------------------------------------------------

ㅇ 근거 조문 변경

ㅇ 근거 조문 변경

2.8.5.1 용접 또는 용단작업용으로 사용하는 액화석유가스 사용시설에는 가스가 역화되는 것을 효과적으로 차단할 수 있도록 압력조정기와 토치 사이에 역화방지장치를 설치한다.

2.8.5.2 배관이 분기되는 경우에는 그 분기되는 각각의 배관에 역화방지장치를 설치한다.

2.8.5.1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------압력조정기와 토치 사이에 역화방지장치를 설치하되, 배관이 분기되는 경우에는 그 분기되는 각각의 배관에 역화방지장치를 설치한다. 다만, 매니폴드(manifold)에 토치를 연결하여 사용하는 경우에는 그 매니폴드 전단에 역화방지장치를 설치할 수 있다.

ㅇ 문구 정리 및 설치위치 명확화

현 행	개 정 안	개 정 사 유
2.8.4 운영시설물 설치 2.8.4.1 계기실 설치 가스공급시설을 제어하기 위한 기기를 설치한 계기실은 다음 기준을 따른다. 2.8.4.1.1 (내용생략) 2.8.4.1.2 가스공급시설에서 발생할 우려가 있는 위험의 정도 및 그 시설로부터의 거리를 참작하여 안전한 구조로 하고 그 출입문이나 창문은 내화성의 것으로서 다음 기준에 따른다. (1) (2)부터 (4)까지에서 정한 장소를 제외하고는 내화구조로 한다. (2) 내장재는 불연성재료로 한다. 다만, 바닥재료는 난연성재료를 사용할 수 있다. (3) 출입구는 둘 이상의 장소에 설치하고, 출입문은 방화문으로 하며, 그 중 하나의 장소는 위험한 장소로 향하지 아니하도록 설치한다. 또한 출입문은 쉽게 열리지 아니하는 조치를 한다. (4) 창문은 망입(網入)유리 및 안전유리로 한다. 또한 운전관리를 하는데 있어 안전 확보에 필요한 최소한의 창문을 제외한 나머지 창문에 대하여는 가스공급시설에 인접한 방향으로 흐르지 아니하도록 설치한다.	2.8.4 운영시설물 설치 2.8.4.1 계기실 설치 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.8.4.1.1 (현행과 같음) 2.8.4.1.2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) -------------------------------------------------------------------------------- (2) ------------------------------------------------------------------------------------------ (3) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (4) 계기실의 외벽에 설치하는 모든 창 등은 다음에 따른 유리로 한다. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 위험요소가 흐르지 아니하도록 한다. (4-1) KSL 2002(강화유리:Tempered Glass) (4-2) KSL 2004(접합유리:Laminated Glass) (4-3) KSL 2006(망입유리:Wire Glass) (4-4) 공인시험기관의 시험결과 이와같은 수준 이상의 유리	ㅇ계기실에 설치하는 창 유리에 대한 기준을 명확하게 규정하여 원활한 시공을 도모하기 위함. ※KGS FP333(액화석유가스 자동차에 고정된 탱크충전의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준) 2.8.4.1의 기준과 동일하게 규정함.