KGS FU433(저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3.3 "마운드형 저장탱크"란 액화석유가스를 저장하기 위하여 지상에 설치된 원통형 탱크에 흙과 모래를 사용하여 덮은 탱크로서 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행령」제2조제1항제1호마목에 따른 자동차에 고정된 탱크 충전사업 시설에 설치되는 탱크를 말한다.

1.3.3 <삭제>

ㅇ 해당 없는 규정이므로 삭제

<신설>

1.3.23 “입상관”이란 수용가에 가스를 공급하기 위해 건축물에 수직으로 부착되어 있는 배관을 말하며, 가스의 흐름방향과 관계없이 수직배관은 입상관으로 본다.

ㅇ 입상관의 범위를 명확하게 하기 위해 정의 규정 신설

- 도시가스 기준 정합화(FS551 1.3.14)

<신설>

1.5.17 배관 설치방법 등에 관한 경과조치

2013년 00월 00일 이전에 종전의 기준에 따라 설치된 액화석유가스 사용시설은 2.5.7.6.7, 2.7.1.2.10, 2.8.1.6, 2.8.9.1의 개정기준에도 불구하고 종전의 기준에 따른다.

ㅇ 경과규정

2.1.4.2 가스계량기(30 ㎥/h 미만에 한정한다)의 설치 높이는 바닥으로부터 1.6 m 이상 2 m 이내에 수직·수평으로 설치하고, 밴드·보호가대 등 고정장치로 고정시킨다. 다만, 강판, FRP 등의 내구성이 있는 재질의 격납상자 안에 설치하는 경우에는 설치높이의 제한을 하지 아니한다.

2.1.4.2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------강판, FRP 등의 내구성이 있는 재질의 격납상자 내에 설치하는 경우와 기계실 및 보일러실(가정에 설치된 보일러 실은 제외한다)에 설치하는 경우에는 설치 높이의 제한을 하지 아니한다.

ㅇ 기계실 및 보일러실 내에 가스계량기를 설치할 경우에는 손상 가능성이 낮으므로 가스계량기의 설치높이를 제한하지 않음

- 도시가스 기준 정합화(FU551 2.4.4.3.2)

2.3.2.1 내열구조

지상에 설치하는 저장탱크, 그 받침대 및 그 부속설비가 열에 견딜 수 있게 하기 위한 기준은 다음과 같다. 이 경우 저온 저장탱크[2중각(二重殻)단열구조를 말한다]로서 그 단열재의 두께가 해당 저장탱크 주변의 화재를 고려하여 설계 시공된 것은 그 상태로서 열에 견딜 수 있는 것으로 본다.

2.3.2.1.1, (1), (2), 2.3.2.1.2 <생략>

2.3.2.1.3 살수장치 또는 소화전에 연결된 입상배관에는 겨울철 동결 등을 방지할 수 있는 구조이거나 적절한 조치를 한다.

2.3.2.1 --------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3.2.1.1, (1), (2), 2.3.2.1.2 <현행과 같음>

2.3.2.1.3 살수장치 또는 소화전에 연결된 입상배관에는 겨울철에 동결 등을 방지할 수 있도록 드레인밸브 등 적절한 조치를 한다.

ㅇ 문구 명확화

- 고압가스 일반제조 기준과 정합화(FP112 2.7.9.1.4)

표 2.5.3.4 압력범위에 따른 배관두께

S D R	압 력
11 이하 17 이하 21 이하	0.4 ㎫ 이하 0.25 ㎫ 이하 0.2 ㎫ 이하
[비고] SDR(standard dimension ration)=D(외경)/t(최소두께)

표 2.5.3.4 -------------------------------------

-----------------	---------------
----- ----- -----	----- ------- -----
[비고] -----------------ratio-----------------

ㅇ 오타수정

2.5.4.1.2 금속플렉시블호스는 다음 방법에 따른다.

(1) 금속플렉시블호스는 사용압력이 3.3 ㎪ 이하인 건축물 내부 배관연결부, 연소기 연결부에 사용한다.

(2) 연소기용 금속플렉시블호스는 절단하거나, 2개 이상의 금속플렉시블호스를 상호 연결하여 시공하지 아니하도록 한다. 다만, 배관용 금속플렉시블호스는 절단하여 시공할 수 있다.

2.5.4.1.2 금속플렉시블호스는 다음 기준에 따라 설치한다.

(1) 금속플렉시블호스의 사용압력은 3.3 ㎪ 이하로 한다.

(2) 금속플렉시블호스와 금속플렉시블호스는 상호 연결하지 않는다.

(3) 배관용 금속플렉시블호스는 건축물 내부에만 설치 사용한다. 다만, 건축물 외부에서 내부로 인입하기 위한 경우로서 다음의 기준을 모두 충족하는 경우에는 건축물 외부에 사용할 수 있다.

(3-1) 건축물 외부의 금속플렉시블호스 길이는 30cm 이내로 설치한다.

(3-2) 건축물 외부 노출부에 대해서는 직사광선, 낙하물 등에 의한 손상을 방지할 수 있도록 2중보호관 등으로 보호조치를 한다.

(4) 연소기용 금속플렉시블호스는 건축물의 내·외부에 사용 가능하되, 절단하여 사용하지 않는다. 다만, 배관용 금속플렉시블호스는 절단하여 사용할 수 있다.

ㅇ 공급배관에서 가스사용자 세대로 분기된 이후의 배관은 시공편의를 위해 용접접합 이외의 방법으로도 접합 가능토록 함.

- 도시가스기준(FS551 1.8.2) 정합화

ㅇ 공동주택 등의 환기불량장소에 공급배관을 설치할 경우에 대한 세부기준이 없어 기준 적용이 어려웠던 문제점을 해소하기 위해 구체적인 기준을 명시함.

- 도시가스기준(FS551 1.8.2) 정합화

2.5.4.2.2 PE관의 접합은 열융착 또는 전기융착에 의하여 실시하고, 모든 융착은 융착기(Fusion Machine)를 사용하여 실시한다. <신설>

2.5.4.2.2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------이 경우 맞대기융착과 전기융착에 사용하는 융착기(이하 “융착기”라 한다)는 융착조건 및 결과가 표시되는 것으로서 제조일(2002년 8월 31일 이전에 제조된 융착기의 경우에는 성능확인을 받은 날)을 기준으로 매 1년이 되는 날의 전후 30일 이내에 한국가스안전공사로부터 성능확인을 받은 제품으로 한다.

ㅇ 융착기는 정기적으로 성능확인을 받은 제품을 사용토록 운영중인 도시가스 기준(FS551 2.5.5.8.7)과 동일하게 개정함.

※ 동 기준은 2002.3.9일 도시가스안전관리기준통합고시 개정으로 2002.9.1일부터 시행되어 온 사항임.

2.5.7.4.1 배관은 건축물의 내부 또는 기초의 밑에 설치하지 아니한다. 다만, 그 건축물에 가스를 공급하기 위하여 설치하는 배관은 건축물의 내부에 설치할 수 있다

2.5.7.4.1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------건축물의 내부에 설치할 수 있고, 이 경우 2.5.7.6.7에 따라 설치한다.

ㅇ 문구 명확화

2.5.7.5.3 지하구조물·암반 그 밖에 특수한 사정으로 2.5.7.5.2에 따른 매설 깊이를 확보할 수 없는 곳의 배관에는 다음 기준에 따른 재질 및 설치방법 등에 의하여 보호관 또는 보호판으로 보호조치를 하되, 보호관 또는 보호판 외면이 지면 또는 노면과 0.3 m 이상의 깊이를 유지한다. 다만, 다음의 철근콘크리트 방호구조물 안에 배관을 설치하는 경우에는 0.3 m 이하로 유지할 수 있다.

(1) <생략>

(2) 보호판의 재질 및 설치방법

(2-1) 보호판의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 또는 이와 같은 수준 이상의 성능이 있는 것으로 한다.

(2-2) 보호판에는 직경 30 ㎜ 이상 50 ㎜ 이하의 구멍을 3 m 이하의 간격으로 뚫어 누출된 가스가 지면으로 확산되도록 한다.

(2-3) 보호판은 배관의 정상부에서 30 ㎝ 이상 높이에 설치하고, 보호판의 재질이 금속재인 경우에는 보호판과 보호판을 가접하거나 연결 철재 고리로 고정 또는 겹침 설치하는 등으로 보호판과 보호판이 이격되지 아니하도록 한다.

(2-4) <생략>

(2-5) 보호판의 치수는 표 2.5.7.5.3 및 그림 2.5.7.5.3과 같다.

표 2.5.7.5.3 보호판의 치수

파이프 관경	치 수(㎜)
D	A	B	L	R(곡률반경)	α(내각)	T
	D+100	100	1 500이상	5~10	90°~135°	※4
[비고] 1. ※는 고압배관일 경우에는 6 ㎜이상 2. 치수에 대한 허용차는 KS D 3500에 적합하여야 한다. 3. <신설>

2.5.7.5.3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) <현행과 같음>

(2) ----------------------------------------

(2-1) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2-2) <삭제>

(2-3) 보호판의---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2-4) <현행과 같음>

(2-5) ------------------------------------------------------------------------------

표 2.5.7.5.3 --------------------

---------------	--------------------------------
----	--	--	---	--- --------------	---------	---
	--------	-----	------------------	---------	-------------	-----
[비고] 1. ------------------------------------------------ 2. --------------------------------------------------------------------------- 3. 다만, PE 배관인 경우에는 A를 D+75mm 이상으로 할 수 있다.

ㅇ 오류 수정

ㅇ 오류 수정

ㅇ PE배관의 규격 변동에 따른 문제점을 해소하기 위해 보호판 규격을 완화하여 운영중인 도시가스 기준(FS551 2.7.7.1.5)과 동일하게 개정함.

2.5.7.6.7 건축물에 가스를 공급하기 위한 배관은 단독피트 안에 설치하거나 다음 기준에 적합하게 노출하여 설치한다.

(1) 배관의 접합은 용접으로 한다. <단서 신설>

(2) 배관은 벽면 등에 견고하게 고정한다.

(3) 배관은 환기가 잘 되거나 기계환기설비를 설치한 장소에 설치한다. 다만, 환기가 잘 되지 아니하는 장소에 기계환기설비의 설치가 곤란하여 가스누출경보기를 설치하거나 용접부에 대하여 비파괴시험을 실시하여 이상이 없는 경우에는 그러하지 아니하다.

2.5.7.6.7 2.5.7.4.1 단서에 따라 건축물에 가스를 공급하기 위한 배관은--------------------------------------------------------------------------------------------

(1) -------------------------------------------------다만, 가스사용자가 구분되어 소유하거나 점유하고 있는 건축물에 공급하기 위하여 분기된 이후의 배관의 접합은 제외한다.

(2) -----------------------------------------------------

(3) -----------다음 기준에 따라 환기가 잘 되거나 기계환기설비를 설치한 장소에 설치한다.

(3-1) 외기에 면하여 설치하는 환기구의 통풍가능 면적 합계가 바닥면적 1 ㎡ 마다 300 ㎠ 의 비율로 계산한 면적 이상이고, 환기구를 2방향 및 2개소 이상으로 분산 설치한 장소

(3-2) 바닥면적 1 ㎡마다 0.5 ㎥/분 이상의 통풍능력을 가진 기계환기설비가 설치된 장소

(4) (3)에도 불구하고 다음 기준에 따라 가스누출경보기를 설치하거나 용접부에 대하여 비파괴시험을 실시하여 이상이 없는 경우에는 (3-1) 및 (3-2) 이외의 장소에 설치할 수 있다.

(4-1) 가스누출경보기는 2.8.2.2(2.8.2.2.4는 제외)에 따라 설치한다.

(4-1-1) 가스누출경보기의 검지부 설치 수는 배관 길이 20 m 마다 또는 바닥면 둘레 20 m에 대하여 한 개 이상의 비율로 계산한 수로 한다.

(4-2) 용접부에 대한 비파괴 시험방법은 다음 기준에 따른다.

(4-2-1) 호칭지름 80 ㎜ 이상인 배관의 접합부에는 방사선투과시험(R/T)을 실시한다.

(4-2-2) 호칭지름 80 ㎜ 미만인 배관의 접합부에는 방사선투과시험, 초음파탐상시험, 자분탐상시험, 침투탐상시험 중 하나의 시험을 실시한다.

ㅇ 문구 명확화

ㅇ 공급배관에서 가스사용자 세대로 분기된 이후의 배관은 시공편의를 위해 용접접합 이외의 방법으로도 접합 가능토록 함.

- 도시가스기준(FS551 1.8.2) 정합화

ㅇ 공동주택 등의 환기불량장소에 공급배관을 설치할 경우에 대한 세부기준이 없어 기준 적용이 어려웠던 문제점을 해소하기 위해 구체적인 기준을 명시함.

- 도시가스기준(FS551 1.8.2) 정합화

2.5.7.7.2 해저나 하천 등으로서 물의 유동으로 뻘상태로 될 수 있는 토양 중에 배관을 설치하는 경우에는 사용하지 아니할 때의 배관의 비중을, 사질토의 경우에는 물(해저의 경우는 해수)의 비중 이상, 점토질의 경우에는 액성한계에 있어서의 토양의 만위체적 중량 이상으로 하고, 앵커 등으로 배관의 부상이나 이동을 방지하는 조치를 한다.

2.5.7.7.2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------단위체적---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 오타수정

2.7.1.2.10 보일러를 설치·시공한 자는 그가 설치·시공한 시설이 보일러의 설치기준에 적합한 때에는 그림 2.7.1.2.10에 에 따른 보일러 설치시공확인서를 작성하여 5년간 보존하고 그 사본(지질 : 백상지 260 g/㎡)을 보일러 사용자에게 주고 작동요령에 대한 교육을 실시한다.

그림 2.7.1.2.10 보일러 설치·시공 확인서

제 호 가스보일러(온수기) 설치·시공 확인서
사용자	①성 명		③ 주민등록번호
	②주 소	(전화)
	④건축물소재지
시공자	⑤명칭 또는 상호		⑥ 시공자등록번호
	⑦대 표 자		⑧ 주민등록번호
	⑨사무소소재지	(전화)
건축물	⑩분 류	단독주택, 공동주택(아파트, 연립, 다세대), 기타( )
	⑪규 모	건축면적( ), 난방면적( ), ( 평형) ( 세대) ( 층수)
(온수기) 보일러	⑫제 조 자 명		⑬제조번호
	⑭모 델 명		⑮ 급·배기방식
	사용가스종류		난 방 출 력
시공내역	배기통재료		배기통	높이: m, 직경 : m
	보일러설치장소		전용보일러실,기타( )
	시공년월일	년 월 일
시 공 · 확 인 사 항	급기구, 상부환기구의 적합 여부
	공동배기구, 배기통의 막힘 여부
	가스누출여부
	보일러의 정상작동 여부
	배기가스 적정배기 여부
	사용교육의 실시여부
	그 밖의 특이사항
KGS FU431, FU432, FU433의 2.7.1.2.10에 따라 위와 같이 확인하고 교부합니다 년 월 일 시공자 (인)

2.7.1.2.10 2.7.1.2.9에도 불구하고 가스보일러를 설치 시공한 자는 규칙 제52조제4항에 따라 보험에 가입한 후 그가 설치·시공한 시설이 가스보일러의 설치기준에 적합한 때에는 표2.7.1.2.10의 예와 같이 가스보일러설치시공 및 보험가입 확인서를 작성하여 5년간 보존하여야 하며 그 사본 (지질 : 백상지 260 g/㎡)을 가스보일러 사용자에게 교부하고 작동요령에 대한 교육을 실시한다

그림 2.7.1.2.10 --------------------------------

------------ ------------------------------------------------------------------
-- -- --	----------------------		------------------------------------
	----------------------	-----
	----------------------
-- -- --	----------------------		------------------------------------
	----------------------		------------------------------------
	----------------------	-----
-- -- --	----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	----------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- -- --	----------------------		------------------
	----------------------		------------------------------------
	----------------------		----------------------
-- -- -- --	----------------------		------------------	----------------- -----------------
	----------------------------------------		-----------------------------------------
	----------------------	-- -- --
-- -- -- -- -- -- --	-------------------------------------------------------------
	--------------------------------------------------------------
	---------------------
	---------------------------------------
	---------------------------------------
	-----------------------------------
	---------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- -- -- ----- (인)
상기 시공자는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제33조 제1항에 따라 가스사고배상책임보험에 가입하였으며, 만약 가스보일러 및 관련기기 사용 중 잘못된 시공으로 인하여 발생한 가스사고로 피해발생시에는 같은 법 시행규칙 제52조제5항에 따른 금액의 범위 내에서 약관에 따라 피해보상을 받으실 수 있습니다. 보험가입기간 : 년 월 일 ～ 년 월 일 (주) ○○보험회사 사장 또는 단체보험가입기관 ○○기관(협회)장 (인)

ㅇ 가스사용자가 보일러 시공자의 보험가입의무 및 가입여부를 확인할 수 있도록 관련 서식 개정

- 도시가스 기준 정합화

2.7.2.1 개방형연소기를 설치한 실에는 환풍기나 환기구를 설치한다.

2.7.2.1 --------------------------------------------환풍기나 환기구를 설치하는 등 수시로 환기가 가능하도록 한다.

ㅇ 가스레인지 등 개방형연소기는 일반적으로 환풍기나 환기구 없이 창문, 문 등 수시로 환기가 가능한 장소에 설치, 사용되므로 기준 현실화

2.8.1.6 과압안전장치 분출량

안전밸브 또는 파열판에서 필요분출량은 2.8.1.6.1 또는 2.8.1.6.2에 따른 계산식이나, 2.8.1.6.3에 따라 구한 값(2.8.1.6.1 또는 2.8.1.6.2의 계산식에 따라 구한 양이 해당 설비 안의 고압가스양을 초과하는 경우에는 해당 설비 안의 고압가스양) 이상으로 한다.

2.8.1.6.1 액화가스의 고압가스설비등이 외부화재에 노출되어 분출되는 경우(2.8.1.6.3의 경우를 제외한다)

(1) 압력용기 등의 하부지면에 배수구 및 소화설비가 있는 경우

[eqn: rm W= {37,140A ^{0.82} F} over {L}] … (2.11)

(2) 압력용기 등의 하부지면에 배수구 및 소화설비가 없는 경우

[eqn: rm W= {61,000A ^{0.82} F} over {L}] … (2.12)

식 (2.11) 및 식 (2.12)에서

W : 시간당 필요분출량(㎏/h)

A : 내부 액화가스가 접촉하고 있는 압력용기 등의 면적(㎡)으로 화재 시 지면으로부터 수직높이 7.6 m까지 내부 액화가스가 접촉한 면적을 계산한다.

F : 환경계수로서 압력용기 등에 단열재를 사용하는 경우에는 표 2.8.1.6.1(2) 또는 다음 식에 따른다. 다만, 단열재의 재질은 화재 시 화염에 충분히 견딜 수 있는 것에 한정한다.

[eqn: rm F= {kappa (904 CENTIGRADE -T _{f} )} over {57,000t}]

κ : Tf와 940 ℃의 평균온도로 계산된 열전도도(㎉·m/㎡h℃). 다만, 암면과 칼슘실리게이트(calcium silicate)의 경우에는 다음 식으로 산정할 수 있다.

2.8.1.6 ------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.8.1.6.1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) ------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------

(2) -----------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------

------------------------------------

----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------다음 기준에 적합한 단열재를-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------

-------------904 ℃------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 단열재가 화재 시에도 적정 기능을 유지할 수 있도록 관련 기준을 명시함.

※ 고압가스 일반제조 기준(FP112 2.6.1.6.1)의 경우에도 동일하게 운영중임

* API Standard 521/ISO 23251 Pressure-relieving and Depressuring Systems

5.15 External pool fires

5.15.2 Fire relief loads

5.15.5.2 Installation considerations for external insulation systems

The designer should be certain that any system of insulating materials permits the basic insulating materials to function effectively at temperatures up to 900 ℃ (approx. 1 660 ℉) during a fire. This period of exposure can be for up to 2h, depending on the adequacy of firefighting provisions, the accessibility of equipment, and the degree of skill and training of the firefighting group. …(중략)…

The finished installation should ensure that fire protection insulation is not dislodged when it is subjected to the high-pressure water streams used for fire fighting, such as streams from hand lines or monitor nozzles, if installed. Some criteria that should be considered include the ability of the protected system to withstand direct-flame impingement. Fire insulation, or insulation that is part of a composite system, should be capable of withstanding an exposure temperature of 900 ℃(appox. 1 660 ℉) for up to 2 h. Insulation system materials selection should consider equipment metallurgy while providing required jacket integrity at fire-water pressures and fire temperatures. Stainless-steel jacketing and banding have demonstrated satisfactory performance in fire situations. On the other hand, jacketing systems that use aluminium exclusively have not demonstrated satisfactory performance. Insulation materials that may decompose during fires should be avoided or suitably protected with layered composite systems.

2.8.1.8.3 가스방출관 끝에는 빗물이 유입되지 않도록 캡을 설치하고, 그 캡은 방출가스의 흐름을 방해하지 않도록 설치하며, 가스방출관 하부에는 드레인밸브를 설치한다. 다만, 안전밸브에 드레인밸브가 내장되어 있는 경우에는 드레인밸브를 설치하지 않을 수 있다.

2.8.1.8.3 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------드레인 기능이-----------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 드레인밸브라는 용어 사용으로 인해 별도의 밸브가 설치되는 것으로 오해하는 사례가 발생하여 문구를 수정함.

2.8.9.1 자연환기설비 설치

2.8.9.1.1 환기구는 바닥면에 접하고, 외기에 면하게 설치한다.

2.8.9.1.2 외기에 면하여 설치된 환기구의 통풍가능면적의 합계는 바닥면적 1 ㎡마다  300 ㎠ 의 비율로 계산한 면적 이상으로 하되, 환기구 1개의 면적은 2 400 ㎠ 이하로 한다. <후단 신설>

(1) 철망, 환기구의 틀 등이 부착될 경우에는 그 철망, 환기구의 틀 등이 차지하는 면적을 뺀 면적으로 한다.

(2) 알루미늄, 강판제 갤러리가 설치된 환기구의 통풍구 면적은 개구율을 50%로 본다.

(3) 한 방향 이상이 전면 개방되어 있는 경우에는 개방되어 있는 부분의 바닥면으로부터 높이 40 cm까지의 개구부 면적만 인정하되, 이 경우에도 한 방향의 환기구의 면적은 전체 환기구 필요 면적의 70%까지만 인정한다.

2.8.9.1 --------------------------

2.8.9.1.1 -----------------------------------------------------------------

2.8.9.1.2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------하고, ---------------------------------------이 경우 환기구의 통풍가능면적은 다음 기준에 따른다.

(1) 환기구에 철망 또는 환기구의 틀 등이 부착될 경우 환기구의 통풍가능면적은--------------------------------단면적을 뺀 면적으로 계산한다.

(2) 환기구에 알루미늄 또는 강판제 갤러리가 부착된 경우 환기구의 통풍가능면적은 환기구 면적의 50%로 계산한다.

(3) 한 방향 이상이 전면 개방되어 있는 경우 환기구의 통풍가능면적은 개방되어 있는 부분의 바닥면으로부터 높이 40 ㎝까지의 개구부 면적으로 계산한다.

(4) 한 방향의 환기구 통풍가능면적은 전체 환기구 필요 통풍가능면적의 70%까지만 계산한다.

ㅇ 문구 명확화

ㅇ 문구 명확화

ㅇ 문구 명확화

ㅇ 문구 명확화

ㅇ 환기구가 한 방향으로 과도하게 치우쳐 설치되는 것을 방지하기 위해 한 방향에 설치할 수 있는 환기구의 통풍가능면적 비율을 명시함.

4.2.2.7.7 저장설비 및 가스설비 등에는 적합한 규격의 압력계, 밸브가 설치되어 있는지 확인한다.

4.2.2.7.7 -----------------------------------등에 부착되어 있는 압력계 및 밸브는 적합한 규격인지 확인한다.

ㅇ 문구 명확화

D1.2 사용이력이 있는 기존 연소기를 열량변경 후 계속 사용하고자 하는 경우에는 연소기 명판에 기재된 사용가스와 관계없이 열량변경 후 명판에 사용가스명(가스명, 사용압력, 가스소비량) 등을 표기하고 설치, 사용 또는 그림 D1 열량변경표지판을 연소기 주위 보기 쉬운 곳에 부착한다.

D1.2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------그림 D1 열량변경표지판을 연소기 주위 보기 쉬운 곳에 부착한다.

ㅇ 연소기의 본 명판에 표기하는 것은 열량변경표지판의 내용과 중복되어 삭제