KGS AA112(고압가스용 가스히트펌프 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.4.2.11 전기부

(1) ~ (3) (생  략)

(4) 전원전선은 다음에 따른다.

(4-1) KS C 3303(고무 코드), KS C 3317(600V 고무 절연 캡 타이어 케이블), KS C 3304(비닐 코드) 또는 KS C 3302(600V 비닐 절연 전선)에 규정한 것. 또는 이와 동등이상의 것을 사용하고, 그 단면적은 0.75 ㎟ 이상인 것으로 한다.

(4-2)ㆍ(4-3) (생  략)

(5) 외부의 보기 쉬운 장소(고정되어 사용하는 것으로 어스용 배선이 외부에 노출되지 아니하는 구조인 것은 기기의 내부)에 어스용단자 또는 어스선을 설치하고, 쉽게 지워지지 아니한 방법으로 어스용 표시를 붙이는 것으로 한다. 다만, 기기의 외부에 금속이 노출되지 아니하는 것·전원플러그의 어스에 접지 가능한 것 및 KS C 9065(가정용 전자기기의 안전성)에서 규정한 클래스Ⅱ기기인 것에 대하여는 하지 아니할 수 있다.

(6)ㆍ(7) (생  략)

3.4.2.11 전기부

(1) ~ (3) (생  략)

(4) 전원전선은 다음에 따른다.

(4-1) KS C IEC 60245-4(정격전압 450/750 V 이하 고무 절연 케이블-제4부:고무 코드, 유연성 케이블), KS C IEC 60502-1(정격 전압 1 ㎸~30 ㎸ 압출 성형 절연 전력 케이블 및 그 부속품-제1부:케이블(1 ㎸-30 ㎸), KS C IEC 60227-5(정격 전압 450/750 V 이하 염화 비닐 절연 케이블-제5부:유연성 비닐 케이블(코드)) 또는 KS C IEC 60227-3(정격 전압 450/750 V 이하 염화 비닐 절연 케이블-제3부:배선용 비닐 절연 전선)------------. --------------------

-------------------------------------------------------------------------------

--------------.

(4-2)ㆍ(4-3) (생  략)

(5) ---------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS C IEC 60065(오디오, 비디오 및 이와 유사한 전자기기의 안전 요구사항)------------------------------------------------------------------------------------.

(6)ㆍ(7) (생  략)

ㅇ KS규격 폐지(2006.12.1)에 따른 대체표준으로 수정

ㅇ KS C 9065에서 KS C IEC 60065로 변경(2008.11.28)

4.4.2.2.1 제품확인검사

제품확인검사는 냉동기가 각 검사항목별 제조기준에 적합한지 확인하기 위하여 다음 검사방법으로 실시한다.

(1) ~ (2) (생  략)

(3) 용접부 기계적검사

(3-1) (생  략)

(3-2) 시험의 종류 등

용접부 기계시험의 종류는 다음과 같으며, 시험편의 개수는 (3-2-1)부터 (3-2-4)까지의 시험에서는 시험종류마다 1개, (3-2-5)의 시험은 융착금속부 및 열영향부에 대하여 각각 3개로 한다.

(3-2-1) 이음매인장시험

(3-2-2) 표면굽힘시험(모재의 두께가 19 ㎜ 미만인 용접부를  제외한다). 다만, 모재 서로간 또는 모재와 용접금속부의 굽힘특성이 현저하게 다른 용접부에 대하여는 가로표면  굽힘시험으로 할 수 있다.

(3-2-3) ~ (3-2-5) (생  략)

4.4.2.2.1 제품확인검사(전항목검사)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (2) (현행과 같음)

(3) 용접부 기계적검사

(3-1) (현행과 같음)

(3-2) 시험의 종류 등

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(3-2-1) 이음매인장시험

(3-2-2) ----------------(-----------------------------------------------------

에 한한다) --------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------.

(3-2-3) ~ (3-2-5) (현행과 같음)

ㅇ KGS Code화 하는 과정에서 이기(移記) 오류에 따른 내용을 수정

부록 A 철강 재료의 최대 허용 인장 응력값

재 료 명	기 호	제조 방법등	규정 최소 인장 강도 N/㎟	규정 최소 항복점 또는 내력	최 대 허 용
					-10	-5	0	40	75	100	125
KS D 3521 압력용기용 강판	SPPV 235	(9),(2)	400	235	114	114	114	114	114	114	114
		(10),(2)	400	215	114	114	114	114	114	114	114
		(11),(2)	400	195	114	114	114	114	114	114	114
	SPPV 315	(9),(2)	490	315	140	140	140	140	140	140	139
		<신설>
		(10),(2)	490	295	140	140	140	140	140	140	140
		(11),(2)	490	275	140	140	140	140	140	140	140
	SPPV 355	(9),(2)	520	355	149	149	149	149	149	148	147
		<신설>
		(10),(2)	520	335	149	149	149	149	149	148	147
		(11),(2)	520	315	149	149	149	149	149	148	147
	SPPV 450	(9),(2)	570	450	163	163	163	163	163	163	162
		<신설>
		(10),(2)	570	430	163	163	163	163	163	163	162
		(11),(2)	570	410	163	163	163	163	163	163	162
	SPPV 490	(9),(2)	610	490	174	174	174	174	174	174	173
		<신설>
		(10),(2)	610	470	174	174	174	174	174	174	173
		(11),(2)	610	450	174	174	174	174	174	174	173

인 장 응 력(N/㎟)
150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525
114	114	114	114	114	114	114	114	114	-	-	-	-	-	-	-
114	114	114	114	114	114	112	109	105	-	-	-	-	-	-	-
114	113	111	109	107	104	101	99	96	-	-	-	-	-	-	-
138	138	137	137	137	137	137	137	137	-	-	-	-	-	-	-
<신설>
140	140	140	140	140	140	140	140	140	-	-	-	-	-	-	-
140	140	140	140	140	140	140	139	135	-	-	-	-	-	-	-
147	146	145	145	145	145	145	145	145	-	-	-	-	-	-	-
<신설>
147	146	145	145	145	145	145	145	145	-	-	-	-	-	-	-
147	146	145	145	145	145	144	141	138	-	-	-	-	-	-	-
161	160	159	159	159	159	159	159	159	-	-	-	-	-	-	-
<신설>
161	160	159	159	159	159	159	159	159	-	-	-	-	-	-	-
161	160	159	159	159	159	159	159	159	-	-	-	-	-	-	-
172	171	170	170	170	170	170	170	170	-	-	-	-	-	-	-
<신설>
172	171	170	170	170	170	170	170	170	-	-	-	-	-	-	-
172	171	170	170	170	170	170	170	170	-	-	-	-	-	-	-

재 료 명	기 호	제조 방법등	규정 최소 인장 강도 N/㎟	규정 최소 항복점 또는 내력	최 대 허 용
					-10	-5	0	40	75	100	125
KS D 3539 압력 용기용 조질형 망간․몰리브덴강 및 망간․몰리브덴․니켈합금강 강판	SQV 1A	(13)	550	345	158	158	158	158	158	158	158
	SQV 1B		620	480	177	177	177	177	177	177	177
		<신설>
	SQV 2A		550	345	158	158	158	158	158	158	158
	SQV 2B		620	480	177	177	177	177	177	177	177
		<신설>
	SQV 3A		550	345	158	158	158	158	158	158	158
	SQV 3B		620	480	177	177	177	177	177	177	177
		<신설>

인 장 응 력(N/㎟)
150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575
158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	153	107	77	55	43	-
177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	-	-	-	-	-	-
158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	-	-	-	-	-	-
177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	-	-	-	-	-	-
158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	-	-	-	-	-	-
177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	-	-	-	-	-	-

재 료 명	기 호	제조 방법등	규정 최소 인장 강도 N/㎟	규정 최소 항복점 또는 내력	최 대 허 용
					-60	-45	-30	-10	-5	0	40	75
KS D 3541 저온 압력 용기용 탄소강 강판	SLA 235A	(14),(2)	400	235	-	-	114	114	114	114	114	114
	SLA 235B	(15),(2)	400	215	-	114	114	114	114	114	114	114
	SLA 325A	(2)	440	325	-	126	126	126	126	126	126	126
		<신설>
	SLA 325B	(2)	440	325	126	126	126	126	126	126	126	126
		<신설>
	SLA 360	-	-	-	122	122	122	122	122	122	122	122
		(55)	-	-	156	156	156	156	156	156	156	151

인 장 응 력(N/㎟)
100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525
114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	-	-	-	-	-	-	-
114	114	114	114	114	114	114	114	112	109	106	-	-	-	-	-	-	-
126	125	124	124	123	123	123	123	123	123	123	-	-	-	-	-	-	-
126	125	124	124	123	123	123	123	123	123	123	-	-	-	-	-	-	-
122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	-	-	-	-	-	-	-
148	144	140	140	140	140	140	140	140	140	140	-	-	-	-	-	-	-

재 료 명	기 호	제조 방법등	규정 최소 인장 강도 N/㎟	규정 최소 항복점 또는 내력	최 대 허 용
					-196	-100	-80	-60	-45	-30	-10	-5
KS D 3586 저온 압력 용기용 니켈 강판	SL 2N255		450	255	-	-	-	128	128	128	128	128
		<신설>
	SL 3N255		450	255	-	-	128	128	128	128	128	128
		<신설>
	SL 3N275		480	275	-	-	138	138	138	138	138	138
		<신설>
	SL 3N440		540	440	-	154	154	154	154	154	154	154
		<신설>
	SL 9N520		690	520	197	197	197	197	197	197	197	197
		<신설>
	SL 9N590		690	590	197	197	197	197	197	197	197	197
		<신설>

인 장 응 력(N/㎟)
0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525
128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	125	120	112	95	80	65	49	36	24
128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	125	120	112	95	80	65	49	36	24
138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	136	129	121	101	84	67	50	36	24
154	154	154	154	154	154	154	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	197	193	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	197	193	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[비고]

(1) ~ (65) (생  략)

<신  설>

부록 A 철강 재료의 최대 허용 인장 응력값

재 료 명	기 호	제조 방법등	규정 최소 인장 강도 N/㎟	규정 최소 항복점 또는 내력	최 대 허 용
					-10	-5	0	40	75	100	125
KS D 3521 압력용기용 강판	SPPV 235	(9),(2)	400	235	114	114	114	114	114	114	114
		(10),(2)	400	215	114	114	114	114	114	114	114
		(11),(2)	400	195	114	114	114	114	114	114	114
	SPPV 315	(9),(2)	490	315	140	140	140	140	140	140	139
		(66),(67)	490	315	142	142	142	142	142	132	130
		(10),(2)	490	295	140	140	140	140	140	140	140
		(11),(2)	490	275	140	140	140	140	140	140	140
	SPPV 355	(9),(2)	520	355	149	149	149	149	149	148	147
		(66),(67)	520	355	160	160	160	160	155	151	147
		(10),(2)	520	335	149	149	149	149	149	148	147
		(11),(2)	520	315	149	149	149	149	149	148	147
	SPPV 450	(9),(2)	570	450	163	163	163	163	163	163	162
		(66),(67)	570	450	182	182	182	182	177	173	169
		(10),(2)	570	430	163	163	163	163	163	163	162
		(11),(2)	570	410	163	163	163	163	163	163	162
	SPPV 490	(9),(2)	610	490	174	174	174	174	174	174	173
		(66),(67)	610	490	195	195	195	195	189	185	179
		(10),(2)	610	470	174	174	174	174	174	174	173
		(11),(2)	610	450	174	174	174	174	174	174	173

인 장 응 력(N/㎟)
150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525
114	114	114	114	114	114	114	114	114	-	-	-	-	-	-	-
114	114	114	114	114	114	112	109	105	-	-	-	-	-	-	-
114	113	111	109	107	104	101	99	96	-	-	-	-	-	-	-
138	138	137	137	137	137	137	137	137	-	-	-	-	-	-	-
127	127	126	126	126	126	126	126	126	-	-	-	-	-	-	-
140	140	140	140	140	140	140	140	140	-	-	-	-	-	-	-
140	140	140	140	140	140	140	139	135	-	-	-	-	-	-	-
147	146	145	145	145	145	145	145	145	-	-	-	-	-	-	-
143	143	143	143	143	143	143	143	143	-	-	-	-	-	-	-
147	146	145	145	145	145	145	145	145	-	-	-	-	-	-	-
147	146	145	145	145	145	144	141	138	-	-	-	-	-	-	-
161	160	159	159	159	159	159	159	159	-	-	-	-	-	-	-
163	163	163	163	163	163	163	163	163	-	-	-	-	-	-	-
161	160	159	159	159	159	159	159	159	-	-	-	-	-	-	-
161	160	159	159	159	159	159	159	159	-	-	-	-	-	-	-
172	171	170	170	170	170	170	170	170	-	-	-	-	-	-	-
175	175	175	175	175	175	175	175	175	-	-	-	-	-	-	-
172	171	170	170	170	170	170	170	170	-	-	-	-	-	-	-
172	171	170	170	170	170	170	170	170	-	-	-	-	-	-	-

재 료 명	기 호	제조 방법등	규정 최소 인장 강도 N/㎟	규정 최소 항복점 또는 내력	최 대 허 용
					-10	-5	0	40	75	100	125
KS D 3539 압력 용기용 조질형 망간․몰리브덴강 및 망간․몰리브덴․니켈합금강 강판	SQV 1A	(13)	550	345	158	158	158	158	158	158	158
	SQV 1B		620	480	177	177	177	177	177	177	177
		(66)	620	480	198	198	198	198	192	187	182
	SQV 2A		550	345	158	158	158	158	158	158	158
	SQV 2B		620	480	177	177	177	177	177	177	177
		(66)	620	480	198	198	198	198	192	187	182
	SQV 3A		550	345	158	158	158	158	158	158	158
	SQV 3B		620	480	177	177	177	177	177	177	177
		(66)	620	480	198	198	198	198	192	187	182

인 장 응 력(N/㎟)
150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575
158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	153	107	77	55	43	-
177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	-	-	-	-	-	-
178	178	178	178	178	178	178	178	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	-	-	-	-	-	-
177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	-	-	-	-	-	-
178	178	178	178	178	178	178	178	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	-	-	-	-	-	-
177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	177	-	-	-	-	-	-
178	178	178	178	178	178	178	178	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-

재 료 명	기 호	제조 방법등	규정 최소 인장 강도 N/㎟	규정 최소 항복점 또는 내력	최 대 허 용
					-60	-45	-30	-10	-5	0	40	75
KS D 3541 저온 압력 용기용 탄소강 강판	SLAI 235A	(14),(2)	400	235	-	-	114	114	114	114	114	114
	SLAI 235B	(15),(2)	400	215	-	114	114	114	114	114	114	114
	SLAI 325A	(2)	440	325	-	126	126	126	126	126	126	126
		(66)	440	325	-	140	140	140	140	140	140	136
	SLAI 325B	(2)	440	325	126	126	126	126	126	126	126	126
		(66)	440	325	140	140	140	140	140	140	140	136
	SLAI 360	-	490	360	122	122	122	122	122	122	122	122
		(66)	490	360	156	156	156	156	156	156	156	151

인 장 응 력(N/㎟)
100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525
114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114	-	-	-	-	-	-	-
114	114	114	114	114	114	114	114	112	109	106	-	-	-	-	-	-	-
126	125	124	124	123	123	123	123	123	123	123	-	-	-	-	-	-	-
133	129	126	126	126	126	126	126	126	126	126	-	-	-	-	-	-	-
126	125	124	124	123	123	123	123	123	123	123	-	-	-	-	-	-	-
133	129	126	126	126	126	126	126	126	126	126	-	-	-	-	-	-	-
122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	-	-	-	-	-	-	-
148	144	140	140	140	140	140	140	140	140	140	-	-	-	-	-	-	-

재 료 명	기 호	제조 방법등	규정 최소 인장 강도 N/㎟	규정 최소 항복점 또는 내력	최 대 허 용
					-196	-100	-80	-60	-45	-30	-10	-5
KS D 3586 저온 압력 용기용 니켈 강판	SL 2N255		450	255	-	-	-	128	128	128	128	128
		(66)	450	255	-	-	-	115	115	115	115	115
	SL 3N255		450	255	-	-	128	128	128	128	128	128
		(66)	450	255	-	-	-	115	115	115	115	115
	SL 3N275		480	275	-	-	138	138	138	138	138	138
		(66)	480	275	-	-	-	124	124	124	124	124
	SL 3N440		540	440	-	154	154	154	154	154	154	154
		(66)	540	440	-	173	173	173	173	173	173	173
	SL 9N520		690	520	197	197	197	197	197	197	197	197
		(66),(68)	690	520	220	220	220	220	220	220	220	220
	SL 9N590		690	590	197	197	197	197	197	197	197	197
		(66),(68)	690	590	220	220	220	220	220	220	220	220

인 장 응 력(N/㎟)
0	40	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525
128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	125	120	112	95	80	65	49	36	24
115	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	128	125	120	112	95	80	65	49	36	24
115	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	136	129	121	101	84	67	50	36	24
124	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	154	154	154	154	154	154	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	173	1698	164	160	155	155	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	197	193	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	220	213	208	202	197	197	197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	197	193	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	220	213	208	202	197	197	197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[비고]

(1) ~ (65) (현행과 같음)

(66) 이 난의 허용 인장 응력값은 항복점 또는 0.2% 내력을 기본으로 한 허용 인장 응력이다. 이 허용 인장 응력을 사용하여 제작한 것의 해당 용접부는 전체 길이에 대해 별도로, 지정된 방사선투과검사, 자분탐상검사 또는 침투탐상검사를 하고 여기에 합격해야 한다.

(67) 판 두께가 50 ㎜ 이하의 경우에 한한다.

(68) 840 ℃ 이상 890 ℃ 이하의 온도에서 어닐링한 것

ㅇ 재료의 최대 허용 인장 응력값을 KS 규격과 정합화

부록 A 철강 재료의 최대 허용 인장 응력값

재 료 명	기 호	제조 방법등	규정 최소 인장 강도 N/㎟	규정 최소 항복점 또는 내력	최 대 허 용
					-45	-30	-10	-5	0	40	75
KS D 4124 압력 용기용 조질형 합금강 단강품	SFVQ 1A		550	345	114	114	114	114	114	114	114
	SFVQ 2A		550	345	114	114	114	114	114	114	114

인 장 응 력(N/㎟)
100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475
158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	-	-
158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	-	-

부록 A 철강 재료의 최대 허용 인장 응력값

재 료 명	기 호	제조 방법등	규정 최소 인장 강도 N/㎟	규정 최소 항복점 또는 내력	최 대 허 용
					-45	-30	-10	-5	0	40	75
KS D 4123 압력 용기용 합금강 단강품	SFVQ 1A		550	345	114	114	114	114	114	114	114
	SFVQ 2A		550	345	114	114	114	114	114	114	114

인 장 응 력(N/㎟)
100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475
158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	-	-
158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	-	-

ㅇ KS규격 폐지(2008.5.6)에 따른 대체표준으로 수정

규격 명칭	종류 및 기호	질별	규정 최소인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	주	최 대 허 용
						-10	0	40	75
KS D 6727 열교환기용 티탄 팔라듐 합금 관	13종	TTH 480 Pd C	480 (바깥지름 10㎜이상 60㎜이하, 두께 1㎜이상 5㎜이하)	345	(7),(8)	-	-	138	135
		TTH 480 Pd W	480 (바깥지름 10㎜이상 60㎜이하, 두께 0.5㎜이상 3㎜이하)	345	(7),(8)	-	-	117	115
		TTH 480 Pd WC

인 장 응 력(N/㎟)
100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475
127	119	111	105	100	95	92	89	86						-	-
108	101	95	89	84	80	78	75	74						-	-

규격 명칭	종류 및 기호	질별	규정 최소인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	주	최 대 허 용
						-10	0	40	75
KS D 5575 열 교환기용 타이타늄 및 타이타늄합금 관	13종	TTH 480 Pd C	480 (바깥지름 10㎜이상 60㎜이하, 두께 1㎜이상 5㎜이하)	345	(7),(8)	-	-	138	135
		TTH 480 Pd W	480 (바깥지름 10㎜이상 60㎜이하, 두께 0.5㎜이상 3㎜이하)	345	(7),(8)	-	-	117	115
		TTH 480 Pd WC

인 장 응 력(N/㎟)
100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475
127	119	111	105	100	95	92	89	86						-	-
108	101	95	89	84	80	78	75	74						-	-

ㅇ KS규격 폐지(2004.6.12)에 따른 대체표준으로 수정

부록 B

구분	재료의 종류	최저사용온도
1 ~3	(생 략)	(생 략)
4	KS D 3710 탄소강단강품에 적합한 재료 KS D 4122 압력용기용탄소강단강품에 적합한 재료 KS D 4123 고온 압력용기용 합금강단강품에 적합한 재료 KS D 4124 압력용기용조질형합금강단강품에 적합한 재료	<비고 2>의 충격시험에 합격한 경우, 당해 충격시험을 행한 시험온도
5~6	(생 략)	(생 략)

부록 B

구분	재료의 종류	최저사용온도
1 ~3	(현행과 같음)	(현행과 같음)
4	-------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------- KS D 4123 압력 용기용 합금강단강품에 적합한 재료 <삭 제>	<비고 2>의 충격시험에 합격한 경우, 당해 충격시험을 행한 시험온도
5~6	(현행과 같음)	(현행과 같음)

ㅇ KS규격 폐지(2008.5.6)에 따른 대체표준으로 수정